전기설비 주간점검일지

2016년 3월 10일

구 분 대상기기	점 검 항 목	점 검 일 자 및 위 치
		변전실	1,2 취수장	1,2 약품실	1.2 여과지	1,2 오니장	1,2 송수실	1,2 염소실	관리 본관
단 로 기	칼받이와 칼의 접촉, 과열, 변색, 이완, 오손	0	0	.	.	.	.	.	.
차 단 기	외관 오손, 균열, 과열, 지기, 점등, 기타	0	0	0	0	0	0	0	0
변 압 기	본체의 외상, 누유, 오손, 진동, 음향, 온도	0	0	.	0	0	0	0	0
피뢰기 및 S/A	외부의 손상, 부식, 발청, 변형, 온도, 음향	0	0	.	.	.	.	.	.
계기용 변성기	외부의 손상, 균열, 이완, 오손	0	0	0	0	0	0	0	0
수, 배전반	기기의 이상, 표시 등 이상, 계전기, 청소상태	0	0	0	0	0	0	0	0
전력용 콘덴서	본체 외부점검, 누유, 오손, 음향, 진동	0	0	.	0	0	0	.	.
충전기반	밧데리 충전상태, 단자의조임 및 부식여부	0	0	0	0	0	0	0	0
전선 및 지지물	이격거리, 지지애자 균열, 이완, 보호철망상태	0	0	0	0	0	0	0	0
케 이 블	헤드접속부의 과열, 손상, 부식, 컴파운드누출	0	0	0	0	0	0	0	0
전동기 및 회전기	음향, 회전, 과열, 냄새, 흡유상황 등	0	0	0	0	0	0	0	0
분 전 함	MCCB 및 ELB의 과열, 변색, 차단심험, 접촉부 과열	0	0	0	0	0	0	0	0
발 전 기	배선 및 차단기동작상태, 각계기, 연료, 냉각수 상태, 발전기 가동상태 및 밧데리 이상유무	0	0	.	.	.	.	.	.
특기 사항					안전관리원		심 대 식
					안전관리원		권 종 명

주변전실 전기설비 온도 점검

2016년 3월 10일

위치	기기명	1차측(℃)			2차측(℃)				비 고
		R	S	T	R	S		T
주변전실	여과지 1-2 계열 034 VCB	10	10	10	10	10		10
	여과지 3-4 계열 033 VCB	12	12	12	12	12		12
	송수 NO.2 032 VCB	12	12	12	12	12		12
	취수 NO.2 031 VCB	12	12	12	12	12		12
	#4 TR 수전반 014 VCB	12	12	12	12	12		12
	#3 TR 수전반 013 VCB	11	11	11	11	11		11
	#2 TR 수전반 012 VCB	11	11	11	11	11		11
	#1 TR 수전반 011 VCB	13	13	13	13	13		13
	송수 NO.1 023 VCB	11	11	11	11	11		11
	취수 NO.1 022 VCB	13	13	13	13	13		13
	여과지 1-2 계열 024 VCB	11	11	11	11	11		11
	여과지 3-4 계열 025 VCB	13	13	13	13	13		13
	1오니장 NO.1 021 VCB	12	12	12	12	12		12
	1오니장 NO.2 035 VCB	10	10	10	10	10		10
	2 취수 NO.1 027 VCB	13	13	13	13	13		13
	2 취수 NO.2 037 VCB	11	11	11	11	11		11
	2 송수 NO.1 028 VCB	13	13	13	13	13		13
	2 송수 NO.2 036 VCB	11	11	11	11	11		11
	1송수장 NO.3 026 VCB	13	13	13	13	13		13
	고도1중계 NO.1 020 VCB	13	13	13	13	13		13
	고도2중계 NO.1 029 VCB	12	12	12	12	12		12
	고도1중계 NO.2 038 VCB	13	13	13	13	13		13
	고도2중계 NO.2 039 VCB	13	13	13	13	13		13
특기사항					안전관리원		심 대 식
					안전관리원		권 종 명

1-2 여과지, 오니장 전기설비 온도점검

2016년 3월 10일

위치	기기명	1차측(℃)			2차측(℃)			비 고
		R	S	T	R	S	T
1여과지 1-2계열	1계열 ACB	5	5	5	5	5	5
	계열 TIE ACB	5	5	5	5	5	5
	수전반 054 VCB	6	6	6	6	6	6
	수전반 TIE 054 VCB	8	8	8	8	8	8
	수전반 044 VCB	6	6	6	6	6	6
	수전반 TIE 044 VCB	8	8	8	8	8	8
	2계열 ACB	9	9	9	9	9	9
	2계열 TIE ACB	8	8	8	8	8	8
1여과지 3-4계열	3계열 ACB	0	0	0	0	0	0
	3계열 TIE ACB	0	0	0	0	0	0
	수전반 045 VCB	0	0	0	0	0	0
	수전반 TIE 045 VCB	0	0	0	0	0	0
	수전반 053 VCB	0	0	0	0	0	0
	수전반 TIE 053 VCB	0	0	0	0	0	0
	4계열 ACB	0	0	0	0	0	0
	4계열 TIE ACB	0	0	0	0	0	0
1오니장	수전반 NO.1 041 VCB	12	12	12	12	12	12
	수전반 NO.2 055 VCB	13	13	13	13	13	13
	TR 수전 NO.1 ACB	14	14	14	14	14	14
	TR 수전 NO.2 ACB	14	14	14	14	14	14
2여과지	수전 NO.1 242 VCB	9	9	9	9	9	9
	수전 NO.2 241 VCB	11	11	11	11	11	11
	TR 수전 NO.1 ACB	12	12	12	12	12	12
	TR 수전 NO.2 ACB	12	12	12	12	12	12
2오니장	수전 NO.1 243 VCB	0	0	0	0	0	0
	수전 NO.2 244 VCB	0	0	0	0	0	0
	수전 NO.1 ACB	0	0	0	0	0	0
	수전 NO.2 ACB	0	0	0	0	0	0
특 기 사 항

제1 송수실 전기설비 온도점검

2016년 3월 10일

위치	기기명	1차측(℃)			2차측(℃)			비 고
		R	S	T	R	S	T
1송수실 수. 배전반	고압수전반 NO.1 52-1 VCB	7	7	7	7	7	7
	고압수전반 NO.2 046 VCB	8	8	8	8	8	8
	고압수전반 NO.3 043 VCB	6	6	6	6	6	6
	고압수전반 NO.4 52-2 VCB	6	6	6	6	6	6
	NO.1 TR 변압기반 91 VCB	6	6	6	6	6	6
	NO.2 TR 변압기반 92 VCB	6	6	6	6	6	6

제1송수실 고압 모타 기동반		VCB			VCS	기동 리액터	직렬 리액터	콘덴서	모 터		펌 프		비고
									부하	반부하	부하	반부하
송수펌프 1호	1차
	2차
송수펌프 2호	1차
	2차
송수펌프 3호	1차	11	11	11	11	12	37	17	17	17	23	15
	2차	11	11	11	11
송수펌프 4호	1차
	2차
송수펌프 5호	1차	11	11	11	11	11	39	13	17	17	19	16
	2차	11	11	11	11
송수펌프 6호	1차
	2차
송수펌프 7호	1차	8	8	8	8	8	26	10	19	16	23	22
	2차	8	8	8	8
송수펌프 8호	1차	10	10	10	10	10	41	16	15	16	15	13
	2차	10	10	10	10
송수펌프 9호	1차
	2차
송수펌프 10호	1차
	2차
송수펌프 11호	1차
	2차
송수펌프 12호	1차	9	9	9	10	9	49	14	17	29	16	12
	2차	9	9	9	10
송수펌프 13호	1차
	2차
특 기 사 항

제 2 송수실 전기설비 온도점검

2016년 3월 10일

제2 송수장 고압 기동반		VCB			VCS	기동 리액터	직렬 리액터	콘덴서	모 터		펌 프		비고
									부하	반부하	부하	반부하
송수펌프 1호	1차				7	7	26	15	9	10	13	11
	2차				7
송수펌프 2호	1차
	2차
송수펌프 3호	1차
	2차
송수펌프 4호	1차				9	8	27	19	9	12	11	6
	2차				9
송수펌프 5호	1차				3	5	7	5	9	10	9	3
	2차				3

위치	기기명	1차측(℃)			2차측(℃)			비 고
		R	S	T	R	S	T
2 송수	2취수 배전 NO.1 VCB 211	0	0	0	0	0	0
	2취수 배전 NO.2 VCB 212	0	0	0	0	0	0
	2취수 메인 NO.1 VCB 201	0	0	0	0	0	0
	2취수 메인 NO.2 VCB 202	0	0	0	0	0	0
	2송수 메인 NO 1 204 VCB	0	0	0	0	0	0
	2송수 메인 NO 2 205 VCB	0	0	0	0	0	0
	오니장 배전 NO.1 221 VCB	0	0	0	0	0	0
	오니장 배전 NO.2 222 VCB	0	0	0	0	0	0
	송수 TR 배전 NO.1 223 VCB	3	3	3	3	3	3
	송수 TR 배전 NO.2 224 VCB	3	3	3	3	3	3
	송수 TR 수전 NO.1 ACB	0	0	0	0	0	0
	송수 TR 수전 NO.2 ACB	0	0	0	0	0	0
	여과지 배전 NO.1 225 VCB	2	2	2	2	2	2
	여과지 배전 NO.2 226 VCB	1	1	1	1	1	1
특기사항

제1 취수장 전기설비 온도점검

2016년 3월 10일

위치	기기명	1차측(℃)			2차측(℃)			비 고
		R	S	T	R	S	T
1취수장	수전반 NO.1 042 VCB	18	18	18	18	18	18
	수전반 NO.2 051 VCB	18	18	18	18	18	18
	TR 배전 NO.1 067 VCB	18	18	18	18	18	18
	TR 배전 NO.2 071 VCB	18	18	18	18	18	18
	TR 수전 NO.1 ACB	16	16	16	16	16	16
	TR 수전 NO.2 ACB	16	16	16	16	16	16

제1 취수장 고압 기동반		VCB			VCS	기동 리액터	직렬 리액터	콘덴서	모 터		펌 프		비고
									부하	반부하	부하	반부하
취수펌프 1호	1차				18	19	69	36	53	24	16	19
	2차				18
취수펌프 2호	1차
	2차
취수펌프 3호	1차
	2차
취수펌프 4호	1차
	2차
취수펌프 5호	1차				19	19	59	36	31	17	18	12
	2차				19
취수펌프 6호	1차				20	20	45	25	16	16	8	9
	2차				20
취수펌프 7호	1차				19	19	70	35	38	14	10	14
	2차				19
취수펌프 8호	1차
	2차
취수펌프 9호	1차
	2차
취수펌프 10호	1차
	2차
취수펌프 11호	1차	23	23	23	21	23	47	38	15	29	22	20
	2차	23	23	23	21
취수펌프 12호	1차
	2차
특기사항

제2 취수장 전기설비 온도점검

2016년 3월 10일

위치	기기명	1차측(℃)			2차측(℃)			비 고
		R	S	T	R	S	T
2 취수	수전 NO 1 252 VCB	13	13	13	13	13	13
	수전 NO 2 251 VCB	13	13	13	13	13	13
	NO.1 TR 수전 265 VCB	14	14	14	14	14	14
	NO.2 TR 수전 266 VCB	15	15	15	15	15	15
	NO.1 TR 수전 ACB	9	9	9	9	9	9
	NO.2 TR 수전 ACB	9	9	9	9	9	9

제2 취수장 고압기동반		VCB			VCS	기동 리액터	직렬 리액터	콘덴서	모 터		펌 프		비고
									부하	반부하	부하	반부하
취수펌프1호	1차
	2차
취수펌프2호	1차
	2차
취수펌프3호	1차	24	24	24	24	21	50	27	18	15	17	18
	2차	24	24	24	24
취수펌프4호	1차
	2차
취수펌프5호	1차
	2차
특기사항

제1 고도 정수실 전기설비 온도점검

2016 년  3월  10일

위치	기기명	1차측(℃)			2차측(℃)			비 고
		R	S	T	R	S	T
1중계펌프장 수. 배전반	수전반 NO.1 301 VCB	15	15	15	15	15	15
	수전반 NO.2 302 VCB	15	15	15	15	15	15
	TR 수전 NO.1 314 VCB	15	15	15	15	15	15
	TR 수전 NO.1 319 VCB	15	15	15	15	15	15

제1 고도 정수실 중계펌프 모타 기동반		VCB			VCS	기동 리액터	직렬 리액터	콘덴서	모 터		펌 프		비고
									부하	반부하	부하	반부하
중계펌프 1호	1차
	2차
중계펌프 2호	1차
	2차
중계펌프 3호	1차
	2차
중계펌프 4호	1차	16	16	16	16	16	39	23	39	22	22	14
	2차	16	16	16	16
중계펌프 5호	1차
	2차
중계펌프 6호	1차
	2차
중계펌프 7호	1차	16	16	16	16	16	45	26	45	26	20	22
	2차	16	16	16	16
중계펌프 8호	1차	17	17	17	17	16	39	26	43	26	28	25
	2차	17	17	17	17
특 기 사 항

제2 고도 정수실 전기설비 온도점검

2016 년  3월  10일

위치	기기명	1차측(℃)			2차측(℃)			비 고
		R	S	T	R	S	T
2중계펌프장 수. 배전반	수전 NO.1 303 VCB	12	12	12	12	12	12
	수전 NO.2 304 VCB	12	12	12	12	12	12
	TR 수전 NO.1 324 VCB	12	12	12	12	12	12
	TR 수전 NO.1 328 VCB	12	12	12	12	12	12

제2 고도 정수실 중계펌프 모타 기동반		VCB			VCS	기동 리액터	직렬 리액터	콘덴서	모 터		펌 프		비고
									부하	반부하	부하	반부하
중계펌프1호	1차	13	13	13	13	12	37	23	16	16	20	13
	2차	13	13	13	13
중계펌프2호	1차	13	13	13	12	12	26	18	16	18	20	24
	2차	13	13	13	12
중계펌프3호	1차
	2차
중계펌프4호	1차	12	12	12	12	12	5	18	16	17	13	19
	2차	12	12	12	12
중계펌프5호	1차
	2차
중계펌프6호	1차
	2차
특기사항

유입 변압기 온도 점검

2016 년  3월  10일

위치	NO	용량(KVA)	1차 (V)	2차 (V)	외함 ℃	비고
주 변전실	1	20,000	154,000	6,600	26
	2	20,000	154,000	6,600	30
	3	20,000	154,000	6,600	10
	4	20,000	154,000	6,600	0
여과지 1-2단계	1	750	6,600	380/220	8
	2	750	6,600	380/220	11
	3	750	6,600	380/220	11
여과지 3-4단계	1	600	6,600	380/220	13
	2	600	6,600	380/220	12
	3	600	6,600	380/220	10
11특기사항

몰드 변압기 온도 점검

2016 년  3월  10일

위치	NO	용량(KVA)	1차 (V)	2차 (V)	코아철심	1차 ℃	2차 ℃	비고
1송수실	1	750	6.600	380/220	30	11	13
	2	750	6.600	380/220	7	7	7
211취수장	1	400	6.600	380/220	18	18	18
	2	400	6.600	380/220	37	19	20
1오니장	1	1250	6.600	380/220	41	14	19
	2	1250	6.600	380/220	9	9	9
2송수실	1	250	6.600	380/220	12	0	5
	2	250	6.600	380/220	0	0	0
2취수장	1	250	6.600	380/220	14	14	14
	2	250	6.600	380/220	26	14	19
2여과지	1	750	6.600	380/220	11	11	11
	2	750	6.600	380/220	29	13	17
2오니장	1	500	6.600	380/220	38	2	7
	2	500	6.600	380/220	0	0	0
1고도 정수장	1	1.000	6.600	380/220	47	22	26
	2	1.000	6.600	380/220	18	18	18
2고도 정수장	1	1.500	6.600	380/220	12	12	12
	2	1.500	6.600	380/220	47	20	24
특 기 사 항