주간 기전설비 점검표

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

구 분	시 설 명	점 검 내 용	점 검 결 과
수전선로	개폐기 휴우즈 인입케이블 상태 M.O.F	접촉상태 부식여부 발열상태 붓싱등에 이물질, 먼지 부착여부 단자부 볼트류의 조임상태 붓싱단자부 변색유무	양 호
변 압 기	상용 예비	단자부 발열상태 및 변색여부 온도상승 여부 붓싱 및 케이블헷드 이상유무 예비기 이상유무	양 호 R 33 S32 T31 도
수배전반	각종지시계 보호계전기 외함	각종계기 손상여부 영점조정 상태 적정 탭 설정여부 청소상태 정류기반 충전상태	양 호 각종 계측기 양호
모타,펌프 1호~7호	상용 예비 배관, 밸브류	진동, 소음 상태 윤활유 및 축봉수 누수상태 예비기 가동 상태점검	양 호 펌프베아링소음양호

2017년 8월 14일 ~ 8월 18일               방배가압장 : 박 범 양,이 광 건

주간주요업무내용

○ 가압장 배기휀 상부 전원박스 누수여부 확인 –실리콘처리 완료

○ 방배가압장 기계실 압력계, 계기류,판넬표시등 점검- 표시등일부 교체

○ 전기실 정류기반 배터리 및 UPS 예비전원 점검 –배터리 양호

○ 방배가압장 전기실 변압기 소음 및 진동여부 점검- 이상없음

○ 방배가압장 배수지 외부외벽 넝쿨제거 실시

○ 방배가압장 유량계실 배수펌프점검 –배수펌프 작동 양호

○ 방배가압장 기계실 모터펌프 및 씰누수 베아링.권선온도체크-이상없음