주간 기전설비 점검표

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

구 분	시 설 명	점 검 내 용	점 검 결 과
수전선로	개폐기 휴우즈 인입케이블 상태 M.O.F	접촉상태 부식여부 발열상태 붓싱등에 이물질, 먼지 부착여부 단자부 볼트류의 조임상태 붓싱단자부 변색유무	양 호 (단자접속부 진동 소음 육안점검양호)
변 압 기	상용 예비	단자부 발열상태 및 변색여부 온도상승 여부 붓싱 및 케이블헷드 이상유무 예비기 이상유무	양 호 R 31 S32 T32 도 소음진동양호
수배전반	각종지시계 보호계전기 외함	각종계기 손상여부 영점조정 상태 적정 탭 설정여부 청소상태 정류기반 충전상태	양 호 (지팜 및 계측기 셋팅 이상무)
모타,펌프 1호~7호	상용 예비 배관, 밸브류	진동, 소음 상태 윤활유 및 축봉수 누수상태 예비기 가동 상태점검	양 호 배관누수여부확인 밸브개폐여부양호

2017년 8월 28일 ~ 9월 1일               방배가압장 : 박 범 양 , 이 광 건

주간주요업무내용

○ 방배가압장 사무실입구 배수지측벽 뿌리넝쿨 CCTV배선,에어컨배관간섭

-넝쿨줄기 및 뿌리 제거완료

○ 본부보고사항 (전기실 및 전력계통설비 현황조사 실시)-설비사양 및 내역제출

○ 방배가압장 기계실 급수계통밸브 현황조사 및 작동,누수여부점검

-밸브별 사양,현황조사완료 ,밸브개방폐쇄양호

○ 전기실 보호계전기 셋팅 및 누전경보기 라인점검 –셋팅양호 누설전류양호

○ 전기실 통신서버 스위치헤드 및 자동제어서버점검 –전송상태 양호

○ 유량계실 판넬 내부 유량계 계측 및 통신상태 점검 –통신펄스양호

○ 암사인입 2배수지 배수펌프 차단기 트립 작동불량- 오뚜기볼 교체완료

○ 전기실 수배전반 지팜 셋팅상태 및 스위칭 상태 점검 –양 호