주간 기전설비 점검표

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

구 분	시 설 명	점 검 내 용	점 검 결 과
수전선로	개폐기 휴우즈 인입케이블 상태 M.O.F	접촉상태 부식여부 발열상태 붓싱등에 이물질, 먼지 부착여부 단자부 볼트류의 조임상태 붓싱단자부 변색유무	양 호 (지팜설정상태양호)
변 압 기	상용 예비	단자부 발열상태 및 변색여부 온도상승 여부 붓싱 및 케이블헷드 이상유무 예비기 이상유무	양 호 R 33 S32.5 T31
수배전반	각종지시계 보호계전기 외함	각종계기 손상여부 영점조정 상태 적정 탭 설정여부 청소상태 정류기반 충전상태	양 호 (누전경보기 동작개소없음)
모타,펌프 1호~7호	상용 예비 배관, 밸브류	진동, 소음 상태 윤활유 및 축봉수 누수상태 예비기 가동 상태점검	낙성대2호 그랜드패킹 누수양호

2017년 9월 18일 ~ 9월 22일                방배가압장 : 박 범 양 , 이 광 건

주간주요업무내용

○ 방배가압장 전기실 수배전설비 및 전력계통(산업통산자원부 고시 제2016 –16호     전기안전관리자 직무고시관련) 제3조 별표1서식에 의한 월간 특고압반 저압반      자체 정기점검실시 – 전기안전관리자 이광건외 1명

○ 전기실 정류기반 및 UPS 육안점검 ,동작점검 실시

-정류기반 배터리 균등충전(이퀄라이징)약 2시간 충전모드전환 충전.

-배터리뱅크 각셀 점검계(녹색)양호 ,단자 설페이션없음,정류기AC,DC

전압전류 양호 .배터리액 누유 없음

○ 방배가압장 주변 보안센서 보안경비업체(CAPS)점검 요청 –적외선센서               감도체크 및 조정 동작여부확인.(b11)센서 교체예정

○ 방배가압장 시설물(배수지 ,외부시설물등)유지관리상태 본부팀 점검.

(13:00~14:30)

○ 기계실 모터펌프 제어판넬 경광등점등 자동제어라인 확인 점검수리-

*내용: 전동밸브 및 메인 VCB차단시(수리시) 경광등이 적색점멸되어

*조치내용: 인입전원차단시 경광등소등으로 모터펌프제어판넬(1호~7호)

자동제어라인 릴레이 변경 수정 조치함

○ 방배가압장 기계실 (난간,바닥,설비)바닥 물청소 실시

*배수로 이물질제거 및 통수작업,배수펌프 집수정청소

*에폭시 바닥 기름 및 유류때 제거

*모터 펌프 각종 밸브류 상부 먼지제거 및 물청소 실시

○ 기계실 낙성대 2호 그랜드패킹 누수양 체크 패킹볼트 조임조치 및                 베어링권선온도 체크 -양호