주간 기전설비 점검표

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

구 분	시 설 명	점 검 내 용	점 검 결 과
수전선로	개폐기 휴우즈 인입케이블 상태 M.O.F	접촉상태 부식여부 발열상태 붓싱등에 이물질, 먼지 부착여부 단자부 볼트류의 조임상태 붓싱단자부 변색유무	양 호 (특고압설비 육안점검양호)
변 압 기	상용 예비	단자부 발열상태 및 변색여부 온도상승 여부 붓싱 및 케이블헷드 이상유무 예비기 이상유무	양 호 R 32 S33 T32.5
수배전반	각종지시계 보호계전기 외함	각종계기 손상여부 영점조정 상태 적정 탭 설정여부 청소상태 정류기반 충전상태	양 호 (누전경보기 동작개소없음)
모타,펌프 1호~7호	상용 예비 배관, 밸브류	진동, 소음 상태 윤활유 및 축봉수 누수상태 예비기 가동 상태점검	양 호

2017년 9월 4일 ~ 9월 8일                  방배가압장 : 박 범 양 , 이 광 건

주간주요업무내용

○ 방배가압장 전기실 및 사무실 바닥청소 환경정비 실시

○ 방배가압장 LP-B1 분전반 차단기 및 배선육안점검 -단자조임완료

○ 유량계실 판넬 내부 유량계 계측 및 통신상태 점검 –통신펄스양호

○ 방배가압장 전기실 변압기 소음 및 진동여부 점검- 이상없음

○ 기계실 배관누수여부 및 급수계통설비 육안점검 – 낙성6호기 인입                 버터플라이밸브 밸브밀림 양호함, 배수유도.

○ 방배가압장 기계실 낙성대2호기 펌프부품 교체작업 실시.-입고수리

○ 전기실(낙성대2호)VCB 전원차단 및 피더반 전동밸브흡입토출차단                  동작전원차단.삼성중앙제어실 펌프수리로인한 가동중지요청

○ KN-6 유량계(사당변전소앞) 적산전력량계교체작업–교체완료

○ 낙성대2호 메인VCB 특성화동작시험 실시- 투입 차단 양호 확인

○ 유량계실 판넬 내부 유량계 계측 및 통신상태 점검 –통신펄스양호

○ 방배가압장 전기실 예비라인 설비 특고설비 육안점검실시 -

(LBS.MOF.TR,PF,LA) 설비양호

○ UPS 및 정류기반 판넬내부점검 – 정류기 PCB 신호 양호 .