OOO마을 주민공동이용시설 내

태양광 발전시설 설치 시방서

2018. 11.

OOOOO

(OOOOOOO과)

Ⅰ. 일반시방서

1. 본 시방서는 주민공동이용시설 3kW 태양광발전설비 설치 공사에 적용하며 시방서에 포함되지 않은 사항에 대하여는 도시재생 에너지자립 기반확대 시범사업 태양광 설치 참여기업 협약서, 전기설비기술기준 및 신재생 에너지설비의 지원 등 관한 지침에 따른다.

2. 본 공사 시공은 시설공사 일반을 준수하고 본 시방서 및 기타 제정 각 기준에 의거 시공해야 한다.

3. 설계도면 및 특별시방서에 기재된 사항이 일반시방서와 상이할 경우에 국토교통부 발행 표준시방서 및 산업통상자원부의 고시를 따르고, 발주기관과 협의하여 시공한다.

4. 현장대리인을 공사장에 상주시키고 발주기관의 지시에 따라 감독업무와 안전관리, 보안책임을 담당하여야 한다.

5. 다음 사항은 발주기관의 사전 승인을 받는다.

가. 공사 시행순서 및 방법

나. 현장에 반입된 재료의 사용 여부

다. 기타 공익상 필요한 조치

6. 다음 사항은 시공자 부담으로 한다.

가. 설계도서에 명시되지 않은 사항이라도 공법상 당연히 시공해야 할 사항

나. 공사 진행 사진촬영 및 사진첩 제출.

1) 공사 전 사진.

2) 공사 중 사진.

3) 공사 후 공사완료 사진.

다. 기타 발주기관이 지시하는 사항

7. 설계변경 조건

가. 기존 설계된 태양전지의 치수가 설계도면의 제품과 상이한 경우

나. 설계도와 현장조건이 상이하여 시공상 크게 문제될 사항

다. 설계변경으로 인한 공사비의 자재 및 증감처리는 공사계약일반조건에 정한다.

라. 천재지변 등 불가항력으로 인한 피해가 발생했을 때.

마. 발주기관의 설계변경 요구에 의해 설계변경이 필요한 때.

8. 기기 및 재료

가. 본 공사에 사용하는 자재는 신품이어야 한다.

나. 본 공사에 사용하는 자재는 KS 표시품을 사용하여야 한다. KS 표시품이 없는

경우는 우수한 제품을 선정, 발주기관의 승인을 받아 사용한다.

다. 견본 제품이 곤란한 품목에 대해서는 카다로그 또는 사양서를 제출하여 승인을

득한 후 사용하여야 한다.

9. 본 공사 설계도에서 미비 또는 불분명한 사항이 있을 시

건설부 발행 표준시방서에 따르고 발주기관과 협의하여 시공하여야 한다.

10. 관공서 기타의 수속

전기 관계 법령에 규정된 공사 시공에 필요한 수속은 본 공사 시공자가 담당 처리하되 공사비에 포함되지 않은 소요비용은 발주기관이 부담한다.

11. 공사 현장관리

가. 본 공사 시공자는 관계법규를 준수하고 종업원 기타의 출입감독 및 화재, 도난방지와

시공 상 안전관리에 철저를 기하여야 한다.

나. 본 공사 시공자는 재해 및 제반사고 예방에 최선을 다하고 시공 중 발생하는

재해 및 인명피해 등 모든 사고에 대한 책임을 전적으로 지며 타인에게 피해를

끼쳤을 경우 발주기관이 지정하는 기일 내에 이의 없이 변상 또는 보상하여야 한다.

12. 공사 중지

가. 시공자가 설계도서 및 시방서와 상이한 시공을 할 때

나. 발주기관의 정당한 조치에 불응할 경우

13. 본 공사 각종 공정별 주요부분 시공 시

사전 발주기관의 승인을 받아 발주기관 입회하에 시공하여야 한다.

14. 공사 현장관리

공사 후 현장을 깨끗이 정리하고 발주기관의 검사를 필하여야 한다.

15. 기타

가. 본 공사에 시행되는 각종 서류는 해당기관 서식에 의거 제출되어야 한다.

나. 본 공사의 공정이 예정대로 진척되지 않을 시는 추가 인력 및 자재 장비투입과

작업시간의 연장 등의 조치를 취하여야 한다.

다. 공사 착공 전에 공정표 및 시공 계획서를 발주기관에게 제출하여 승인을 받은

후에 착공하여야 한다.

라. 공사기간 중 작업일지를 소정양식에 의거 준공 시 제출하여야 한다.

마. 기타 발주기관이 시설물 사후 관리 및 안정성 확보 측면에 필요하다고 인정하는 조건을

협의 하에 이행하여야 한다.

Ⅱ. 특별시방서

1. 공통사항

가. 일반적으로 전기 기자재는 충격에 약하고, 그 동작이 예민하므로 운반 및 시공에 주의하여야 한다.

나. 기기의 설치는 유능한 기능공에 의하여 설치하고, 발주기관과 긴밀히 협조하여야 한다.

다. 기기는 설치하기 전에 보관이나 운반중의 먼지, 이물 등을 깨끗이 청소하여야 하며, 또 기기의 외관을 점검하여 파손 등 기타 이상 유무를 확인하여야 한다.

라. 기기의 설치에 있어서는 설치 전에 콘크리트 기초의 외관을 점검하여 균열, 이물질 흡입 등의 결함 여부를 확인한 후 기초, 위치, 모양, 볼트 구멍, 묻힌 철물 등을 검사하고 도면과 대조하여 지정한 치수와 같이 시공되었는가를 확인한 후 설치한다.

2. 태양전지 구조물 설치공사

가. 태양전지 지지 구조물은 본 설계도면에 의거 제작하여 시공한다.

나. 구조물 제작 시 주요 자재란 원형강관 및 브라켓으로 구성되어 있으며, 형강류는 아연용융도금을 시행한 후 현장에서 조립하는 것을 원칙으로 한다.

다. 구조물 설치위치는 도면에 따라 설치하고, 만약 현장사정에 따라 위치의 변경이 요구되면 발주기관과 상의 후 위치를 선정한다.

라. 구조물 기초는 구조계산이 되어있는 브라켓을 이용하여, 고정한다.

마. 설치상태

바람, 적설하중 및 구조하중에 견딜 수 있도록 설치하여야 한다. 건축물의 방수 등에

문제가 없도록 설치하여야 하며, 모든 볼트 조립은 헐거움이 없이 단단히

조립하여야 한다.

바. 지지대, 연결부, 기초 (용접부위 포함)

태양전지판 지지대 제작 시 강관류 및 기초 지지대에 포함된 철판부위는 용융아연도금 처리 또는 동등 이상의 녹 방지 처리를 하여야 하며, 용접부위는 방식처리를 하여야 한다.

사. 체결용 볼트, 너트, 와셔 (볼트캡 포함)

용융아연도금처리 또는 동등 이상의 녹방지 처리를 하여야 한다.

3. 태양광 전지판 (모듈)

3.1 태양광 전지판 연결공사

가. 태양전지 모듈 설치시는 극성에 유의하여 모듈 결선 시에는 전원구성을 정확히 확인한 후 도면에 따라 연결한다.

나. 태양전지 모듈 결선 시 Junction Box Hole에 맞는 방수 콘넥터를 사용하여 Junction Box내에 빗물이나 수분이 침입하지 않도록 해야 한다.

다. 전선관에 전선 매입 후 접속부위는 방수용 콤파운드를 사용하여야 한다.

라. 전선의 연결부위는 파이프 내에서 연결하지 말아야 한다.

마. 전선 및 배관자재는 필히 KS 제품(또는 동등제품 이상)으로 사용한다.

바. 군별로 연결된 태양전지 출력선에 대하여 위치를 확인할 수 있도록 표시하여야 하고, 준공 시 감독관의 입회하에 단락전류 및 개방 전압 등을 Check하여 이상 없도록 하여야 한다.

사. 구조물 내에 연결된 배선 결선은 미관상 양호하게 처리한다.

아. 태양전지에서 옥내에 이르는 배선에 쓰이는 전선은 모듈전용선 또는 F-CV선 또는 TER-CV 선을 사용하여야 하며, 전선이 지면을 통과하는 경우에는 피복에 손상이 발생되지 않게 별도의 조치를 취해야 한다.

자. 태양전지판 배선은 바람에 흔들림이 없도록 Cable Tie로 단단히 고정하여야 하며 태양전지판의 출력배선은 군별ㆍ극성별로 확인할 수 있도록 표시하여야 한다.

3.2 태양광 전지판

가. 태양전지판(모듈)의 프레임은 경량의 경금속 특수 알루미늄 재질을 사용하여야 하며, 밀봉처리 하여 습기 침투를 방지한 제품이어야 한다. (비정질 제외)

나. 태양전지판(모듈) 내부에는 필히 By-Pass 다이오드가 부착되어야 한다.

* 설계조건 : 어레이 표면온도 25℃, 일사량 1000w/㎡, 대기질량정수(AM) 1.5

다. 태양전지 모듈을 현장에 반입하기 전에 감독관에게 KS인증서 및 시험성적서를 제출하여야 한다.

라. 태양전지의 카달로그 등에 표시되고 있는 출력치는 일정한 기준에 의해 측정한 값으로 나타내고 있으며, 설계조건기준 어레이 표면온도 25℃, 일사량 1000w/㎡, 대기질량정수(AM) 1.5 공인인증 자료에 선정한다.

(단 지역 환경에 따라 단결정, 다결정모듈 설치시에는 효율이 떨어질 수 있다)

마. 주변에 일사량을 저해하는 장애물이 없어야 하며 모듈전면에 음영이 없어야 한다.

(단, 동절기 제외)

4. 태양광 어레이

가. 운전 유지보수 편의성을 제고하고, 인버터와 최적 설계가 되도록 어레이 군을 구성한다.

나. 태양광 어레이는 연중 태양의 빛을 최대한 많이 받을 수 있도록 설치각도를 선정하고,

가급적 태양전지 모듈 어레이의 온도를 낮추도록 설계한다.

다. 태양전지판(모듈)의 전기적 특성

1) 요구조건

① 3kW 인버터에 연결되는 태양전지 모듈 어레이는 각 모듈 사양에 맞춰 직렬 구성한다.

2) 태양전지 : 390W

① MAX. POWER : 390W

② MAX. OPERTING CURRENT : 9.66A

③ MAX. OPERTING VOLTAGE : 40.38V

④ SHORT CURRENT : 10.14A

⑤ OPEN VOLTAGE : 48.48V

라. 태양전지 각 직렬군은 동일한 단락전류를 가진 모듈로 구성하여야하며 1대의 인버터에

연결된 태양전지 직렬군이 2병렬 이상일 경우에는 각 직렬군의 출력 전압이 동일하게

형성되도록 동일 용량의 모듈 및 종류로 배열 하여야 한다.

5. 태양전지 접속반

1) 접속반은 태양전지의 각 군별로 발전되는 전기를 모아서 인버터로 수전하는 기능을

하여야 한다.

2) 접속반은 각 군별로 인입되는 전기의 과전류와 역전류 방지를 위하여 (+)측에는

Fuse와 다이오드를 사용하여, 인버터와 각 군별 전지판을 보호하는 기능이 있어야 한다.

3) 접속반의 외함은 옥외방수형으로 제작하여야 한다.

4) 접속반은 내부의 과열을 피할 수 있게 제작하여야 하고, 다이오드용 방열판은

다이오드에서 발생된 열이 접속부분으로 전달되지 않도록 충분한 크기여야 한다.

5) 직류입력회로 모두 역류방지 다이오드는 정격전류의 3배 이상의 용량으로

제작하여야 한다.

6) 접속모듈 콘트롤러는 PCB형태로 휴즈와 다이오드를 포함하여야 한다.

ㆍFUSE : DC 1000V / 15A까지 견딜 수 있는 구조 (PCB와 Fuse의 일체형)

ㆍ다이오드 : DC 1000V / 70A이상 견딜 수 있는 구조 (PCB내 일체형)

7) Fuse는 손으로 쉽게 탈착이 가능하도록 홀더가 부착된 상태여야 한다.

8) 접속반 및 분전반은 구조가 튼튼하고 각 부분이 견고하게 조립되어(쉽게 헐거워지지

않게), 내구성이 있어야 한다. PCB에 과전류를 차단할 수 있는 Fuse 및 다이오드 등을

배치하고, 견고하게 부착되어서 조작이 안전한 구조로 이뤄져야 한다.

5.1 태양전지 접속반 설치

가. 접속반은 전기회로를 쉽게 조작할 수 있는 장소, 개폐기를 쉽게 개폐할 수 있는 장소, 노출된 장소, 안정된 장소 등에 시설하여야 한다. 다만 적합한 설치 장소가 없을 경우에는 감독과 협의하여 설치장소를 선정한다.

나. 접속반은 가능한 건조하고 그늘진 장소에 시설하여야 한다.

다. 접속반의 설치 높이는 설계도면에 의하고 표기되지 않은 경우 감독과 협의하여 선정한다.

라. 설치 조건

연번	구분	내용
1	설치장소	옥상
2	표 고	300~400m
3	풍 속	최대풍속 40m/s
4	주위 온도	-19℃ ~ 최고 34℃
5	습 도	0~90%RH

6. 계통 연계형 인버터

가. 태양전지 모듈 어레이로부터 발전된 직류전원을 공급받아 정전압, 정주파수의 안정된 교류전원을 공급하는 장치로서 계통선과 병렬 운전하여, 태양전지의 직류전압에 따라 자동 기동 및 정지 시스템을 갖추어야 한다.

나. 인버터의 유로 효율은 96% 이상으로 설계되어야 한다.

다. 인버터의 용량은 출력 기준 3kW 이상으로 선정하여야 한다.

라. 태양전지의 출력 특성은 온도나 그림자 등 주위환경에 따라 민감하게 변동하므로 그에 따라 최대 출력을 낼 수 있도록 최대 출력점에서 추적제어(MPPT)를 하도록 한다.

마. 인버터의 입력전압 범위를 넓게 하여 정상운전 중 구름 및 기타 장애물에 의해 순간적인 그늘이 발생 시에도 인버터가 정지되지 않도록 설계하여야 한다.

바. 한전 배전선로의 단락 또는 인버터 고장 시 운전을 중단하고 계통 및 부하를 분리한다.

사. 상세 설계조건은 아래와 같다.

아. 태양전지판에서 인버터입력단자 및 인버터출력단과 계통연계점간의 전압강하는 각 3%를 초과하여서는 아니 된다. 단, 전선길이가 60m를 초과할 경우에는 다음과 같다

전선길이 120m이하 전압강하 5%, 전선길이 200이하 전압강하 6%, 전선길이 200m초과에 있어서는 7% 신재생에너지의 원별 설치기준(제15조제1항 관련) 적용한다.

1) 인버터 상세 설계조건

1-1) 일반사양

연번	구분	내용
1	인버터	3kW
2	Type	변압기형
3	제어방식	최대전력추종 제어(MPPT제어)
4	냉각시스템	자연공냉방식
5	설치장소	실외
6	보호등급(IP)	IP65
7	주변 허용온도	-20℃ ~ 50℃

1-2) 전기적 사양(인버터 용량 3kW)

연번	구분1	구분2	내용
1	입력(DC)	최대출력점 추종제어 전압범위	185V~400V
2		최대입력전류	18A
3	출력(AC)	용량	3.1kw
4		상수	단상
5		전압	220V
6		주파수	60Hz
7		유료효율	96.44%

2) 보호기능

① 인버터 저전압, 과전압 보호기능

② 인버터 저주파수, 과주파수 보호기능

③ 출력 과전류 보호기능

④ 시스템 과열 보호기능

⑤ 단독운전 방지기능

3) 절연저항 및 내압시험 : 제작자 표준

4) 인버터부

① 본 장치는 반도체소자, 휴즈, 방열판, 필터용 리액터 및 커패시터 등으로 구성되어 있으며 태양전지로부터 직류전원을 공급받아 교류전원으로 변환시켜 부하 또는 계통에 안정된 양질의 전원을 공급하며 유지보수가 용이해야 한다.

② 본 장치는 정격부하 범위 내에서 부하에 전원을 연속으로 공급할 수 있어야 하며, 출력전압의 변동없이 정격부하 이상부터 110%의 과부하에서 10분간 견딜 수 있어야 하며, 신뢰성을 높이고 조작이 용이하도록 직류 과전압∙저전압, 과부하, 과열, 정전 등 고장에 대한 경보 및 차단기능이 있어야 한다.

5) 제어기부

본 장치는 태양광 발전 시스템을 총괄적으로 제어하는 부분으로서 인버터를 제어할 뿐만 아니라 교류 배전반 부분의 전자 접촉기의 구동 신호를 발생하고 접점 상태를 감시할 수 있어야하며, MMI LCD에 시스템 정보를 표시할 수 있게 데이터 통신이 가능해야 하며, MMI로부터 동작신호를 받아들일 수 있어야 한다.

6) 운용 판넬(MMI) 및 표시장치

① 본 장치는 판넬 전면에 LCD를 부착하여 입력전압, 전류, 출력전압, 전류 등을 표시해 주고 동작 및 에러 표시 등을 해주어야 하며, 에러 발생 시 경보음 및 에러 발생위치를 표시해 주어야한다.

7) 기술적 사항

① 소프트 스타트 기능

부하의 기기 또는 제품의 장치가 전원 스위치 ON 상태에서 전원을 공급해야 할 경우가 있으므로 돌입 전류를 방지하기 위해서 5초의 “Work in time” 기능을 갖도록 한다.

② 출력 과전압 검출 (Output Over Voltage : O.O.V)

제어회로의 이상으로 출력 전압이 상승될 경우 기기 또는 제품의 손실을 방지하기 위해서 출력 전압이 AC 252V가 되면 정지되는 기능을 갖추어야 한다.

③ 출력 과전류 검출 (Output Over Current : O.O.C)

150% 이상의 과부하 시 또는 선로의 단락시에 전류제한 모드에 의해 주어진 시간(4초)동안 동작하여야 한다. 순간 단락이나 급격한 부하변동에 의한 출력단 과전류 현상이 수초 이상 계속되면 인버터는 정지해야 하며, 주어진 시간(4초)내에 과전류 모드가 해제되면 인버터는 정상적인 모드에서 동작하는 기능을 갖도록 해야 한다.

④ Over Temperature(O.T) 검출 및 정지 기능소자에서 발생한 열은 Heat Sink를 통해서 외부에 전달된다. 만약 어떠한 이유로 인하여 Heat Sink가 가열되면 여기에 부착된 Thermal Relay가 동작하여 인버터를 정지하는 기능을 갖추어야 한다.

⑤ 모니터링 기능

태양광설비의 감시를 위하여 모니터링 기능을 내장하여야 한다.