특 고압 수전설비 점검

2015년     12월      04일     금요일     날씨 : 맑음

점검항목

점  검  내  용

점  검  결  과

유면

주변압기 유면계

정상

OLTC 유면계

기타 절연유 탱크

밸브개폐

콘서베이터의 절연유탱크 연결 밸브

정상

방열기 밸브

기타밸브

콘덴서 붓싱

유면계

정상

누유

애관 오염, 손상

브흐홀쯔 계전기

유면

정상

송풍기

손으로 잘 돌아가는 지 확인

정상

전기적 구동

회전 방향

부하 시 탭 절환

탭 위치의 구동

정상

전기적 구동

최종 탭에서의 제한 스위치작동

호흡기

공기의 유통 상태, 흡습제의 색상

정상

변압기 외관

- 나사 풀림(각종회로, 연결부)

- 누유(밸브, 개스킷, 용접 부위)

정상

주 변압기

기타 점검사항

M-TR

콘서베이터

유면

온 도

비 고

오일(℃)

권선(℃)

1호

3.1

3

3

운휴

2호

2.5

2

2

운휴

3호

4.0

20

23

운전중

4호

3.8

20

24

운전중

154KV

주 수전실

※ 87T-DFR 비율차동계전기

	억제전류(A)		동작전류(A)
M-TR #3	Ia	1.98	Ia	0.05
	Ib	1.92	Ib	0.14
	Ic	1.88	Ic	0.14
M-TR #4	Ia	1.84	Ia	0.1
	Ib	1.88	Ib	0.15
	Ic	1.80	Ic	0.15

※ 154KV 수전반

	전압 (KV)		전류 (A)		역률(%)	전력 (KW)
MTR#3	RS	158.7	R	29.36	98	7720
	ST	159.7	S	29.12
	TR	158.7	T	28.24
MTR#4	RS	158.4	R	27.28	95	7100
	ST	159.6	S	28.16
	TR	158.6	T	27.04

특 고압 수전설비 점검

2015년     12월      26일     토요일     날씨 : 맑음

점검항목

점  검  내  용

점  검  결  과

유면

주변압기 유면계

정상

OLTC 유면계

기타 절연유 탱크

밸브개폐

콘서베이터의 절연유탱크 연결 밸브

정상

방열기 밸브

기타밸브

콘덴서 붓싱

유면계

정상

누유

애관 오염, 손상

브흐홀쯔 계전기

유면

정상

송풍기

손으로 잘 돌아가는 지 확인

정상

전기적 구동

회전 방향

부하 시 탭 절환

탭 위치의 구동

정상

전기적 구동

최종 탭에서의 제한 스위치작동

호흡기

공기의 유통 상태, 흡습제의 색상

정상

변압기 외관

- 나사 풀림(각종회로, 연결부)

- 누유(밸브, 개스킷, 용접 부위)

정상

주 변압기

기타 점검사항

M-TR

콘서베이터

유면

온 도

비 고

오일(℃)

권선(℃)

1호

3.9

25

26

운전중

2호

3.7

27

30

운전중

3호

3.1

0

3

운휴

4호

3.1

0

0

운휴

154KV

주 수전실

※ 87T-DFR 비율차동계전기

	억제전류(A)		동작전류(A)
M-TR #1	Ia	1.48	Ia	0.05
	Ib	1.46	Ib	0.15
	Ic	1.43	Ic	0.16
M-TR #2	Ia	1.82	Ia	0.04
	Ib	1.87	Ib	0.06
	Ic	1.83	Ic	0.04

※ 154KV 수전반

	전압 (KV)		전류 (A)		역률(%)	유효전력 (KW)	무효전력 (KVAR)
MTR#1	RS	159.7	R	21.56	98	5760	1000
	ST	160.7	S	21.40
	TR	159.7	T	21.20
MTR#2	RS	159.6	R	26.36	95	6770	2350
	ST	160.5	S	26.84
	TR	159.4	T	26.24