특 고압 수전설비 점검

2016년    03월      01일     화요일     날씨 : 맑음

점검항목

점  검  내  용

점  검  결  과

유면

주변압기 유면계

정상

OLTC 유면계

기타 절연유 탱크

밸브개폐

콘서베이터의 절연유탱크 연결 밸브

정상

방열기 밸브

기타밸브

콘덴서 붓싱

유면계

정상

누유

애관 오염, 손상

브흐홀쯔 계전기

유면

정상

송풍기

손으로 잘 돌아가는 지 확인

정상

전기적 구동

회전 방향

부하 시 탭 절환

탭 위치의 구동

정상

전기적 구동

최종 탭에서의 제한 스위치작동

호흡기

공기의 유통 상태, 흡습제의 색상

정상

변압기 외관

- 나사 풀림(각종회로, 연결부)

- 누유(밸브, 개스킷, 용접 부위)

정상

계기 지침

M-TR

콘서베이터

유면계

변압기 오일 및 권선 온도계

비 고

오일(℃)

권선(℃)

1호

3.6

21

23

운전중

2호

3.4

24

26

운전중

3호

3.0

운휴

4호

3.0

운휴

154KV 수전반

※ 87T-DFR 비율차동계전기

	억제전류(A)		동작전류(A)
M-TR #1	Ia	1.54	Ia	0.05
	Ib	1.53	Ib	0.14
	Ic	1.50	Ic	0.15
M-TR #2	Ia	1.67	Ia	0.04
	Ib	1.71	Ib	0.06
	Ic	1.67	Ic	0.04

※ 154KV 수전반

	전압 (KV)		전류 (A)		역률(%)	무효전력(KVAR)	유효전력 (KW)
MTR#1	RS	156.9	R	22.8	98	1110	6040
	ST	158.0	S	22.7
	TR	157.0	T	22.6
MTR#2	RS	157.0	R	23.0	94	2120	5930
	ST	158.0	S	23.6
	TR	157.0	T	23.3

특 고압 수전설비 점검

2016년    03월      11일     금요일     날씨 : 맑음

점검항목

점  검  내  용

점  검  결  과

유면

주변압기 유면계

정상

OLTC 유면계

기타 절연유 탱크

밸브개폐

콘서베이터의 절연유탱크 연결 밸브

정상

방열기 밸브

기타밸브

콘덴서 붓싱

유면계

정상

누유

애관 오염, 손상

브흐홀쯔 계전기

유면

정상

송풍기

손으로 잘 돌아가는 지 확인

정상

전기적 구동

회전 방향

부하 시 탭 절환

탭 위치의 구동

정상

전기적 구동

최종 탭에서의 제한 스위치작동

호흡기

공기의 유통 상태, 흡습제의 색상

정상

변압기 외관

- 나사 풀림(각종회로, 연결부)

- 누유(밸브, 개스킷, 용접 부위)

정상

계기 지침

M-TR

콘서베이터

유면계

변압기 오일 및 권선 온도계

비 고

오일(℃)

권선(℃)

1호

4.0

28

30

운전중

2호

3.7

28

30

운전중

3호

3.3

운휴

4호

3.2

운휴

154KV 수전반

※ 87T-DFR 비율차동계전기

	억제전류(A)		동작전류(A)
M-TR #1	Ia	2.07	Ia	0.06
	Ib	2.08	Ib	0.18
	Ic	2.02	Ic	0.19
M-TR #2	Ia	1.42	Ia	0.03
	Ib	1.46	Ib	0.05
	Ic	1.42	Ic	0.04

※ 154KV 수전반

	전압 (KV)		전류 (A)		역률(%)	무효전력(KVAR)	유효전력 (KW)
MTR#1	RS	159.6	R	30.80	98	1560	8280
	ST	160.7	S	30.88
	TR	159.7	T	30.46
MTR#2	RS	159.4	R	21.24	95	1900	5540
	ST	160.4	S	21.92
	TR	159.3	T	21.40

특 고압 수전설비 점검

2016년    03월      17일     목요일     날씨 : 맑음

점검항목

점  검  내  용

점  검  결  과

유면

주변압기 유면계

정상

OLTC 유면계

기타 절연유 탱크

밸브개폐

콘서베이터의 절연유탱크 연결 밸브

정상

방열기 밸브

기타밸브

콘덴서 붓싱

유면계

정상

누유

애관 오염, 손상

브흐홀쯔 계전기

유면

정상

송풍기

손으로 잘 돌아가는 지 확인

정상

전기적 구동

회전 방향

부하 시 탭 절환

탭 위치의 구동

정상

전기적 구동

최종 탭에서의 제한 스위치작동

호흡기

공기의 유통 상태, 흡습제의 색상

정상

변압기 외관

- 나사 풀림(각종회로, 연결부)

- 누유(밸브, 개스킷, 용접 부위)

정상

계기 지침

M-TR

콘서베이터

유면계

변압기 오일 및 권선 온도계

비 고

오일(℃)

권선(℃)

1호

4.0

30

32

운전중

2호

4.0

32

33

운전중

3호

3.4

운휴

4호

3.4

운휴

154KV 수전반

※ 87T-DFR 비율차동계전기

	억제전류(A)		동작전류(A)
M-TR #1	Ia	2.31	Ia	0.07
	Ib	2.32	Ib	0.19
	Ic	2.26	Ic	0.20
M-TR #2	Ia	1.67	Ia	0.04
	Ib	1.70	Ib	0.06
	Ic	1.66	Ic	0.04

※ 154KV 수전반

	전압 (KV)		전류 (A)		역률(%)	무효전력(KVAR)	유효전력 (KW)
MTR#1	RS	159.0	R	34.0	98	1900	9070
	ST	160.0	S	33.8
	TR	159.1	T	33.4
MTR#2	RS	159.0	R	24.8	95	2120	6430
	ST	160.0	S	25.5
	TR	158.9	T	24.8

특 고압 수전설비 점검

2016년    03월      23일     수요일     날씨 : 맑음

점검항목

점  검  내  용

점  검  결  과

유면

주변압기 유면계

정상

OLTC 유면계

기타 절연유 탱크

밸브개폐

콘서베이터의 절연유탱크 연결 밸브

정상

방열기 밸브

기타밸브

콘덴서 붓싱

유면계

정상

누유

애관 오염, 손상

브흐홀쯔 계전기

유면

정상

송풍기

손으로 잘 돌아가는 지 확인

정상

전기적 구동

회전 방향

부하 시 탭 절환

탭 위치의 구동

정상

전기적 구동

최종 탭에서의 제한 스위치작동

호흡기

공기의 유통 상태, 흡습제의 색상

정상

변압기 외관

- 나사 풀림(각종회로, 연결부)

- 누유(밸브, 개스킷, 용접 부위)

정상

계기 지침

M-TR

콘서베이터

유면계

변압기 오일 및 권선 온도계

비 고

오일(℃)

권선(℃)

1호

4.4

36

38

운전중

2호

4.2

38

40

운전중

3호

3.4

운휴

4호

3.4

운휴

154KV 수전반

※ 87T-DFR 비율차동계전기

	억제전류(A)		동작전류(A)
M-TR #1	Ia	1.95	Ia	0.06
	Ib	1.96	Ib	0.17
	Ic	1.90	Ic	0.18
M-TR #2	Ia	1.89	Ia	0.04
	Ib	1.95	Ib	0.06
	Ic	1.91	Ic	0.05

※ 154KV 수전반

	전압 (KV)		전류 (A)		역률(%)	무효전력(KVAR)	유효전력 (KW)
MTR#1	RS	159.6	R	28.24	98	1450	7610
	ST	160.7	S	28.32
	TR	159.7	T	28.16
MTR#2	RS	159.3	R	27.76	95	2400	7270
	ST	160.4	S	28.48
	TR	159.4	T	28.04

특 고압 수전설비 점검

2016년    03월      29일     화요일     날씨 : 맑음

점검항목

점  검  내  용

점  검  결  과

유면

주변압기 유면계

정상

OLTC 유면계

기타 절연유 탱크

밸브개폐

콘서베이터의 절연유탱크 연결 밸브

정상

방열기 밸브

기타밸브

콘덴서 붓싱

유면계

정상

누유

애관 오염, 손상

브흐홀쯔 계전기

유면

정상

송풍기

손으로 잘 돌아가는 지 확인

정상

전기적 구동

회전 방향

부하 시 탭 절환

탭 위치의 구동

정상

전기적 구동

최종 탭에서의 제한 스위치작동

호흡기

공기의 유통 상태, 흡습제의 색상

정상

변압기 외관

- 나사 풀림(각종회로, 연결부)

- 누유(밸브, 개스킷, 용접 부위)

정상

계기 지침

M-TR

콘서베이터

유면계

변압기 오일 및 권선 온도계

비 고

오일(℃)

권선(℃)

1호

4.5

37

39

운전중

2호

4.3

39

41

운전중

3호

3.5

운휴

4호

3.8

운휴

154KV 수전반

※ 87T-DFR 비율차동계전기

	억제전류(A)		동작전류(A)
M-TR #1	Ia	1.84	Ia	0.05
	Ib	1.85	Ib	0.16
	Ic	1.79	Ic	0.16
M-TR #2	Ia	1.81	Ia	0.04
	Ib	1.86	Ib	0.06
	Ic	1.82	Ic	0.05

※ 154KV 수전반

	전압 (KV)		전류 (A)		역률(%)	무효전력(KVAR)	유효전력 (KW)
MTR#1	RS	159.0	R	27.24	98	1390	7330
	ST	160.0	S	27.36
	TR	159.1	T	27.20
MTR#2	RS	158.9	R	27.24	95	2350	7110
	ST	159.7	S	27.76
	TR	158.9	T	27.20