특 고압 수전설비 점검

2016년     06월      03일     금요일     날씨 : 맑음

점검항목

점  검  내  용

점  검  결  과

유면

주변압기 유면계

정상

OLTC 유면계

기타 절연유 탱크

밸브개폐

콘서베이터의 절연유탱크 연결 밸브

정상

방열기 밸브

기타밸브

콘덴서 붓싱

유면계

정상

누유

애관 오염, 손상

브흐홀쯔 계전기

유면

정상

송풍기

손으로 잘 돌아가는 지 확인

정상

전기적 구동

회전 방향

부하 시 탭 절환

탭 위치의 구동

정상

전기적 구동

최종 탭에서의 제한 스위치작동

호흡기

공기의 유통 상태, 흡습제의 색상

정상

변압기 외관

- 나사 풀림(각종회로, 연결부)

- 누유(밸브, 개스킷, 용접 부위)

정상

계기 지침

M-TR

콘서베이터

유면계 레벨

변압기 오일 및 권선 온도계

비 고

오일(℃)

권선(℃)

1호

5.1

50

52

운전중

2호

5.5

54

58

운전중

3호

4.1

운휴

4호

4.2

운휴

154KV 수전반

※ 87T-DFR 비율차동계전기

	억제전류(A)		동작전류(A)
M-TR #1	Ia	1.83	Ia	0.05
	Ib	1.91	Ib	0.16
	Ic	1.81	Ic	0.17
M-TR #2	Ia	2.20	Ia	0.05
	Ib	2.30	Ib	0.07
	Ic	2.22	Ic	0.06

※ 154KV 수전반

	전압 (KV)		전류 (A)		역률(%)	무효전력(KVAR)	유효전력 (KW)
MTR#1	RS	159.8	R	27.80	98	1390	7610
	ST	162.2	S	28.84
	TR	160.4	T	27.80
MTR#2	RS	159.3	R	32.04	94	2910	8560
	ST	161.5	S	33.80
	TR	159.7	T	32.72

특 고압 수전설비 점검

2016년     06월      09일     목요일     날씨 : 맑음

점검항목

점  검  내  용

점  검  결  과

유면

주변압기 유면계

정상

OLTC 유면계

기타 절연유 탱크

밸브개폐

콘서베이터의 절연유탱크 연결 밸브

정상

방열기 밸브

기타밸브

콘덴서 붓싱

유면계

정상

누유

애관 오염, 손상

브흐홀쯔 계전기

유면

정상

송풍기

손으로 잘 돌아가는 지 확인

정상

전기적 구동

회전 방향

부하 시 탭 절환

탭 위치의 구동

정상

전기적 구동

최종 탭에서의 제한 스위치작동

호흡기

공기의 유통 상태, 흡습제의 색상

정상

변압기 외관

- 나사 풀림(각종회로, 연결부)

- 누유(밸브, 개스킷, 용접 부위)

정상

계기 지침

M-TR

콘서베이터

유면계 레벨

변압기 오일 및 권선 온도계

비 고

오일(℃)

권선(℃)

1호

5.4

53

54

운전중

2호

5.4

54

57

운전중

3호

4.0

운휴

4호

4.5

운휴

154KV 수전반

※ 87T-DFR 비율차동계전기

	억제전류(A)		동작전류(A)
M-TR #1	Ia	2.35	Ia	0.06
	Ib	2.41	Ib	0.19
	Ic	2.31	Ic	0.20
M-TR #2	Ia	2.12	Ia	0.05
	Ib	2.22	Ib	0.07
	Ic	2.13	Ic	0.06

※ 154KV 수전반

	전압 (KV)		전류 (A)		역률(%)	무효전력(KVAR)	유효전력 (KW)
MTR#1	RS	158.4	R	34.92	98	2180	9350
	ST	160.5	S	35.90
	TR	158.9	T	34.84
MTR#2	RS	158.6	R	31.44	95	2790	8340
	ST	160.3	S	33.01
	TR	158.9	T	31.96

특 고압 수전설비 점검

2016년     06월      15일     수요일     날씨 : 비

점검항목

점  검  내  용

점  검  결  과

유면

주변압기 유면계

정상

OLTC 유면계

기타 절연유 탱크

밸브개폐

콘서베이터의 절연유탱크 연결 밸브

정상

방열기 밸브

기타밸브

콘덴서 붓싱

유면계

정상

누유

애관 오염, 손상

브흐홀쯔 계전기

유면

정상

송풍기

손으로 잘 돌아가는 지 확인

정상

전기적 구동

회전 방향

부하 시 탭 절환

탭 위치의 구동

정상

전기적 구동

최종 탭에서의 제한 스위치작동

호흡기

공기의 유통 상태, 흡습제의 색상

정상

변압기 외관

- 나사 풀림(각종회로, 연결부)

- 누유(밸브, 개스킷, 용접 부위)

정상

계기 지침

M-TR

콘서베이터

유면계 레벨

변압기 오일 및 권선 온도계

비 고

오일(℃)

권선(℃)

1호

4.9

40

42

운전중

2호

4.9

47

52

운전중

3호

운휴

4호

운휴

154KV 수전반

※ 87T-DFR 비율차동계전기

	억제전류(A)		동작전류(A)
M-TR #1	Ia	1.69	Ia	0.05
	Ib	1.73	Ib	0.15
	Ic	1.16	Ic	0.16
M-TR #2	Ia	1.74	Ia	0.04
	Ib	1.80	Ib	0.06
	Ic	1.74	Ic	0.04

※ 154KV 수전반

	전압 (KV)		전류 (A)		역률(%)	무효전력(KVAR)	유효전력 (KW)
MTR#1	RS	158.6	R	24.88	98	1170	6710
	ST	160.1	S	25.20
	TR	158.7	T	24.76
MTR#2	RS	158.2	R	16.16	95	2230	6830
	ST	159.8	S	27.32
	TR	158.2	T	26.32

특 고압 수전설비 점검

2016년     06월      21일     화요일     날씨 : 맑음

	점검항목	점검내용									점검결과
주변압기	변압기 유면	주변압기 유면계									정상
		OLTC 유면계
		기타 절연유 탱크
	변압기 밸브 상태	콘서베이터의 절연유탱크 연결 밸브									정상
		방열기 밸브
		기타밸브
	변압기 콘덴서 및 붓싱	유면계									정상
		누유
		애관 오염, 손상
	브흐홀쯔 계전기	유면									정상
	변압기 송풍기	손으로 잘 돌아가는 지 확인									정상
		전기적 구동
		회전 방향
	부하 시 탭 절환	탭 위치의 구동									정상
		전기적 구동
		최종 탭에서의 제한 스위치작동
	변압기 호흡기	공기의 유통 상태, 흡습제의 색상									정상
	변압기 외관	- 나사 풀림(각종회로, 연결부) - 누유(밸브, 개스킷, 용접 부위)									정상
	온도 및 절연유 레벨	M-TR	콘서베이터 유면계 레벨				온도 점검				비 고
							오일(℃)		권선(℃)
		1호	5.2				50		52		운전중
		2호	5.3				52		56		운전중
		3호									운휴
		4호									운휴
154KV 제어반	비율차동계전기 (87T-DFR)		억제전류(A)						동작전류(A)
		TR#1	Ia		2.37				Ia	0.06
			Ib		2.46				Ib	0.19
			Ic		2.34				Ic	0.20
		TR#2	Ia		2.12				Ia	0.05
			Ib		2.26				Ib	0.07
			Ic		2.16				Ic	0.06
	154KV 순시전력		전압 (KV)			전류 (A)			역률(%)	KW		KVAR
		TR#1	RS	158.2		R		35.7	97	9570		2520
			ST	160.3		S		36.8
			TR	158.7		T		35.2
		TR#2	RS	158.0		R		31.8	94	8230		3080
			ST	160.0		S		33.5
			TR	158.5		T		32.5
6.6KV 수전반	6.6KV 순시전력		전압 (KV)			전류 (A)			역률(%)	KW		KVAR
		TR#1	RS	6.54		R		840	97	9460		2460
			ST	6.59		S		880
			TR	6.60		T		888
		TR#2	RS	6.54		R		754	94	8350		2940
			ST	6.58		S		788
			TR	6.60		T		799

특 고압 수전설비 점검

2016년     06월      27일     월요일     날씨 : 맑음

	점검항목	점검내용									점검결과
주변압기	변압기 유면	주변압기 유면계									정상
		OLTC 유면계
		기타 절연유 탱크
	변압기 밸브 상태	콘서베이터의 절연유탱크 연결 밸브									정상
		방열기 밸브
		기타밸브
	변압기 콘덴서 및 붓싱	유면계									정상
		누유
		애관 오염, 손상
	브흐홀쯔 계전기	유면									정상
	변압기 송풍기	손으로 잘 돌아가는 지 확인									정상
		전기적 구동
		회전 방향
	부하 시 탭 절환	탭 위치의 구동									정상
		전기적 구동
		최종 탭에서의 제한 스위치작동
	변압기 호흡기	공기의 유통 상태, 흡습제의 색상									정상
	변압기 외관	- 나사 풀림(각종회로, 연결부) - 누유(밸브, 개스킷, 용접 부위)									정상
	온도 및 절연유 레벨	M-TR	콘서베이터 유면계 레벨				온도 점검				비 고
							오일(℃)		권선(℃)
		1호	5.2				50		52		운전중
		2호	5.3				52		53		운전중
		3호	4.1								운휴
		4호	4.3								운휴
154KV 제어반	비율차동계전기 (87T-DFR)		억제전류(A)						동작전류(A)
		TR#1	Ia		2.34				Ia	0.06
			Ib		2.41				Ib	0.19
			Ic		2.29				Ic	0.20
		TR#2	Ia		1.72				Ia	0.04
			Ib		1.81				Ib	0.06
			Ic		1.75				Ic	0.04
	154KV 순시전력		전압 (KV)			전류 (A)			역률(%)	KW		KVAR
		TR#1	RS	159.1		R		35.04	97	9520		2180
			ST	159.7		S		36.24
			TR	158.2		T		34.36
		TR#2	RS	158.0		R		25.96	93	6940		2630
			ST	159.7		S		27.28
			TR	158.0		T		26.20
6.6KV 수전반	6.6KV 순시전력		전압 (KV)			전류 (A)			역률(%)	KW		KVAR
		TR#1	RS	5.56		R		819	97	9410		20000
			ST	6.60		S		854
			TR	6.61		T		856
		TR#2	RS	6.55		R		614	94	6850		2520
			ST	6.61		S		648
			TR	6.61		T		653