문서번호	정수시설과-903
결재일자	2016.3.8.
공개여부	비공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	암사아리수정수센터소장
협조
	주무관

주변전실 154kV용

변압기 보수공사(정밀점검) 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 3.

암사아리수정수센터

(정수시설과)

주변전실 154kV용

변압기 보수공사(정밀점검) 계획

주변전실 154kV용 변압기 (3, 4호기)의 내부정밀점검을 시행하여 예기치 않는 안전사고를 미연에 방지하여 안정적인 아리수 공급을 위한 전기시설물 유지관리에 만전을 기 하고자 함.

Ⅰ		154kV용 주변압기 현황

연 번	품명(제작사)	용 량	설치년도	정밀점검 실시여부	비 고
1	변압기 1호기 (효성)	154kV 15,000kVA	2006.12	2015년 점검완료
2	변압기 2호기 (일진중공업)	154kV 15,000kVA	2004.10	2015년 점검완료
3	변압기 3호기 (효성)	154kV 15,000kVA	2006.12	2016년 점검대상
4	변압기 4호기 (효성)	154kV 15,000kVA	2005.10	2016년 점검대상

Ⅱ		추 진 개 요

❍ 건    명 : 주변전실 154kV용 변압기(3,4호기) 정밀점검 및 정비공사

❍ 추진기간 : 2016. 3 ~ 2016. 8

❍ 추진대상 : 154kV용 변압기(3,4호기)

❍ 추진내용 : - 변압기 내부 정밀점검 이상 유무확인

- 변압기 절연유 여과

- 변압기 시험(절연저항, 전압비, 시퀀스등)

- OLTC점검 및 OLTC 절연유 교체

- 도블시험 및 OT분석(수분, 내압, 가스)

- 변압기(3,4호기) 및 2차(6,6kV) 부스바 보호덕트 도색

Ⅲ		보고자 의견

❍ 우리 정수센터에서 관리·운용중인 154,000V용 주변압기 3호 및 4호기는 2006년         12월, 2005년 10월 ㈜효성에서 제작 ․ 설치한 효성 제품으로서 1차전압 154,000V의          초고압이 수전되는 변압기에 대한 정밀안전점검을 위해서는 154kV용 변압기에         대한 전문적인 기술과 숙련도가 없는 일반전기공사업체에 의해서는 불가능하며,         154kV용 변압기에 대한 정밀안전점검 실적이 있는 전기공사업체라 하더라도         정밀진단에 대한 숙련도가 부족하거나 우리 정수센터 주변압기에 대한 정보가         부족한 업체에 의해서는 절대적인 안전사고 방지를 보장 받을 수 없는 바,         수년간 우리 주변압기의 수리 · 보완건이 발생시 조치하였으며 정밀안전점검을         안정적으로 수행하여 변압기 전반적인 SPEC과 특성을 정확히 파악하고 있는         우리 정수센터 변압기 긴급복구업체인  ㈜효성 의한 수의계약 추진이 타당함.

Ⅳ		소요예산 및 발주방법

❍ 소요예산 : 금76,000,000원 (금칠천육백만원)

❍ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 기타교체비

[ 정수장시설유지보수(154kV 변압기 보수공사)]

❍ 계약방법 : 수의계약

❍ 수의계약 근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제25조 제1항 바목

(해당물품을 제작·공급한자가 직접 그 물품을 정비하는 경우)

Ⅴ		세부추진일정

❍ 2015. 3. : 일상감사의뢰 (감사위원회 안전감사담당관)

❍ 2015. 4. : 계약의뢰

❍ 2015. 5 ~ 2015. ~ 8 : 착공 및 공사시행

❍ 2015. 8 : 공사준공

붙임 : 견적서 1부.  끝.