주변전실 전기설비 복전순서

1. 운전방식 : 광장1, 광장2, 화양1, 화양2

2. 투입순서   [정전확인, 화양라인 운용시 한전 연락처 : 2290-5268(배전사령실),123

운전방식	광장 #1TR	화양 #2TR	광장 #2TR	화양 #1TR	비고
투입순서(좌→우)(차단은 우에서 좌로)	①③⑤⑦	②④⑥⑧	①③⑥⑪⑧	②④⑤⑪⑦	각 방식에 따른 차단기 투입 후 ⑨또는 ⑩ 투입

		광장S/S (정수NO.1 D/L) 상시					화양S/S (화정D/L) 예비
		(EHV-1A)	○	LBS	[특고압반]	(EHV-1B)	○	LBS
		○
○
①	(EHV-2A)	○	22.9kV MAIN VCB						②	○	(EHV-2B) 22.9kV MAIN
○
○
		(EHV-3A)	MOF								(EHV-3B)	MOF
		(EHV-4A)	PT								(EHV-4B)	PT
③	(EHV-5A)	○	22.9kV VCB		⑪		④	○	(EHV-5B) 22.9kV VCB
○
○
										○	○
⑤	(EHV-6A)	○	MAIN TR VCB		(EHV-6C) 22.9kV TIE		⑥	○	(EHV-6B) MAIN TR VCB
○			○
							[주변압기]
		22.9kV/6.6kV MTR-1 (9000kVA)							22.9kV/6.6kV MTR-2 (9000kVA)
							[고압 feeder]
⑦	(HV-MS1)	○	6.6kV MAIN VCB		⑫		⑧	○	(HV-MS2) 6.6kV MAIN VCB
○			○
									○	○
⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	(HV-S4) 6.6kV TIE	⑩		⑩		⑩		⑩		⑩		⑩
	HV-T1		HV-Y1		HV-F1		HV-O1		HV-MP1		TR-S1				HV-MP2		TR-S2		HV-O2		HV-F2		HV-Y2		HV-T2
	탈수동		약품동		여과동		오존		펌프		펌프동	[송수펌프 feeder]	펌프		펌프동		오존동		여과동		약품동		탈수동
(HV-MP2)	○
	(HV-MP1)	○
○	○
						○	○
(HV-P1)		(HV-P2)		(HV-P3)		(HV-P4)		(HV-P5)		(HV-P6)		6.6kV TIE	(HV-P7)		(HV-P8)		(HV-P9)		(HV-P10)		(HV-P11)		(HV-P12)
용마①		용마③		아차①		아차③		월계①		월계③					용마②		용마④		아차②		아차④		월계②		월계④

※ 복전 요령             운전방식(예, 광장1호, 화양1호 등) 확인 해 두면 복전이 쉬워요

한전측 정전(UVR동작)으로 차단 시 : 이전 방식으로 복구(예, 광장1 →광장1) 변경없음.

자체설비 이상으로 인한 정전(OCR, OCGR 동작)인 경우(안전관리자에게 유선연락 요)

‥ 예)광장1→ 화양2로 운전 시 : ⑦⑤③순으로 차단 후 ②④⑥⑧후 ⑨또는⑩ 순으로 투입