1. 맛․냄새 물질 제거율 강화

암사아리수정수센터 (3146-4260)	암사아리수정수센터소장 : 오 세 영 / 정수과장 : 하 은 경 / 담당 : 김 태 균

사업구분	■ 핵심사업 □ 주요사업	4대 도시 분류	안전한 도시

전략목표 (성과목표)	서울시	안심하고 생활할 수 있는 안전도시
	실․본부․국	상수원에서 수도꼭지까지 꼼꼼한 수질관리
	과․담당관	맛·냄새 물질 제거를 통한 건강하고 맛있는 아리수 생산
핵심성과지표 (KPI)		지표명	실적치			목표치
			2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
		정수 맛·냄새 물질 8 ng/L 이하 유지율(%)	-	-	-	96	97
업무 프로세스		○ 맛·냄새 물질 관리 ① 맛·냄새물질 목표값 설정 (건강하고 맛있는 물 가이드라인 8 ng/L 이하 준수) ② 분석주기 설정 (매월 연구원 2회 및 암사정수센터 4회) ③ 조류(남조류) 측정 (일 1회 분석) ④ 고도산화공정(오존,과수) 및 활성탄 시설 운영기준 확립 ⑤ 연구원 및 정수센터 냄새물질 측정값 분석을 통한 고도처리공정 최적운영
협력체계 (파트너십)	내 부	암사(행정관리과/정수시설과), 본부 수질과, 서울 물연구원
	자치구	-
	외 부	-

□ 사업목적

○ 고도처리공정 최적운영으로 맛·냄새 물질농도를 건강하고 맛있는 물 가이드라인 이하로 저감시켜 시민에게 안전하고 맛있는 수돗물을 공급함으로써 음용율 향상에 기여

□ 사업개요

○ 추진기간 : 2016년 1월～12월

○ 추진내용

- 수질검사계획 및 수질관리 대책 수립

- 조류 검사 및 맛·냄새 물질 측정

· 조류경보 발령시 남조류 및 냄새물질 측정 주기 강화

- 계절별(동절기, 여름철) 고도산화공정 운영기준 정립

· 냄새물질 제거를 위한 고도산화공정(오존, 과수) 조견표 보완

- 활성탄 접촉지 최적 역세척 운영조건 도출

· 수온변화에 따른 역세척 주기/강도 설정 (공기, 공기+물, 물, 시동방수, 휴지시간)

□ 세부추진계획

(단위 : %)

성과지표명	2016년 목표	2/4	4/4
정수 맛․냄새물질 8ng/L 이하 유지율	96	96	96

○ 사업비 집행계획(2016년) : 비예산

□ 월별 추진계획

월	추진계획	계획률(%, 누적)
1월	- 수질관리 대책 수립 및 교육 - 수질검사계획 수립 (조류, 맛·냄새물질 등)	10
2월	동절기 고도산화공정 및 활성탄 접촉조 최적운영 - 맛·냄새물질 국외숙련도 평가	20
3월	- 해빙기 (고도)정수처리공정 점검	25
4월	- 갈수기 냄새물질 발생 대비훈련 (고도처리공정) 1/4분기 정수 냄새물질 농도 자체평가	30
5월	- 냄새물질 측정기기 최적 운영을 위한 장비점검	40
6월	- 남조류 및 맛·냄새 물질 모니터링 강화 - 조류경보발령 제도 및 고도산화공정 운영기준(조견표 등) 분석	50
7월	- 여름철 고도산화공정 최적 운영 반기 정수 냄새물질 농도 자체평가	60
8월	- 여름철 활성탄접촉조 역세척 최적 운영 - 남조류 및 맛·냄새 물질 모니터링 강화	70
9월	- 냄새물질 농도별 오존·과산화수소 조견표 보완	80
10월	- 3/4분기 정수 냄새물질 농도 자체평가	90
11월	- 동절기 대비 고도산화공정 및 활성탄 접촉조 운영점검	95
12월	- 년간 정수 냄새물질 농도 자체평가	100