주요사업 추진실적 보고서(광암정수센터)

'16년 성과 관리계획 핵심사업명	정수 맛,냄새 물질 8ng/L 이하 유지율 96%				담당		소속			광암아리수정수센터 정수운영과
							성명			이준호
							전화			3146-5369
시장 공약사항	❈
민선6기 시정4개년계획	❈
시장 요청사항	❈
1. 사업개요	□ 사업목적 ○ 상수원에서 수도꼭지까지 꼼꼼한 수질관리 - 맛냄새물질 제거을 통한 건강하고 맛있는 아리수 생산 □ 사업개요 ○ 사업기간 : 2016.1.1.~2016.12.31 ○ 추진내용 : - 수질검사 및 관리 계획 수립 - 조류 검사 및 맛냄새물질 측정 - 고도정수처리(오존/활성탄) 공정 운영기준 정립 ○ 총사업비 : 비예산
	사업종료년도의 최종목표치		98%
	실 시 근 거	○ 서울시 건강하고 맛있는 물 가이드라인(냄새물질) 8ng/L 이하
2. 사업비 (백만원)	연도별 사업비	총사업비	2013년			2014년		2015년			2016년
		-	-			-		-			-
	예산집행 실적 및 향후전망	구 분	1/4분기			2/4분기		3/4분기			4/4분기
		계 획	-			-		-			-
		집 행	-			-		-			-
		집행 실적 저조 사유
		향후 전망
3. 지표 및 세부사업 추진 실적
구 분		'16년 목표		2/4분기 목표					실적
정수 맛․냄새물질 8ng/L 이하 유지율(%)		96		96					100

4. 분기별 주요 추 진 사 항 (주요 방침)	1/4분기	○ 수질검사 계획 및 관리 계획 수립 ○ 맛냄새물질(지오스민, 2-MIB) 분석 - 연구원 : 2회/월, 정수센터 : 1회/주 이상 - 조류경보 발령시 남조류 및 맛냄새물질 분석강화 : 주1회 → 일1회 이상 ○ 맛냄새물질 국외숙련도 평가 - 맛냄새물질 분석능력확보, 측정데이터의 신뢰성 확보 ○ 고도정수처리(오존/활성탄) 공정 운영기준 정립 - 오존 주입률, 활성탄흡착지 역세척 주기 강도 설정
	2/4분기	○ 맛냄새물질(지오스민, 2-MIB) 분석 - 연구원 : 2회/월, 정수센터 : 1회/주 이상 - 조류경보 발령시 남조류 및 맛냄새물질 분석강화 : 주1회 → 일1회 이상 ○ 맛냄새물질 세미나 개최 - 맛냄새물질 분석방법 및 GC/MS 유지관리 기술지원 ○ 정수장 조류대응 세미나 및 모의훈련 참가
5. 검토 및 개선사항		○ 상반기 사업목적에 충족하는 사업 추진으로 목표를 상회하는 실적 달성 ○ 여름철 홍수기 및 갈수기에 수질관리를 강화하여 건강하고 맛있는 아리수 생산과 공급 철저
6. 향 후 계 획		○ 조류경보 발령시 맛냄새물질 분석주기 강화 ○ 년간 정수 냄새물질 농도 자체 평가