주요 심사내용

□ 공 사 명 : 가양·염창2 빗물펌프장 보수보강공사

□ 사업개요

위 치	가양펌프장(양천로61길 101), 염창2펌프장(양천로77길 32)
공사개요	단면보수 1,051㎡, 표면보수 1,373㎡
공사기간	착공일로부터 6개월까지

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	619,041	천원
○	심사금액	:	597,949	천원
○	절 감 액	:	21,092	천원
○	절 감 률	:	3.4	%

□ 주요 심사 조정내용 및 사유

○ 자재단가 조정

- 콘테이너(사무실,3*9*2.6m) : 1,980천원/동 → 2,059천원/동

- 콘테이너(창고,3*9*2.6m) : 1,932천원/동 → 1,840천원/동 등

○ 내역서 및 일위대가 조정

- 산업안전보건관리비 : 1.86%+5349천원→2.93%

- 균열보수 : 콘크리트표면처리 제외(기본품에 포함)

- 강관조립말비계 : 표준품셈1-16-7-다 적용

- 도막방수 :  표준품셈건축12-1-1 적용, 자재단위수량 조정(시방서 기준)

- 강관비계 : 표준품셈2-6-1 적용

- 작업장소의 협소 : 25%→10%(표준품셈 1-17-13 적용)

- 임시환기시설 설치, 해체 : 송풍기 소요동력 재산정 등

□ 그 밖의 사항

○ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

○ 특정제품 선정심의 대상 : 심의완료

○ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주

- 강관비계는 상세도면를 보완하여 공사 발주

○ 단면복구 및 보수공법 중 칠공사 관련 ‘공사시방서 보완 후 발주’ 조치

- 도색방법을 공사시방서에 구체적으로 표시

· 1회 도장은 00kg(t)을 00도구(로울러 등 구체적으로 표시)로 도색

· 2회 도장은 1회 도장 00분 경과 후 00kg(t)을 00도구(로울러 등 구체적으로 표시)로 도색

· 3회 도장은 2회 도장 00분 경과 후 00kg(t)을 00도구(로울러 등 구체적으로 표시)로 도색

- 몰탈, 도료 등 재료의 단위중량 및 규격, 구성인자(수, 유성) 등을 공사시방서에 구체적으로 제시

○ 이전비 등은 심사 제외(별도 검토 후 시행)