주요 심사내용

□ 공 사 명 : 방이시장 일대 외 1개소 사각형거 보수보강공사

□ 사업개요

위 치	방이시장 일대 및 삼전배수분구 일대
공사개요	표면보수 A=984㎡, 단면보수 A=2,039㎡, 철근노출 단면보수 A=224㎡
공사기간	착공일로부터 ~ 2018.10.31까지(6개월)

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	519,200	천원
○	심사금액	:	509,938	천원
○	절 감 액	:	9,262	천원
○	절 감 률	:	1.8	%

□ 주요 심사 조정내용 및 사유

○ 자재단가 조정

- 콘테이너(사무실,3*9*2.6m) : 1,980천원/동 → 2,059천원/동

- 콘테이너(창고,3*9*2.6m) : 1,932천원/동 → 1,840천원/동

○ 내역서 및 일위대가 조정

- 교통통제원 : 경비로 적용

- 임시전력가설비, 임시전력요금 : 20kw → 10kw, 전력요금 등 조정

- 공구손료 : 재료비 적용

- 임시환기시설 설치, 해체 : 송풍기 소요동력 재산정, 설치·해체비 계상

□ 그 밖의 사항

○ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

○ 특정제품 선정심의 대상 : 심의완료

○ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주

○ 단면복구 및 보수공법 중 칠공사 관련 ‘공사시방서 보완 후 발주’ 조치

- 도색방법을 공사시방서에 구체적으로 표시

· 1회 도장은 00kg(t)을 00도구(로울러 등 구체적으로 표시)로 도색

· 2회 도장은 1회 도장 00분 경과 후 00kg(t)을 00도구(로울러 등 구체적으로 표시)로 도색

· 3회 도장은 2회 도장 00분 경과 후 00kg(t)을 00도구(로울러 등 구체적으로 표시)로 도색

- 재료의 단위중량, 구성인자(수,유성) 공사시방서에 구체적으로 제시

○ 이전비 등은 심사 제외(별도 검토 후 시행)