주요 심의내용 조치 결과

안 건 명 : 목동배수지 외 3개소 정밀안전진단

심의일시 : 2014년 12월 24일(수) 14:00

서울특별시 강서수도사업소

(시설관리과)

주요 심의내용 조치 결과
위원명	검토 의견	발주기관(부서) 의견
황윤국 (구조분야)	각각의 배수지의 진단결과를 종합하여 차후 유지관리하는데 있어서 중점적으로 관리하고 점검하여야 할 사항을 제시하는 것이 바람직함. 따라서 실질적인 각각의 배수지 유지관리에 있어서 중점관리 내용을 기재바람	금회 정밀안전진단을 통하여 각각의 시설물의 조사된 손상 및 특성에 맞는 중점유지관리 방안을 수립하여 보고서에 수록하였음. (신월 제8장 p145)
안순용 (토목시공)	신축이음부 미 설치로 인해 발생된 상부 및 하부 슬래브 신축 거동에 의해 발생된 손상은 구조물의 안정성에 크게 영향을 미치므로 별도의 보수·보강 방안 수립이 필요함	신축이음부가 미설치된 곳은 없으며 신축이음부 보수시 일부 몰탈 등으로 충진된 곳이 있어 국부적 손상이 발생할 우려가 있으므로 보수·보강 방안을 수립하여 추후 보수공사 시 활용할 수 있도록 보고서에 수록하였음. (신정 제7장 p132)

- 제 131차 건설기술심의위원회 소위원회 의결사항에 대하여 상기와 같이 반영.

첨부 : 1) 신축이음부 미설치에 따른 보수․보강 방안 수립 (별첨1)

2) 배수지 중점 유지관리 방안 제시 (별첨2)