주요 점검지적 사진

공 사 명 :	구의시장 정비사업 신축공사	점검일 :	2020. 9. 10.
지적사항 :	전선관이 한쪽으로 몰려있어 콘크리트 타설시 피복확보가 어려우므로 두, 세 개씩 전선관을 묶어서 간격을 유지하기 바람.
지적사항 :	세대내 화장실 칸막이용 조적벽(0.5B)에 관통되는 전기주름관 부분은 와이어메쉬나 페브릭을 붙이고 미장작업을 실시하기 바람.