주요 점검지적 사진

공 사 명 :	길동 신동아3차아파트 주택재건축 정비사업	점검일 :	2019. 7. 2.
지적사항 :	방수보호콘크리트(누름콘크리트)에 균열이 발생하였으니 균열진행 관리후 보수하시기 바람.
지적사항 :	주차장 상부에 설치한 급수관 및 소화수관의 밸브는 관계자 외 촉수금지를 위한 보완조치 요함.