주유소 내 전기차 충전설비 설치기준 안내

평소 위험물 안전관리에 힘써 주심에 감사드립니다.

최근 주유취급소 내 전기차 충전설비를 잘못 설치하는 사례가 있어, 설치기준을 안내하오니 참고하여 주시기 바랍니다.

주유취급소 내 전기차 충전설비 설치 기준

◈ 충전기기는 주유공지, 급유공지 외의 장소로 충전공지를 확보하여야 하며

◈ 충전공지는 주위에 페인트 등으로 표시하여 그 범위를 알아보기 쉽게 하여야 하고

◈ 충전공지와 고정주유설비 및 고정급유설비의 주유관을 최대한 펼친 끝 부분에서 1m이상 떨어지도록 합니다.

◈ 분전반, 충전기기는 방폭성능을 갖춰야 하고, 방폭성능이 아닐 경우 노원 소방서로 문의하시기 바랍니다.

◈ 전력량계, 누전차단기 및 배선용 차단기는 분전반 내에 설치하여야 하며, 인입구 배선은 지하에 설치하고 기타 전기설비에 관련된 사항은 「전기사업법」기술기준에 적합하여야 합니다.

위반사례

충전공지를 주유공지 내에 설치	충전공지와 고정주유설비와 이격거리(1m) 미준수

기타사항

◈ 전기차 충전설비의 바닥면적이 4㎡이상인 경우에는 반드시 노원 소방서에 변경허가를 사전에 받아야 합니다.

노  원  소  방  서  장

※ 그 외 궁금하신 사항은 ☎ 02-6981-6892로 문의하시기 바랍니다.