주유취급소 내 전기차 충전설비 설치기준 안내

평소 위험물 안전관리에 힘써 주셔서 감사드립니다.

최근 주유취급소 내 전기차 충전설비가 늘어나고 있고, 설치기준이 일부 변경되어 관련규정을 안내하고자 하오니 참고하시기 바랍니다.

주유취급소 내 전기차 충전설비 설치 기준(’23. 6. 29. 이후)

◈ 충전기기의 주위에 충전을 위한 전용공지를 확보하고(주유공지, 급유공지 외의 장소)

◈ 충전공지는 주위에 페인트 등으로 표시하여 그 범위를 알아보기 쉽게 할 것

◈ (건물밖) 폭발위험장소 외의 장소, (건물안) 1층에 설치 환기, 배출설비를 설치할 것

◈ (전력공급설비) 분전반은 방폭성능을 갖출 것, 폭발위험장소 외의 설치 시 방폭성능이 없는 것으로 설치 가능. 전력량계, 누전차단기 및 배선용 차단기는 분전반 내의 설치할 것

◈ (충전기기) 방폭성능을 갖출 것, 전원공급을 긴급히 차단 할 수 있는 장치를 사무실, 충전기기 주변에 설치하고 폭발위험장소 외의 장소에 설치 시 방폭성능이 없는 것으로 설치 가능

※ ‘23. 6. 28. 이전 설치한 충전설비는 개정에도 불구하고 종전의 규정을 따름

주요위반사항

주유공지 내 충전기기 설치	충전공지 미표기	충전설비 주변 가연물 적치

기타사항

◈ 전기차 충전설비의 바닥면적이 4㎡이상인 경우에는 반드시 관할 소방서에 변경허가를 받아야 합니다.

※ 그 외 궁금하신 사항은 ☎ 02-6981-7691(위험물 담당)로 문의하시기 바랍니다.

강 동 소 방 서 장

참고자료	폭발위험장소 범위

통기관, 주입구: 1.5.m이상, 고정주유(급유)설비: 휘발유4.5m이상, 경유, 등유 5m이상, 현수식 주유기: 3.5m이상