주제 요약문

암사아리수정수센터

주제명	고도정수처리 도입 시 중염소 상시투입 방안 재검토
현안(문제) 내용	○ 고도정수처리 공사 중 장기간 단수 및 난공사로 인하여 역세척 수에 후염소를 투입하지 않고 중염소를 상시 투입하여 역세척을 하는 것으로 결정한 바 있음 ○ 그 결과 중염소 설비인 사용 중인 노후 워터챔프 4대를 전면 교체코자 예산을 확보하였으며 금년 공사예정(2억7천) ○ 하지만, 중염소 상시투입은 후속 고도공정에 영향을 줄 수 있으며, 상수도시설기준에도 후속 고도공정이 있는 경우 정수이외의 깨끗한 물(여과수)도 가능하다고 되어 있고, 여과지 내부 시설물에도 좋지않은 영향을 미칠 수 있다고 사료됨 ○ 따라서, 예산을 투자하여 워터챔프를 개량하고 중염소를 상시투입 할 필요성이 있는지에 대한 재검토가 필요
중점 논의 내용	○ 고도처리 시 역세척수에 꼭 염소수 사용이 필요한지 ○ 중염소 상시투입에 대한 문제점 및 대안 - 후속 고도공정에 미치는 영향 - 기존 중염소 설비를 활용한 간헐적 투입(예 2회/월) - 전염소 투입을 간헐적으로 강화하여 여과지 소독 등
참고 사항 (중염소 상시 불필요 시)	※ 기존 워터챔프는 존치하여 향후 필요시 활용토록 하고 편성된 예산은 염소투입설비 전반을 점검하여 설비보완에 활용