주제 요약문

암사아리수정수센터

주제명	퀀칭 접촉조 효율적 운영 및 시설 개선방안
현안(문제) 내용 -구체적인 문제점을 기재	○ 퀀칭시설 - 퀀칭조 200 m3, 가압수 펌프 2대, 혼화장치 2대 ○ 퀀칭설비 고장 (가압수 펌프 공기 혼입 등)으로 AOP 공정으로 잔류오존을 제거하고 있어, 활성탄지 대기오존 농도 기준치 초과 우려 ※ 가압수 펌프는 현재 하자요청 중 ○ 퀀칭조가 200 m3 로 접촉시간은 0.3분으로 잔류오존농도가 높을 경우 제거효율이 낮을 거라고 판단됨
중점 검토 내용 -진단 및 기술검토 요구사항을 기재	○ 퀀칭 최적 주입위치 ○ 퀀칭 접촉조 용량 적정여부 및 시설 개선방안 - 연구원 운영매뉴얼에 의하면, 퀀칭 후 활성탄 유입 잔류오존 농도는 0.01 mg/L 이하로 규정하고 있음
기타 참고사항	○ 현장 퀀칭설비 방문필요