주차구획선 신설 예정지 현장확인 결과

1. 일 시	2018. 06. 20. 15:00
2. 장 소	동대문구 제기로 7길 일대
3. 확인방법	현장 방문
4. 확 인 자	소방위 추영철외 3명 (김수남,윤석남,박병율)
5. 검토의견	주차구획선 예정지 현장방문 확인 한바 양측 가장자리 주차구획선 설치 시 소방차량 진입 및 교차 소통이 어렵고 양측 주차구획선 설치로 접촉사고 우려됨(주차구획선설치시 도로 폭이 3m로 일반 소방차량 전폭이 2.4m, 특수소방차량 전폭이 2.6m로 협소한 환경에서 소방활동에 지장을 초래 될걸로 사료됨)
현장사진 1		현장사진 2

3m

※ 현장 확인 사진은 소방차량이 나오도록 촬영