시정보완사항

중계그린B상가

대상명	소방시설 등의 종류	시정보완사항	보완 기한	관련법령의 규정
중계그린 B상가	소화설비	○ 소화기 충압불량 - 지하1층 노래방 냉장고 옆 (1개소)	2015. 5.27	소화기구의 화재안전기준 (NFSC 101)
		○ SP싸이렌 연동불량 정비요함 - 지하1층		스프링클러의 화재안전기준 (NFSC 103)
	경보설비	○ 수신반 지구경종 연동 시 휴즈단선됨 선로 및 경종정비요함 - 지하1층 관리사무소		자동화재탐지 설비의 화재안전기준 (NFSC 203)
		○ 비상방송 연동불량 연동스위치 없음 - 지하1층 수신반		비상방송설비의 화재안전기준 (NFSC 202)
	소화활동설비	○ 상가제연 전용감지기 미설치 - 지하1층 ○ 상가제연 급·배기휀 수동, 자동 기동불량 - 지하1층		제연설비의 화재안전기준 (NFSC 501)