[별지 제7호 서식]

적외선 열화상분포 측정기록표

										2021 년			7 월	2 일
측정대상	중계펌프 45kW			사용전압			380V			PANEL명			ALV-6
1. 판정기준(3상 비교법)
구 분 판정요소		정 상			요주의			이 상			비 고
온도차		5℃ 이하			5℃ 초과 ~ 10℃			10℃ 이상
※ 온도차는 최고치와 최저치의 차이임.
2. 부위별 측정온도
측정부위			Point 1			Point 2			Point 3			온도차
케이블			55.5			52.5			61.8			9.3
3. 측정부위의 Thermographic
측정부위							측정부위 온도분포
4. 종합의견
- 3상 비교 측정결과 특별한 이상 발열 현상은 없습니다.

[별지 제7호 서식]

적외선 열화상분포 측정기록표

										2021 년			7 월	2 일
측정대상	중계펌프 45kW			사용전압			380V			PANEL명			ALV-3
1. 판정기준(3상 비교법)
구 분 판정요소		정 상			요주의			이 상			비 고
온도차		5℃ 이하			5℃ 초과 ~ 10℃			10℃ 이상
※ 온도차는 최고치와 최저치의 차이임.
2. 부위별 측정온도
측정부위			Point 1			Point 2			Point 3			온도차
케이블			61.7			50.8			48.9			12.8
3. 측정부위의 Thermographic
측정부위							측정부위 온도분포
4. 종합의견
- 3상 비교 측정결과 특별한 이상 발열 현상은 없습니다.