소방시설 점검결과 지적내역서

▶ 관리동

소방시설의 종 류	시정 보완 사항	관련 사진
소화기구	*소화기 가압가스없음: 충압 또는 교체요함 -관리동 1층 계단 옆
소화설비	*하론 감지기 기동용 감지기 미설치: 설치요함 -본관 2층 중앙제어실 뒤편 A,B 각 1개
피난설비	*피난구 유도등 미설치 상태: 설치요함 -관리동 2층 중앙제어실 비상출입문 1개
	*피난구 유도등 미점등: 교체요함 -관리동 2층 체력단련실, 남자탈의실 각 1개
	*계단통로 유도등 미점등: 교체요함 -중앙계단 PH/3층(“←”), 수처리과쪽 비상계단 3/2층(“←”) 각 1개
	*복도통로 유도등 미점등: 교체요함 -관리동 B1층 1개(“→”)1개

소방시설 점검결과 지적내역서

▶ 3탈수기동

소방시설의 종 류	시정 보완 사항	관련 사진
소화설비	*옥내소화전함 내 관창(40A) 미비치: 비치요함 -2층 벨트프레스실내 2개(우측안쪽, 좌측 첫 번째 소화전) -B1층 좌측 소화전 1개
	*옥내소화전함 내 호스 미비치: 비치요함 -2층 벨트프레스실내 좌측 첫 번째 소화전 -B1층 우측중간 벽쪽 소화전
	*옥내소화전 방수구 부식됨: 교체요함 -2층 벨트프레스실내 4개소
경보설비	*수신기가 상시근무장소에 없음: 이설요함 -1층 차집,녹지 사무실에서 2층 사무실로 이설요함
	*감지기 선로 단선: 선로보수 요함 -3/2층 계단참 1개
	*지구경종 동작 안됨 -1층 저류조교반기실 입구 좌측벽
	*감지기 선로 단선 단자대 부식 상태: 선로보수 및 단자대 교체요함 -2층 벨트프레스실 4개소

경보설비	*발신기, 위치표시등, 펌프기동 표시등 탈락 또는 미점등: 교체요함 -2층 벨트프레스실 4개소
피난설비	*피난구 유도등 전원 미투입: 선로보수 요함 -2층 복도 출입구, 수배전실 출입구 각 1개
	*피난구 유도등 제거 상태: 설치요함 -2층 벨트프레스실 내 비상계단 출입문 1개
	*계단통로 유도등 점등 안됨: 교체요함 -PH/3층, 컴프레샤실 옆 계단 1/B1층 각 1개

소방시설 점검결과 지적내역서

▶ 3송풍기동

소방시설의 종 류	시정 보완 사항	관련 사진
소화설비	*옥내소화전함 내에 관창(40A) 미비치: 비치요함 -2층 A구역, B1층 A구역 각1개
경보설비	*감지기 선로 단선 : 선로보수 요함 -1층 A구역 전체(사무실 포함)
	*지구경종 작동안됨: 교체요함 -B1층 B구역 발신기함내 1개
피난설비	*피난구 유도등 미점등: 교체요함 -B1층 비상계단 출입구 (중형)

소방시설 점검결과 지적내역서

▶ 3보일러동

소방시설의 종 류	시정 보완 사항	관련 사진
경보설비	*감지기 선로 단선: 선로보수 요함 -1층 우측 발신기 1개
	*연기 감지기 동작안됨 : 감지기 교체요함 -1/B1층 계단 1개
피난설비	*복도통로 유도등 미점등: 교체요함 -1층 3번째 보일러 뒤편(“→”)

소방시설 점검결과 지적내역서

▶ 원심농축기동

소방시설의 종 류	시정 보완 사항	관련 사진
소화기구	*소화기 가압가스없음: 충압 또는 교체요함 -1층 입구 2개
소화설비	*옥내소화전설비의 압력계 고장: 교체요함 -기계실 내 충압펌프 토출측 1개 -기계실 내 압력챔버 1개
	*옥내소화전설비의 성능시험배관의 유량계 부적절: 교체요함 -기계실 내 주펌프 65A→50A 유량계로 교체요함
피난설비	*피난구 유도등 미점등: 교체요함 -2층 계단앞, 1층 작업장내, 1층 휴게실 각 1개

소방시설 점검결과 지적내역서

▶ 3보일러동

소방시설의 종 류	시정 보완 사항	관련 사진
소화설비	*옥내소화전함의 펌프기동 표시등 단선: 선로정비 요함 -3보일러동 전체
경보설비	*감지기 선로 단선: 선로보수 요함 -1층 우측 발신기 1개
	*연기 감지기 동작안됨 : 감지기 교체요함 -1/B1층 계단 1개
피난설비	*복도통로 유도등 미점등: 교체요함 -1층 3번째 보일러 뒤편(“→”)

소방시설 점검결과 지적내역서

▶ 원심탈수기동

소방시설의 종 류	시정 보완 사항	관련 사진
경보설비	*감지기선로 단선 상태: 선로보수 요함 -1층 창고전체 8개 및 휴게실 1개

▶ 중랑천 용수공급동

소방시설의 종 류	시정 보완 사항	관련 사진
피난설비	*피난구 유도등 미점등: 교체요함(중형) -1층 사무실 주출입구, 1층 사무실내 휴게실 각 1개
	*피난구 유도등 깜박거리고 있는상태: 교체요함(중형) -1층 응집침전실내 E가중응집제 공급장치 건너편 1개
	*거실통로 유도등 미점등: 교체요함 -1층 응집침전실내 4번 발신기 옆 1개(“←”방향, 양면, 단방향, 천정형)
	*복도통로 유도등 미점등: 교체요함 -1층 응집침전실내 A가중응집제 공급장치 우측 1개 (“→”방향)

▶ 유입펌프장

소방시설의 종 류	시정 보완 사항	관련 사진
경보설비	*연기감지기 챔버 탈락: 교체요함 -1층 수신기실 옆 복도 (전기실 앞) 1개