품질관리 적정성확인 점검결과

공사명 : 중랑물재생센터고도처리및현대화사업                       점검일 : 2016. 5. 3 ~ 5. 4

점검항목	점 검 사 항	점 검 결 과	판정
10. 교육훈련	․ 품질에 영향을 미치는 업무를 수행 하는 모든 종사자의 교육훈련 실시 여부	◦ 교육훈련 운영 기준표를 작성한 후 2016년도 추진 공종(건축, 기계설비 등 포함)에 맞게 교육 훈련 운영 계획을 보완 수립 하시기 바람.(직무, 협력업체, 공통교육으로 구분)	시정 검토
12. 기자재 구매관리	․ 기자재 수급계획의 수립, 검증, 식별, 보관, 재고관리 및 주기적인 점검 실시 여부	◦ 2016년도 예정 공종(건축 등 포함)과 부합되게 자재 수급계획 을 수립하고 수급실적을 관리하시기 바람. ◦ 2016년도 공장검사가 필요한 제품은 공장 점검 계획을 우선 수립한 후 점검을 실시하시기 바람.	시정 검토
17. 식별 및 추적	․ 식별 및 추적관리 대상 파악 및 이행 여부	◦ 건설공사 수행의 모든 단계에서 기자재와 공사 목적물에 대한 식별 및 추적이 가능하도록 기자재 유형별 관리 방안을 작성 관리하시기 바람.	시정 검토
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 역세밸브 구동키의 수동핸들이 벽에 닿아 조작이 어려우므로 위치를 변경하시기 바람. ◦ 배관의 Expansion Joint의 Stud Bolt가 Tight하게 고정된 것은 느슨하게 유지하기 바람.(김동민 위원) ◦ 굴착공사(Semi Shield)장 추진구 가시설 주변은 우기를 대비 배수처리 시설을 보완하시기 바람. ◦ 재용수 처리시설내 설치된 점검용 사다리(H=3.5m 이상)는 안전장치(원형 안전망)을 보완 설치하여 사용자의 안전을 확보하시기 바람.(품질시험소)	시정 검토

※ 본 점검결과는“중랑물재생센터 고도처리 및 현대화사업”의 시공자인 GS건설(주)와 감리자인 ㈜한국종합기술에서

제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.

- 적    합 : 점검자의 표본조사 결과 점검사항 대체로 만족

-  부 적 합 :  품질관리계획서 및 관련문서의 요건을 충족하지 못하거나 품질관리에 나쁜 영향을 끼칠 우려가 있는 사항

-  시정검토 : 부적합은 아니나 품질시스템 관리에 도움이 될 수 있는 사항.