문서번호	물재생시설과-14737
결재일자	2014.11.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	오폐수관리팀장	물재생시설과장		물관리정책관
협 조

중랑물재생센터 분뇨처리시설 악취 진단 결과 및 저감대책 보고

중랑물재생센터 분뇨처리시설

특별 악취진단 결과 및 향후 저감대책 보고

2014. 11

도시안전실

(물재생시설과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 ■	(	악취진단시 전문가 참여	)		무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 ■	(	저감대책 수립시 중랑 물재생센터와 협의완료	)		무 □
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

중랑물재생센터 분뇨처리시설

특별 악취진단 결과 및 저감대책 보고

‘14.10.29 도시안전실장의 중랑물재생센터 현장점검시 지시한 분뇨처리시설 악취저감 대책을 수립하고자 전문가와 함께 특별 악취 진단을 실시하고 그 결과와 향후 저감대책을 보고 드림

□ 추진근거

○ 도시안전실장 지시사항(‘14.10.29) - 중랑물재생센터 현장점검시 지시

- 분뇨투입구 완전밀폐 강구(Dome+자동문 또는 Air-Curtain)

□ 악취 진단 개요

○ 일   시 : 2014.11.6.(목) 10:00~12:00

○ 진단대상 : 중랑물재생센터 분뇨처리시설

○ 진 단 반 : 4명

- 전문가 : 이장훈(한국생활악취연구소장)

- 물재생시설과 직원 2명 : 오폐수관리팀장외 1명

- 상수도연구원 직원 1명 : 신풍식 연구사

○ 진단내용

- 분뇨처리 주요 공정·시설별 실내·외 복합악취 측정(13개 지점)

※ 악취측정은 악취방지법에 의한 공기희석관능법이 아닌 휴대용 측정기를 이용하였으나 결과치(단위)는 공기희석관능법과 비슷함

- 시설별 악취 발생 원인 분석

- 중장기 악취 저감 대책 등

□ 악취 측정결과

○ 부지경계선을 포함하여 13개 지점 모두 기준치를 초과한 곳은 없음

- 기준 : 부지경계선 15배 이하

○ 실외는 통합저류조 맨홀 부근을 제외하고 대부분 10배 이하로서 대체적으로 양호한 편임

- 부지경계선 : 5배, 통합저류조 맨홀 : 71배

○ 실내는 실외에 비하여 비교적 매우 높으며, 특히 협착물 종합처리실 상·하부와 미세목 호퍼실의 운영설비 상부 등이 매우 높음

- 협착물종합처리실 : 316~457배, 미세목 호퍼실 : 303배

※ 시설별 측정결과

실외 측정지점	복합악취 농도	실내 측정지점	복합악취 농도
부지경계	5	분뇨투입실	- 분뇨투입구 앞 : 31~106
분뇨투입실 앞	8	협착물종합처리실	- 하부 : 388~457 - 상부 : 316~398 - 협착물 호퍼실 : 84
생·화학복합탈취기실 앞	4	생·화학복합탈취기실	- 내부 : 15 - 배출 점검구 : 200
미세목 호퍼실 앞	12	미세목 호퍼실	- 내부 : 48~143 - 운영설비 상부 : 303
가압부상조 앞	8	가압부상조	- 내부 : 107 - 운영설비 상부 : 113~126
상징수 저류조동 앞	6	상징수 저류조동	- 내부 : 8
통합저류조 맨홀	71

※ 기상상태

- 점검 시간 이전 우천(서울지역 강수량 0.5mm), 10시 이후 비 그침

- 기온 : 13.4℃, 풍속 : 0.7m/sec, 풍향 : 북북동

※ 시설물 개방여부

- 전 시설 밀폐 운전 중

□ 악취 발생 주요 요인

○ 분뇨처리장 시설 내부 악취 발생 및 틈새 누출

- 협잡물 종합처리기실, 통합저류조 상부 맨홀, 미세협잡물 처리기 호퍼실, 가압부상실 등

※ 상기 시설에 별도의 탈취설비가 없어 악취 확산

○ 배양조 용량 부족 및 체류시간 미달로 분뇨 전 처리공정 악취 저감 효과 미흡 → 악취제거 미생물 불충분

- 분뇨 반입량 : 약 4,000㎥/일, 배양조 용량 : 2,000㎥

※ 배양조 기준 용량 : 1일 정화조 반입량과 동일(체류시간 24시간 유지)

○ 분뇨 투입동 입구가 개방형으로 분뇨 투입시 악취 비산

- 난지·서남센터와는 달리 투입동 전면 완전 개방형으로 악취 확산

- 6개 투입구쪽에 에어커튼을 설치하여 공기를 흡입 후 바이오필터에서 제거를 하고 있으나 흡입 용량 미흡

□ 악취 저감 대책

◆ 1단계 : 잉여슬러지 미생물 배양조 용량 증설 : 2천㎥→4천㎥

※ 중랑물재생센터 분뇨처리시설 악취제거공법 : HBR 공법

◆ 2단계 : ‘15.7월 악취진단 결과에 따라 연차적 개선대책 추진

○ 잉여슬러지 배양조 용량 증설 : 2015년 사업예산 편성 추진

- 목적(효과) : 배양조에서 잉여슬러지의 미생물 배양시간(체류시간)
확보(24hr)로 악취 저감 효과 증대

- 사업기간 : 2015.1월 ~ 2015.6월

- 증설용량 : 2,000㎥ → 4,000㎥(2,000㎥ 증설)

- 사업내용 : ‘13년부터 운영중지된 제2처리장 소화분뇨슬러지 농축·탈수기 악취 저감용 미생물 배양조 재활용(관 연결 사용)

- 소요예산 : 700백만원

○ 시설물의 틈새 밀폐 강화

- 악취 발생이 심한 협잡물 종합처리기실 등 창문, 출입문 밀폐 운영

- 통합저류조 맨홀 덮개보완으로 악취 발생 최소화

○ 유입 저류조 용량 증설 : 현재 공사 추진중

- 목적(효과)

· 정화조오니 배양슬러지와의 혼합 체류시간 증대로 악취저감 효과 증대

· 유량조정조 역할(기능) 증대로 원활한 분뇨수거 도모

- 사업기간 : 2014.2월 ~ 2015.2월

- 증설용량 : 3,000㎥ → 8,000㎥(5,000㎥ 증설)

- 소요예산 : 2,512백만원

○ 2015년 중랑물재생센터 법적 악취진단 실시 및 개선조치

- 추진근거 : 하수도법 제20조 및 같은 법 시행규칙 제14조

- 진단시기 : 2015. 7월 ~ 2015. 12월

- 진단내용 : 하수 및 분뇨처리시설 악취시설 적정성 진단(밀폐·포집·탈취)

- 소요예산 : 160백만원(시행기관 : 한국환경공단)

- 조치계획 : 실시결과에 따라 분뇨 악취 저감 연차적 개선대책 추진

· 주요 시설별 탈취시설 설치 및 분뇨 투입동 입구 밀폐 등

○ 주민참여 악취 모니터링 강화

- 부지경계선 악취 모니터링 분기별 시행(물재생시설과)

- 악취 모니터 지역주민 위촉·운영, 악취 오염도 전광판 설치(‘15년) 등

□ 행정사항

○ 중랑물재생센터 분뇨처리시설 악취 저감사업 시행 요청

- 배양조 용량 증설 및 유입저류조 증설사업 차질없이 시행

- 각 공정별 시설별 운전시 틈새 마감 운전 등

첨부 : 1. 악취 측정 결과

2. 분뇨처리시설 공정도

3. HBR 처리공법 개요

첨부 1

중랑 분뇨처리시설 악취측정 결과

□ 복합악취 측정 위치도

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

실외측정지점

실내측정지점

□ 복합악취 측정농도                                 (휴대용 측정기, BL-001)

실외 측정지점	복합악취 농도	실내 측정지점	복합악취 농도
① 부지경계	5	① 분뇨투입실	- 분뇨투입구 앞 : 31~106
② 분뇨투입실 앞	8	② 협착물종합처리실	- 하부 : 388~457 - 상부 : 316~398 - 협착물 호퍼실 : 84
③ 생·화학복합탈취기실 앞	4	③ 생·화학복합탈취기실	- 내부 : 15 - 배출 점검구 : 200
④ 미세목 호퍼실 앞	12	④ 미세목 호퍼실	- 내부 : 48~143 - 운영설비 상부 : 303
⑤ 가압부상조 앞	8	⑤ 가압부상조	- 내부 : 107 - 운영설비 상부 : 113~126
⑥ 상징수 저류조동 앞	6	⑥ 상징수 저류조동	- 내부 : 8
⑦ 통합저류조 맨홀	71

□ 복합악취 배출허용기준                                    (공기희석관능법)

구 분	배출허용기준(희석배수)		엄격한 배출허용기준의 범위(희석배수)
	공업지역	기타 지역	공업지역	기타 지역
배출구	1000 이하	500 이하	500 ～ 1000	300 ～ 500
부지경계선	20 이하	15 이하	15 ～ 20	10 ～ 15

□ 악취진단 활동 모습

악취진단 토론(실내) 모습		악취진단 토론(실외) 모습
부지경계 측정 모습(실외 측정)		부지경계 측정 모습(실외 측정)
저류조동 앞 측정(실외 측정)		통합저류조 맨홀 측정(실외 측정)

분뇨투입실 내부		가압부상조 내부
생·화학복합탈취기실 내부		생·화학복합탈취기실 내부
협착물종합처리실 내부		협착물종합처리실 내부

첨부 2

중랑물재생센터 분뇨처리시설 공정도

200㎥/일

(1,800㎥/일)

2,000㎥/일

첨부 3

HBR 처리공법 개요(토양미생물을 이용한 악취제거)

Ⅰ				개 요

HBR(HANMI-BIO-REACTOR)란 토양성균군이 가장 양호하게 배양․번식할 수 있는 토양 속의 자연환경조건과 유사한 환경을 조성시키는 장치로서 내부에는 부식토, 토탄, 이탄 등으로 제조된 부정형의 괴상, 막대모양의 원통형으로 제조된 여재가 충진 되어져 있으며 토양성 세균군의 작용에 의해 처리되는 과정에서 생성된 유기성 슬러지와 생물 반응조에서 인출한 슬러지가 주입되는 공기에 의해 접촉 반응 하면서 토양성균군 등을 활성화하여 악취를 근원적으로 제거시키기는 설비이다.

Ⅱ				배양조의 기능 및 원리

첨부 3

HBR 처리공법 개요(토양미생물을 이용한 악취제거)

Ⅰ				개 요

HBR(HANMI-BIO-REACTOR)란 토양성균군이 가장 양호하게 배양․번식할 수 있는 토양 속의 자연환경조건과 유사한 환경을 조성시키는 장치로서 내부에는 부식토, 토탄, 이탄 등으로 제조된 부정형의 괴상, 막대모양의 원통형으로 제조된 여재가 충진 되어져 있으며 토양성 세균군의 작용에 의해 처리되는 과정에서 생성된 유기성 슬러지와 생물 반응조에서 인출한 슬러지가 주입되는 공기에 의해 접촉 반응 하면서 토양성균군 등을 활성화하여 악취를 근원적으로 제거시키기는 설비이다.

Ⅱ				배양조의 기능 및 원리

□ 배양조의 기능

배양조와 BIO-REACTOR(지상형, 수중형)는 연동 형태로 결합되어야 한다.  배양조는 하수처리에 필요한 토양균군의 배양활성화가 이루어지는 장소이다.

BIO-REACTOR(지상형, 수중형)와 배양조가 연동 작동함으로 인해 처음으로 그 목적이 달성되는 것이다. 따라서 배양조는 처리 계통 내 에서 가장 농축된 슬러지가 모이는 슬러지 농축조나 슬러지저류조를 배양기능을 겸용하는 형태로 사용하던지 아니면 배양조를 신설하는 것이 가장 좋다.

배양조의 기준용량은 발생되는 잉여슬러지량을 24～48hr 체류할 수 있는 용량을 확보하는 것이 좋다. 또 잉여슬러지는 하수처리장 침전조에서 인출하여  배양조로 24시간에 걸쳐 균등하게 반송하는 것을 기준으로 하고 있다.

배양조는 토양균군을 배양. 증식시키고 활성화시키는 기능을 가지고 있으며, 지상형과 수중형의 BIO-REACTOR가 내장되어 있다.

□ 악취제거원리

분뇨,하수슬러지에서 발생되는 악취(암모니아,황하수소)에 배양조에서 배양된 토양미생물을 이송 하여 악취대상 물질의 1차 물리적 흡착 및 비산방지(Masking & Coating) 역할을 하여 악취가 휘산되는 것을 방지 하며 2차적으로 화학적 산화(Chemical Oxidation)에 의한 가스상 악취물질을 산화(Oxidation Reaction)시키며 이미 흡착,산화시킨 악취 전구물질 및 분뇨,슬러지를 슬러지 저류조 및 기타반응조로 이송하여 생물학 처리(Biological Treatment)과정을 거처 토양미생물 대사산물과 결합&흡착을 통해 악취를 분해(Biological Degradation) 하며 기계농축기,탈수기이 CAKE에서도 악취를 발생 하지 않게 한다.

□ 설비구성

시 설 명	설 치 목 적
배 양 조	토양성균군의 활성화
BIO REACTOR PUMP	배양조의 슬러지를 지상형 BIO-REACTOR로 이송
배양조 BLOWER	배양조 및 지상형 BIO-REACTOR에 공기공급
BIO-REACTOR (지상형, 수중형)	토양성균군의 배양, 증식, 활성화
배양조 산기관	BLOWER에 의해 유입된 공기를 배양조 전체에 확산 전달시킴.

Ⅲ				HBR 처리공정도