문서번호	방재시설부-11013
결재일자	2014.10.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		방재시설과장	방재시설부장
협 조
	열빛총괄과장
	건축관리과장
	조경시설과장
	주무관

중랑물재생센터 시설현대화사업

총인처리시설 설계변경 실정보고 검토

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.10.

도시기반시설본부

(방 재 시 설 부)

중랑물재생센터 시설현대화사업

총인처리시설 설계변경 실정보고 검토

「중랑물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업」시행중 시설현대화 총인처리시설 설계변경 실정보고에 대한 검토 보고임.

※ 관련근거 : 한종(중랑)감 제14-246호(2014.10.28)

사업개요

❍ 위    치 : 서울시 성동구 송정동 73번지(중랑물재생센터 內)

❍ 규    모 : 고도처리 88만톤/일, 시설현대화 25만톤/일 등

❍ 사업기간 : 2009. 2.13 ∼ 2015. 2.28

❍ 감리/시공 : ㈜한국종합기술 외 1 / GS건설(주) 외 3

❍ 총사업비 : 323,100백만원(도급비 305,962)

추진경위

❍ 2013. 5.28 : 물재생센터 총인처리시설 설치계획(행정2부시장 방침)

※ 중랑․서남 시설현대화사업 : 기존사업에 설계변경시행(T/K)

❍ 2013. 6.18 : 시설현대화 총인처리시설 설계 시행

❍ 2014. 1.13 : 기본설계도서 제출

❍ 2014. 2.14 : 기본설계 건설기술심의(조건부 채택)

❍ 2014. 7. 2 : 실시설계 자문회의

분야별 설계검토

❍ 관련규정

- 공사계약 일반조건 제21조(대형공사의 설계변경 등) 제2, 3, 4항 (입찰안내서 p7-62~64)

❍ 주요내용

당 초	변 경
- 수 처 리 : 기계식여과기(MDF) - 역세척수 : -	- 수 처 리 : 섬유디스크필터(YDF) - 역세척수 : #3처리장 반류수처리 시설 연계처리
- 기계식여과기 : 10대	- 급속교반기 : 6대 - 완속교반기 : 6대 - 섬유디스크필터 : 16대 - 역세척수 이송관거 : D=400mm, L=341m

❍ 공법선정

구 분	섬유디스크필터 (YDF)	고속응집경사판침전지 (URC)	미라클샌드펄터 (MSF)	섬유사여과 (GFF)
계통도
공 정 개 요	약품응집으로 Floc 최대화 후 섬유 여재에 의해 여과	원수를 상향류 유입 후 슬러지 blanket 접촉, Floc 침전	약품응집 후 샌드층을 통과하면서 여과수행	약품응집 후 미세 압착섬유 여재로 외부에서 내부로 여과
선 정	◎
사 유	- 대규모 공공하수처리시설 실적 다수 - 성능보증에 대한 신뢰성 - 본 시설 적용성 측면에서 주처리 공정에 미치는 영향, 수리동선 및 구조물 배치가 단순하여 시공성이 우수한 측면 등을 종합적으로 고려 - 타 공법에 비해 상대적으로 우수한 섬유디스크필터(YDF)를 시공사에서 선정

❍ 계획수질

구 분	유 입 수 질	방류수질기준(보증)				방류 수질기준
		당초		변경
		순간	평균	순간	평균
BOD (mg/L)	172.0	10.0 이하	5.0 이하	10.0 이하	5.0 이하	10.0 이하
COD (mg/L)	85.0	40.0 이하	35.0 이하	40.0 이하	35.0 이하	40.0 이하
SS (mg/L)	126.0	10.0 이하	5.0 이하	10.0 이하	5.0 이하	10.0 이하
T-N (mg/L)	37.0	20.0 이하 (30.0 이하)	15.0 이하 (30.0 이하)	20.0 이하	15.0 이하	20.0 이하
T-P (mg/L)	4.1	2.0 이하 (3.5 이하)	1.5 이하 (3.5 이하)	0.5 이하	0.45 이하	0.5 이하
대장균수 (개/mL)	-	1,000		1,000		3,000이하

주) 동절기 T-N 보증수질은 13℃이상, 일최대 설계하수량 및 계획수질 기준으로 법정 방류수질기준 준수

❍ 배치계획

당 초	변 경
- 여과 및 소독시설(상부) - 초기우수처리시설(하부) - 소요면적 : 1,754㎡	- 초기우수처리시설(상부) - 총인처리 및 소독시설(하부) - 소요면적 : 3,351㎡ (증 1,597㎡)

※ 초기우수처리시설 위치 변경 : 장안천 하수암거(BOX) 간섭에 따른 변경 배치

❍ 처리공정 : 시설현대화

일차처리 유출수		생물여과 유출수		총인처리시설 (YDF)		소독시설		방류

(금회변경)

❍ 역세척수 이송관로 : PE관 D=400mm, L=341.2m

- 총인처리시설 역세척수 → #3처리장 반류수처리시설

❍ 건축설비동 증축

- 총인처리시설 도입에 따른 전기수전용량 증가로 설비동 내 전기실 증축

구 분	당 초	변 경
평면도
바닥면적	517.86 ㎡	737.10 ㎡ (증 219.24)
건축면적	673.84 ㎡	836.01 ㎡ (증 162.17)
용 도	- 전기실, 운영자사무실, 회의실, 샤워실, 탈의실	- 전기실, 운영자사무실, 샤워실, 탈의실, 근무자휴게실, 소화약제실(신설),
특 징	- 전기실, 운영자사무실 통합계획으로 근무자 동선 배려 - 단순한 평면으로 시공성 및 경제성 양호 - 운영자사무실 내 회의실, 탕비실 별도 계획 - 전기실 증설 및 소화약제실 설치 - 기존 주차공간은 삭제(인근 주차장 이용)

❍ 기계설비

- 유지관리를 위한 작업공간 확보, 비상시 대처능력, 보수관리 용이성 확보, 장비 반·출입 고려

구 분	배 치 현 황	비 고
지 하 1 층		- 원활한 유지관리를 위해 각 기자재 구동부 위치에 호이스트 배치 - 섬유디스크필터 전단에 급속혼화조 6조, 완속혼화조 3조(2지/조)를 설치하여 응집제의 효율적 혼화 및 원활한 플럭 형성이 되도록 계획 - 총인처리설비 유입부에 바이패스 수로를 설치하여 비상시 대비

지 하 2 층		- 유지관리를 위해 공동구에 호이스트 설치 - 약품저장 및 공급시설의 집약화로 유지관리의 편리를 계획 - 소음 방지를 위해 지하 2층에 탈취기 및 탈취팬, 펌프 등의 배치 - 흡음판 설치 - 초기우수 및 총인처리시설 설비의 폴리머 용해장치를 통합하여 1대로 계획하고 용해설비의 유지관리를 고려

❍ 전기수전

- 154kV 주변전소에서 22.9kV 특고압 2회선(상용·예비) 수전

구 분	당 초	변 경
구성도		※ 154kv 증설은 금회제외
전원공급	- 기존 154kV 변전소 → 기존 2처리장 → 시설현대화	- 기존 154kV 변전소 → 시설현대화
수전용량	- 당초 시설현대화 수전 용량 → 총 수요전력 : 약 4,492kVA	- 시설현대화 수전 용량(총인처리시설 포함) → 총 수요전력 : 약 5,579kVA

주요내용	- 당초 : 시설현대화사업을 목적으로 제2처리장 기존 주변압기 5,000kVA를 재사용하여 기존 2처리장에서 전원공급이 이루어지도록 계획됨. - 변경 · 용수공급설비(약 4,363kVA) 우선 시공에 따라 총인처리시설을 제외한 당초 시설현대화 설비 용량에 대해서도 기존 2처리장에서 전원공급 불가능 · 금회 총인처리시설을 포함한 시설현대화 설비의 전원은 154kV 주변전실에서 직접 수전하는 것으로 계획(물재생시설과 투자심사 완료) · 금회 총인설비의 공사비는 시설현대화 설비동을 기준으로 반영되었음 (154KV 주변전실과 설비동까지의 공사비는 제외)

❍ 계측제어

- 시설현대화 총인처리시설 계측제어 계획

․현 시설현대화 시스템내에서 총인처리시설에 대한 총괄 감시제어 가능토록 구축

․감시제어 설비 구성은 PLC System을 이용한 컴퓨터 시스템 자동화 구축

․총인처리시설 전기실에 PLC #2-1을 설치하여 자동제어

․현장제어실(Local Operator Station, LOS) #1 및 중앙제어실( Process Operator  Station, POS) #5에서 일괄감시

- 약품주입설비 자동운전 계획

․응집약품 최적 주입을 위한 자동 운전계획 수립

․총인처리시설 유입유량, 유입수/유출수 PO4농도 및 유출수 T-P농도를 상시 측정하여 총인 유입부하 산정

․산정된 총인 유입부하에 연동하여 적정 약품주입량을 산정 후 약품펌프 조정하여 응집제 최적 주입

․응집제 주입량 조절은 중앙제어실(POS)과 현장제어실(LOS) 자동 및 수동으로 조절할 수 있도록 계획

❍ 조경

- 시설현대화 총인처리시설 구조물 설치에 따른 면적 증가

구 분	당 초	변 경	변경사유
공간구성	- 바람의 언덕 - 어귀마당	- 바람의 언덕 - 어귀마당 ※ 면적 증가	총인처리시설 구조물 설치
설 비 동	- 옥상녹화 : 세덤류	- 옥상녹화 : 세덤류 ※ 면적 및 수량 증가	건축형태 변경 : 전기실 증설

공사비 검토

❍ 공사비(설계비 포함)

(단위 : 백만원)

구 분	당초금액 (MDF)	변경금액 (YDF)	증 감 액
계약금액	305,962 (26,804)	323,782 (44,624)	(증) 17,820

※ 공사비 세부내역 별첨

❍ 설계비

(단위 : 백만원)

구 분	대상공사비	설계비	업무중첩도 ( 협 의 율 )
시 공 사	20,225	1,129	88%
감 리 단	20,225	1,001	77.995%
적 용	20,225	1,001	77.995%
산출근거	- 신규 및 증가분 적용 - VAT 및 시운전비 제외	- 요율 실시설계×1.31 - 설계변경에 따른 업무 중첩도(협의율) 고려

※ 설계비 산출근거 별첨

❍ 공사기간 : 시공, 종합시운전 등이 전체 시설현대화 공정에 포함되어 추가 공사기간 미반영

감리단 검토의견

❍ 발주처 요구에 따른 입찰안내서 제7장 7.4 공사계약일반조건 제21조 제2항 제2호 및 제4호에 의거 설계변경 후 계약금액 조정이 타당

❍ 공사비 관련 단가적용은 입찰안내서 제7장 공사계약일반조건 제21조 제3항(감소, 증가, 신규물량)을 적용함이 타당(단, 금회 방류펌프 제외)

❍ 시설현대화 총인처리시설 설계비 산정

- 대상 공사비 : 신규 및 증가 공사비 적용(VAT, 시운전비 제외)

- 기본 및 실시설계를 동시에 시행하는 요율을 적용

- 협의율 적용은 예비타당성 및 타당성조사 등 설계변경에 따른 업무중첩도 등을 고려하여 협의율(77.995%) 적용함이 적정

※ 단, 대상공사비는 본부 설계변경 자문회의(소·본부위원회) 완료 후 설계변경 확정금액을 기준으로 재산정하여 적용

조치의견

❍ 공사계약일반조건 제21조(대형공사의 설계변경 등) 제2, 3, 4항(입찰안내서 7-62~64쪽)에 따른 설계변경으로 책임건설사업관리기술자가 제출한 검토의견 및 관련 규정 등을 검토한 바 적정하므로

❍ 중랑물재생센터 시설현대화 총인처리시설 설계변경 실정보고 내용을 승인하여 각 분야별 설계변경 자문회의(소·본부위원회) 개최 등 공정관리에 만전을 기하고자 함.

- 토목, 건축, 설비(기계․전기), 조경 등 분야별 설계변경 자문회의(소위원회) 개최 후 본부위원회 상정

붙임  1) 공사비 세부내용 1부.

2) 설계비 산출근거 1부.

3) 관련 공문 각 1부.  끝.

구 분	공사비(백만원)			비 고
	당 초	변 경	증 · 감
공 사 비	26,804	44,624	17,820	부가세포함
토 목	16,028	21,277	5,249
건 축	1,302	1,733	431
건축기계	253	676	423
일반기계	5,335	13,061	7,726
전 기	2,337	4,689	2,352
조 경	178	191	13
시운전비	1,368	1,991	623
설 계 비	-	1,001	1,001
폐기물처리비	3	5	2

<첨부 1>

공사비 변경내역 및 세부내용

구 분		당 초	변 경	증․감 (백만원)
공사비(백만원)		26,804	44,624	17,820
토목	시설면적	여과 및 소독시설 1,754㎡	총인 및 소독시설 3,351㎡	5,249
	포장면적	ASP 3,665.0㎡	ASP 5,210.0㎡
	부력앵커	여과 및 소독시설 12본	총인처리시설 63본
	가 시 설	가시설 L=238.94M	가시설 L=364.39M
건축	전 기 실 증 축	면적 287.23 ㎡	면적 456.22 ㎡ 소화약재실(34.02㎡) 지하 소음발생시설 흡음재 설치	431
기계	냉 난 방	항온항습기 (27,000kacl/h)×1대	항온항습기 (20,500kacl/h)×2대	8,149
	환기설비	시설현대화 수변전실동 전기실 : 급기팬, 배기팬 각 1대	시설현대화 수변전실동 전기실 : 급기팬, 배기팬 각 2대
		지하 처리시설 : 급기팬 3대, 배기팬 5대, 기류유인팬 53대	지하 처리시설 : 급기팬 5대, 배기팬 6대, 기류유인팬 69대
	소화설비	CO2 소화기	CO2 소화기, 청정소화약제설비
	여과설비 (총인설비)	여과디스크필터 10대	섬유디스크필터 16대 역세척수 이송펌프 및 배관
	방류펌프 (금회제외)	자연유하	수중사류 펌프(금회 설계 미반영) 45㎥/min × 5mH × 6대
전기	전 원 공급계통	기존 2처리장 주변압기 → 3.3kV 4회선 수전(상용 · 예비)	신설 154kV 주변압기 → 22.9kV 2회선 수전(상용 · 예비)	2,352
	수전방식	기존 154kV 변전소 → 기존 2처리장 → 시설현대화 ※ 기존 2처리장에서 3.3kV 수전	기존 154kV 변전소 → 시설현대화 ※ 기존 154kV 주변전소에서 22.9kV 수전
	수요전력	5,006.92kVA	5,579.48kVA
조경	공간구성	바람의 언덕, 어귀마당	바람의 언덕, 어귀마당 (총인처리시설 면적 증가)	13
시운전비		투입인원 11인 및 약품량	투입인원 15인 및 약품량 증가	623
설 계 비			- 요율 : 실시설계 × 1.31 - 업무 중첩도(협의율) 고려	1,001
폐기물처리비			기존 포장깨기 증가	2

구 분	시공사 (1차)	시공사 (2차)	시공사 (3차)	감리단 (1차)	감리단 (2차)
협 의 일	‘14. 9.18	‘14. 9.22	‘14.10.20	‘14. 9.19	‘14. 9.23
대 상 공 사 비 (백만원)	20,874	20,874	20,225	15,512	20,225
	신규 및 증가 공사비 적용	신규 및 증가 공사비 적용	신규 및 증가 공사비 적용 (VAT 및 시운전비 제외)	설계변경 증액금액 적용 (VAT 및 시운전비 제외)	신규 및 증가 공사비 적용 (VAT 및 시운전비 제외)
적용요율	공사비 요율방식 (기본, 실시설계 별도시행) 기본 1.711% + 실시 4.388% = 6.099%	공사비 요율방식 (기본, 실시설계 별도시행) 기본 1.711% + 실시 4.388% = 6.099%	공사비 요율방식 (엔지니어링사업대가의 기준) 산업플랜트부문 요율 기본+실시설계 = 실시설계(4.404) × 1.31 = 5.770%	공사비 요율방식 (엔지니어링사업대가의 기준) 산업플랜트부문 요율 기본+실시설계 = 실시설계(4.523) × 1.31 = 5.925%	공사비 요율방식 (엔지니어링사업대가의 기준) 산업플랜트부문 요율 기본+실시설계 = 실시설계(4.404) × 1.31 = 5.770%
협 의 율 (%)	-	88	88	85.495	77.995
적용기준	-	․지방자치단체 낙찰자기준 제33, 34조 PQ기준 최저 낙찰자 선정시 만점기준고려 88% <안행부 예규>	․지방자치단체 낙찰자기준 PQ기준 최적 낙찰자 선정시 고려 88% <안행부 예규>	․지방자치단체 낙찰자기준 제33, 34조 PQ기준 최저낙찰율 <안행부 예규>	․지방자치단체 낙찰자기준제33, 34조 PQ기준 최저낙찰율 <안행부 예규>
		․업무중첩도 적용없음	․타당성조사 및 기본계획 등 상위 관련계획 없는 상태에서 설계를 수행함에 따라 설계의 난이도가 증대됨. ․따라서 설계변경에 따른 업무중첩율은 최소화 되어야 함.	․엔지니어링 사업대가의 기준 제14조 기본설계 및 실시설계 업무범위 중 예비타당성 및 타당성조사 등 설계변경에 따른 업무중첩도 고려 ․업무중첩율 : 85.495%	․엔지니어링 사업대가의 기준 제14조 기본설계 및 실시설계 업무범위 중 예비타당성 및 타당성조사 등 설계변경에 따른 업무중첩도 고려 ․업무중첩율 : 77.995%
설 계 비 (백만원) (VAT포함)	1,403	1,232	1,129	864	1,001

<첨부 2>

설계비 산정 내용