인계 ․ 인수 도서 및 자료목록

□ 공사명 : 중랑물재생센터 고도처리 및 시설현대화(중랑천용수공급시설)

구 분	자 료 내 역	수량	비 고
1.준공서류	ㅇ 준 공 내 역 서	10
	ㅇ 공 사 시 방 서	10
	ㅇ 실시설계보고서	10
2. 준공도면	ㅇ 준공도면 A3	10
	ㅇ CD- ROM	10
3. 기타서류	ㅇ 준공사진첩	1
	ㅇ 시운전결과보고서	10
	ㅇ 유지관리지침서	10
	ㅇ 초기점검보고서	1
	ㅇ 전기설비공사계획신고처리필증, 사용전 검사필증	1	전기공사에 한함
	ㅇ 수변전설비 주요장비 및 보호계전기류 시험성적서	1	전기공사에 한함

※ 위 도서 및 자료는 인수인계시 제출하겠음.

인수인계 세부 목록

□ 공사명 : 중랑물재생센터 고도처리 및 시설현대화(중랑천용수공급시설)

가. 공종별 인수인계 목록

공 종	규 격	단위	수 량	비 고
▣ 토목 공사
급속응집침전지
급속반응조(A)	W6.0m×L4.1m×H8.6m	개소	5
급속반응조(B)	W6.0m×L4.4m×H8.6m	개소	5
응집조(A)	W2.8m×L3.2m×H8.6m	개소	5
응집조(B)	W2.8m×L3.2m×H8.6m	개소	5
완속응집조	W3.5m×L12.5m×H8.6m	개소	5
경사판침전조	W12.5m×L12.5m×H11.2m	개소	5
흡수정	W11.1m×L41.7m×H8.0m	개소	1
방류수로	W2m×L77.02m×H4m	개소	1
오존흡수정	W3m×L18.3m×H10m	개소	1
접합정	W2m×L2m×H10m	개소	1
반송슬러지 배관	DCIP D200	m	87.12
잉여슬러지 배관	DCIP D200	m	88.86
슬러지 이송배관	DCIP D150	m	120.06
흡수정 유출배관	SP D1350	m	41.62
기계기초	각종	식	1
역사이펀(1-1)	W2.8m×L5.3m×H8.3m	개소	1
역사이펀(1-2)	W2.8m×L5.3m×H8.3m	개소	1
유량계실	W3.8m×L2.5m×H4.25m	개소	2
맨홀-1	W3m×L2m×H4.4m	개소	1
맨홀-2	W3m×L3m×H4.4m	개소	1
맨홀-3	W2.4m×L1.5m×H3.9m	개소	1
유지용수공급수조	W6.9m×L11.9m×H2.55m	개소	1
용수공급시설 유입관로	GRP D2000	m	59.4
용수공급시설 유입관로	GRP D1800	m	140.8
U형 측구	0.4×0.4	m	260.8
U형 측구	0.3×0.3	m	86.9
오수관	내충격PVC D300	m	147.1
오수관	내충격PVC D150	m	75
용수관	스테인레스강관 Ø32mm	m	44.74

공 종	규 격	단위	수 량	비 고
▣ 조경 공사(용수공급동)
교목
소나무	H5.5×W2.5×R25	주	13
소나무	H4.5×W2.0×R18	주	16
스트로브잣나무	H2.5×W1.2	주	20
전나무	H2.5×W1.2	주	21
감나무	H2.5×R8	주	10
느티나무	H4.5×R20	주	2
매화나무	H2.5×R6	주	10
배롱나무	H2.5×R6	주	50
산수유	H2.5×W1.2×R6	주	48
자작나무	H3.0×R6	주	22
청단풍	H2.5×R6	주	46
관목
회양목	H0.3×W0.3	주	2,500
박태기나무	H1.5×W0.6	주	60
산철쭉	H0.3×W0.3	주	2,330
수수꽃다리	H1.8×W0.8	주	125
영산홍	H0.3×W0.3	주	1,200
자산홍	H0.3×W0.3	주	1,200
진달래	H1.0×W1.0	주	56
사철나무	H1.0×W0.3	주	2,300
초화류
맥문동	3~5분얼×8CM	본	1,400
벌개미취	8CM	본	600
비비추	2~3분얼×8CM	본	600
원추리	2~3분얼×8CM	본	500
줄사철	8CM	본	50
큰꽃으아리	12CM	본	50
송악	12CM	본	1,500
시설물
파고라	4500×4500	개소	2
평의자	L1600	개소	6
목재트랠리스	3000×3000	개소	2
디딤돌포장		㎡	22
보도블럭포장	T60	m	429
난간설치	H700	m	113
기타
잔디		㎡	966,85
등나무		주	6

▣ 건축 공사
건물규모	2,450.48㎡
주요구조	철골조
건축면적 산 정 식	66.15×17.25+59.75×19.6+6.85×20.35+1.08=2,451.56㎡
건축면적	2,451.56㎡
최고높이	8.1m
동별현황	층 별	실 명	면 적	비 고
급속 응집 침전동	1층	HALL	47.21㎡
		계단실-1	15.53㎡
		계단실-2	17.88㎡
		화 장 실	5.63㎡
		휴 게 실	18.68㎡
		유지관리 통로	155.05㎡
		전 기 실	230.91㎡
		기 계 실	531.68㎡
		사 무 실	62.66㎡
		총 계	1,085.23㎡
건축마감
층 별	실 명	바 닥	벽	천 정
1 층	HALL	화강석 물갈기	수성 페인트	T6 무석면 텍스
	계단실-1	에폭시 페인트	수성 페인트	T6 무석면 텍스
	계단실-2	에폭시 페인트	수성 페인트	T6 무석면 텍스
	화 장 실	T7자기질타일 (150Ⅹ150)	자기질타일 (150Ⅹ150)	알루미늄천정재 (300Ⅹ300)
	휴 게 실	엑세스플로어(H=300) /T3 무전도성 비닐타일	수성페인트	T6 무석면 텍스
	유지관리 통로	에폭시페인트	-	-
	전 기 실	엑세스플로어(H=300) /T3 무전도성 비닐타일	-	T6 무석면 텍스
	기 계 실	에폭시페인트	-	-
	사 무 실	엑세스플로어(H=300) /T3 무전도성 비닐타일	수성 페인트	T6 무석면 텍스

항 목	규 격	동력	단위	수량	설치장소	비 고
▣ 기계 공사
M-101 유입수문 A	비금속제, 외부나사 회전축 전동 슬루스게이트 규격 : ∅1,800mm	1.5	대	1	2처리장 여과기 후단
M-102 유입수문 B	비금속제, 외부나사 회전축 전동 슬루스게이트 규격 : W1,000mm × H1,000mm	0.2	대	5	1층 유입수로
M-103 바이패스수문	비금속제, 외부나사 회전축 전동 슬루스게이트 규격 : W1,300mm × H1,300mm	0.75	대	1	1층 유입수로
M-104 유출수문	비금속제, 외부나사 회전축 전동 슬루스게이트 규격 : W1,200mm × H1,000mm	0.4	대	1	1층 기계실 폴리머용해장치 좌측
M-105 급속반응조(A) 교반기	입축 2단 프로펠러형 회전수 : 90rpm 프로펠러 규격 : ∅1,050mm	11	대	5	1층 급속반응조(A)
M-106 급속반응조(B) 교반기	입축 3단 프로펠러형 회전수 : 180rpm 프로펠러 규격 : ∅850mm	22	대	5	1층 급속반응조(B)
M-107 응집조(A) 교반기	입축 3단 프로펠러형 회전수 : 180rpm 프로펠러 규격 : ∅600mm	7.5	대	5	1층 응집조(A)
M-108 응집조(B) 교반기	입축 3단 패들형 회전수 : 120rpm 프로펠러 규격 : ∅750mm	5.5	대	5	1층 응집조(B)
M-109 완속응집조 교반기	입축 2단 패들형 회전수 : 60rpm 프로펠러 규격 : ∅1,300mm	11	대	10	1층 완속응집조
M-110 경사판침전조 슬러지수집기	중심구동형, 0.076rpm 조규격 : ∅12.5m × 8.0mH(eH)	0.75	식	5	1층 경사판침전조
M-111 반송슬러지 펌프	횡축 무폐쇄 나선형 원심 펌프 용랑 : 0.85㎥/min × 18mH	7.5	대	10(5)	지하 펌프실

항 목	규 격	동력	단위	수량	설치장소	비 고
M-112 잉여슬러지 펌프	횡축 무폐쇄 나선형 원심 펌프 용랑 : 0.32㎥/min × 12mH	3.7	대	10(5)	지하 펌프실
M-113 ALUM 저장탱크	FRP제 원형탱크 용량 : 40㎥	-	대	3	지하 펌프실
M-114 ALUM 공급펌프	다이아프램식 정량펌프 용량 : Max. 3.48L/min × 5kg/㎠	0.4	대	8(3)	지하 펌프실
M-115 NaOH 저장탱크	FRP제 원형탱크 용량 : 40㎥	-	대	1	1층 기계실
M-116 NaOH 공급펌프	다이아프램식 정량펌프 용량 : Max. 1.02L/min × 10kg/㎠	0.4	대	8(3)	1층 기계실
M-117 폴리머 용해장치	연속용해식, 분사식, 3단격벽분리형 저장호퍼 : 0.25㎥ 피더 : 자동연속공급기 × 8.3kg/hr 용해탱크 : 3㎥ 교반기 : 프로펠러식 × 3대	2.35	식	2	1층 기계실
M-118 폴리머 공급펌프	일축 나사형 용적(모노)펌프 용랑 : 1.5㎥/hr × 2kg/㎠	0.75	대	8(3)	1층 기계실
M-121 가중응집제 주입장치	원통 스크류피더형 용랑 : 0.5㎥	4.39	대	5	1층 응집조(A)
M-122 유지관리용 호이스트 A	전동 모노레일 호이스트 용랑 : 1Ton, 인양 : 3m 주행 : 65m	0.75	대	1	1층 응집조
M-123 유지관리용 호이스트 B	전동 모노레일 호이스트 용랑 : 5Ton, 인양 : 15m 주행 : 35m	1.5	대	1	1층 기계실
M-124 바닥우수펌프	수중모터펌프 (그라인더형) 용량 : 0.2㎥/min × 8mH	1.2 0.3	대	2(1)	1층 셔터좌측
M-125 비상세안장치	아이샤워	5.0 0.6	대	1	1층 기계실

항 목	규 격	동력	단위	수량	설치장소	비 고
M-201 오존접촉조 유입수문	비금속제, 외부나사 회전축 전동 슬루스게이트 규격 : W1,200mm x H1,000mm	0.4	대	1	1층 기계실
M-202 오존처리펌프	양흡입 볼류트 펌프 용량 : 35.77㎥/min x 11mH	90	대	3	지하 펌프실
M-203 오존반응장치	STS 304 규격 : ∅1.94m x 6.0mH	-	대	2	지하 펌프실
M-204 오존주입장치	STS 304, 이젝터 규격 : 600A	-	대	2	1층 기계실
M-205 오존발생기	중주파식, 수냉식, 무성방전식 용량 : 12.9kg/hr(11.0wt%)	118	식	1	1층 기계실
M-206 액체산소공급설비	원통 수직형(기화기, GSU포함) 용량 : 10Ton	-	식	1	1층셔터우측
M-207 액체질소공급설비	원통 수직형(기화기, GSU포함) 용량 : 300L x 7.0kg/㎠	-	식	1	1층셔터우측
M-208 급속냉각기	수냉식, 스크류식 (냉수 펌프 및 탱크 포함) 용량 : 92,200kcal/hr 이상	30.6	대	2	1층 기계실
M-209 냉각수펌프	입형다단펌프 용량 : 0.37㎥/min x 15mH	3.7	대	2	지하 펌프실
M-210 배오존처리장치	활성탄흡착식 용량 : 30N㎥/hr	-	대	2	1층 기계실
M-211 오존설비분석계	생산오존농도계 1기 대기오존감지기 1기 이슬점감지기 1기	0.3 x3 (220V)	식	1	1층 기계실
M-212 제어반	Control Panel, PLC	-	식	1	1층 기계실
M-213 유지관리용 호이스트 D	전동 모노레일 호이스트 용량 : 3Ton, 인양 : 9.5m 주행 : 23m	3.6 0.3	대	1	지하 펌프실

항 목	규 격	동력	단위	수량	설치장소	비 고
M-301 중랑천용수 공급펌프	양흡입 볼류트 펌프 용량 : 27.78㎥/min × 95mH	610	대	6(1)	지하 펌프실
M-302 중랑천용수 공급펌프 토출 역지변	완폐식(Deshpot부) 역지변 규격 : ∅500mm	-	대	6(1)	지하 펌프실
M-303 중랑천용수 공급펌프 토출 밸브	전동 버터플라이 밸브(ON/Off) 규격 : ∅500mm	0.75	대	6(1)	지하 펌프실
M-304 유지관리용 호이스트 E	전동 모노레일 호이스트 용량 : 5Ton, 인양 : 9.5m, 주행 : 35m	5.0 0.6	대	1	지하 펌프실
M-305 수충압 방지장치	원통입형 에어 탱크, 90㎥ 규격 : ∅3,120mm × 7,915mmH × 2대 공기압축기 : 0.9㎥/min × 2(1)대	7.5	식	1	옥외 우측
M-306 구내용수 자동공급장치	압력탱크 부착형, 자동가압급수식 용량 : 0.4㎥/min × 30mH 펌프 : 입형다단원심펌프 × 2(1)대	5.5	식	1	지하 펌프실
M-307 바닥배수펌프	수중모터펌프 용량 : 0.2㎥/min × 10mH	1.5	대	4(2)	지하 펌프실
M-308 유지관리용 수문	비금속제, 외부나사 회전축 전동 슬루스게이트 규격 : ∅1,500mm	1.5	대	1	청계천 유지관리수조
NM-10-101 총인처리이송펌프#1	수중사류펌프 용량 : 56㎥/min x 8mH	110	대	2(1)	유지용수 공급수조
NM-10-102 총인처리이송펌프#2	수중사류펌프 용량 : 14㎥/min x 8mH	30	대	2(1)	유지용수 공급수조
NM-10-103 유지관리용 크레인	전동 모노레일 호이스트 용랑 : 3Ton, 인양 : 4m 주행 : 2m	3.3 0.4	대	1	유지용수 공급수조

공 종	규 격	단위	수 량	비 고
▣ 전기 공사
MV-R01 PNL	800W×2350H×2000D	면	1
MV-R02 PNL	800W×2350H×2000D	면	1
MV-R03-1 PNL	800W×2350H×2000D	면	1
MV-R03-2 PNL	800W×2350H×2000D	면	1
MV-R04-1 PNL	800W×2350H×2000D	면	1
MV-R04-2 PNL	800W×2350H×2000D	면	1
MV-R05-1 PNL	800W×2350H×2000D	면	1
MV-R05-2 PNL	800W×2350H×2000D	면	1
MV-R0T PNL	800W×2350H×2000D	면	1
MV-R06-1 PNL	800W×2350H×2000D	면	1
MV-R06-2 PNL	800W×2350H×2000D	면	1
MV-R07-1 PNL	800W×2350H×2000D	면	1
MV-R07-2 PNL	800W×2350H×2000D	면	1
MV-R08-1 PNL	800W×2350H×2000D	면	1
MV-R08-2 PNL	800W×2350H×2000D	면	1
MV-R09 PNL	800W×2350H×2000D	면	1
MV-R10 PNL	800W×2350H×2000D	면	1
TR-R01 PNL	2400W×2350H×2000D	면	1
TR-R02 PNL	2400W×2350H×2000D	면	1
몰드변압기	3.3kV/380-220V 1200kVA	대	2
LV-R01 PNL	800W×2350H×1500D	면	1
LV-R02 PNL	800W×2350H×1500D	면	1
LV-R03 PNL	800W×2350H×1500D	면	1
LV-R04 PNL	800W×2100H×600D	면	1
LV-R05 PNL	800W×2350H×1500D	면	1
LV-R06 PNL	800W×2100H×600D	면	1
DC-R01 PNL	800W×2350H×1500D	면	1
동력반	MCC-201 PNL	면	10
공 종	규 격	단위	수 량	비 고
동력반	MCC-SS PNL	면	4
동력반	MCC-INV PNL	면	17
동력반	MCC-202 PNL	면	3
동력반	MCC-FP PNL	면	1
동력반	MCC-AM PNL	면	4
동력반	MCC-203 PNL	면	1
인버터 기동반	NM-10-101,102	면	3
현장조작반		면	46
쌍극자 피뢰침		SET	6
P형 수신반	48회로	대	1
CCTV 설비	중랑천 수위 감시용	SET	1
태양광 발전설비	200KW급	식	1
AMP	120W	대	1

공 종	규 격	단위	수 량	비 고
▣ 계측 공사
감시제어설비	PLC# 3	면	2
감시제어설비 전원반	PDP# 3	면	1
무정전전원공급장치	UPS# 3(1∅ 5KVA)	SET	1
무정전전원공급장치	UPS# 3-1(3∅ 10KVA)	SET	1
행정망설비	스위칭 허브(24PORT)	대	1
LOS	Workstation급,XeonCore2DUO 3GHz이상통신	대	2
통합1,2처리장 방류수 공급유량계(옥외) FT-1001	초음파식(건식,1800A)	대	1
급속 응집침전지 유입유량계(옥외) FT-1002	초음파식(건식,1800A)	대	1
반송슬러지 유량계 FT-1003	전자식(100A)	대	5
잉여슬러지 유량계 FT-1004	전자식(150A)	대	1
오존산화조 유입유량계 FT-1005	초음파식(건식,1350A)	대	1
중랑천 유지용수 공급유량계 FT-1006	초음파식(건식,1200A)	대	1
ALUM 저장탱크 수위계 LT-1001	초음파식	대	3
NaOH 저장탱크 수위계 LT-1002	초음파식	대	1
방류수조 수위계 LT-1003	초음파식	대	1
유입관로 수위계 LT-1004	초음파식	대	1
중랑천 수위계 LT-1005	초음파식	대	1
응집조 PH PHT-1001	유리전극식	대	5
방류관 압력계 PT-1001	압력식	대	1
유입.유출T-P메타.	흡광도계법	대	2
SS메타	적위선산란광방식	대	1

나. 기자재 준공도서

기자재 번호	장비명	규 격	단위	수량	비 고
M-101	유입수문 A	비금속제, 외부나사 회전축 전동 슬루스게이트 규격 : ∅1,800mm	부	5	국제기연
M-102	유입수문 B	비금속제, 외부나사 회전축 전동 슬루스게이트 규격 : W1,000mm×H1,000mm
M-103	바이패스수문	비금속제, 외부나사 회전축 전동 슬루스게이트 규격 : W1,300mm × H1,300mm
M-104	유출수문	비금속제, 외부나사 회전축 전동 슬루스게이트 규격 : W1,200mm × H1,000mm
M-105	급속반응조(A) 교반기	압축 2단 프로펠러형 회전수 : 90rpm 프로펠러 규격 : ∅1,050mm	부	5	네오엔비텍
M-106	급속반응조(B) 교반기	압축 3단 프로펠러형 회전수 : 180rpm 프로펠러 규격 : ∅850mm
M-107	응집조(A) 교반기	압축 3단 프로펠러형 회전수 : 180rpm 프로펠러 규격 : ∅600mm
M-108	응집조(B) 교반기	압축 3단 패들형 회전수 : 120rpm 프로펠러 규격 : ∅750mm
M-109	완속응집조 교반기	압축 2단 패들형 회전수 : 60rpm 프로펠러 규격 : ∅1,300mm
M-110	경사판침전조 슬러지수집기	중심구동형, 0.076rpm 조규격 : ∅12.5m × 8.0mH(eH)
M-111	반송슬러지 펌프	횡축 무폐쇄 나선형 원심 펌프 용랑 : 0.85㎥/min × 18mH

기자재 번호	장비명	규 격	단위	수량	비 고
M-112	잉여슬러지 펌프	횡축 무폐쇄 나선형 원심 펌프 용랑 : 0.32㎥/min × 12mH	부	5	네오엔비텍
M-113	ALUM 저장탱크	FRP제 원형탱크 용량 : 40㎥
M-114	ALUM 공급펌프	다이아프램식 정량펌프 용량 : Max. 3.48L/min × 5kg/㎠
M-115	NaOH 저장탱크	FRP제 원형탱크 용량 : 40㎥
M-116	NaOH 공급펌프	다이아프램식 정량펌프 용량 : Max. 1.02L/min × 10kg/㎠
M-117	폴리머 용해장치	연속용해식, 분사식, 3단격벽분리형 저장호퍼 : 0.25㎥ 피더 : 자동연속공급기 × 8.3kg/hr 용해탱크 : 3㎥ 교반기 : 프로펠러식 × 3대
M-118	폴리머 공급펌프	일축 나사형 용적(모노)펌프 용랑 : 1.5㎥/hr × 2kg/㎠
M-121	가중응집제 주입장치	원통 스크류피더형 용랑 : 0.5㎥
M-122	유지관리용 호이스트 A	전동 모노레일 호이스트 용랑 : 1Ton, 인양 : 3m 주행 : 65m	부	5	고려호이스트
M-123	유지관리용 호이스트 B	전동 모노레일 호이스트 용랑 : 5Ton, 인양 : 15m 주행 : 35m
M-124	바닥우수펌프	수중모터펌프 (그라인더형) 용량 : 0.2㎥/min×8mH	부	5	삼진공업

기자재 번호	장비명	규 격	단위	수량	비 고
M201	오존접촉조 유입수문	비금속제, 외부나사 회전축 전동 슬루스게이트 규격 : W1,200mm x H1,000mm	부	5	국제기연
M-202	오존처리펌프	양흡입 볼류트 펌프 용량 : 35.77㎥/min x 11mH	부	5	파오
M-203	오존반응장치	STS 304 규격 : ∅1.94m x 6.0mH
M-204	오존주입장치	STS 304, 이젝터 규격 : 600A
M-205	오존발생기	중주파식, 수냉식, 무성방전식 용량 : 12.9kg/hr(11.0wt%)
M-206	액체산소공급설비	원통 수직형(기화기, GSU포함) 용량 : 10Ton
M-207	액체질소공급설비	원통 수직형(기화기, GSU포함) 용량 : 300L x 7.0kg/㎠
M-208	급속냉각기	수냉식, 스크류식 (냉수 펌프 및 탱크 포함) 용량 : 92,200kcal/hr 이상
M-209	냉각수펌프	입형다단펌프 용량 : 0.37㎥/min x 15mH
M-210	배오존처리장치	활성탄흡착식 용량 : 30N㎥/hr
M-211	오존설비분석계	생산오존농도계 1기 대기오존감지기 1기 이슬점감지기 1기
M-212	제어반	Control Panel, PLC
M-213	유지관리용 호이스트 D	전동 모노레일 호이스트 용량 : 3Ton, 인양 : 9.5m 주행 : 23m	부	5	고려호이스트

기자재 번호	장비명	규 격	단위	수량	비 고
M-301	중랑천용수 공급펌프	양흡입 볼류트 펌프 용량 : 27.78㎥/min × 95mH	부	5	효성굿스프링스
M-302	중랑천용수 공급펌프 토출 역지변	완폐식(Deshpot부) 역지변 규격 : ∅500mm	부	5	현대밸브
M-303	중랑천용수 공급펌프 토출 밸브	전동 버터플라이 밸브(ON/Off) 규격 : ∅500mm
M-304	유지관리용 호이스트 E	전동 모노레일 호이스트 용량 : 5Ton, 인양 : 9.5m, 주행 : 35m	부	5	고려호이스트
M-305	수충압 방지장치	원통입형 에어 탱크, 60㎥ 규격 : ∅3,680mm × 6,806mmH 공기압축기 : 0.9㎥/min × 2(1)대	부	5	SM테크
M-306	구내용수 자동공급장치	압력탱크 부착형, 자동가압급수식 용량 : 0.4㎥/min × 30mH 펌프 : 입형다단원심펌프 × 2(1)대	부	5	효성굿스프링스
M-307	바닥배수펌프	수중모터펌프 용량 : 0.2㎥/min × 10mH	부	5	삼진공업
M-308	유지관리용 수문	비금속제, 외부나사 회전축 전동 슬루스게이트 규격 : ∅1,500mm	부	5	국제기연
NM-10-101	총인처리 이송펌프#1	수중사류펌프 용량 : 56㎥/min × 8mH	부	5	효성굿스프링스
NM-10-102	총인처리 이송펌프#2	수중사류펌프 용량 : 14㎥/min × 8mH	부	5
NM-10-103	유지관리용 크레인	전동 지브크레인 용랑 : 3Ton, 인양 : 4m 주행 : 2m	부	5	고려호이스트

다. 예비품

공 종	업체명	예비품(소모품포함)	공구류	비 고
M-101 유입수문 A	국제기연	실링-1조 퓨즈-1EA 오링-1EA	그리스(4KG)-1EA 그리스건-1EA (M-102 A~E, M-103, M-104, M-201, M-308 포함)
M-102 유입수문 B	국제기연	실링-5조 퓨즈-5EA 오링-5EA
M-103 바이패스수문	국제기연	실링-1조 퓨즈-1EA 오링-1EA
M-104 유출수문	국제기연	실링-1조 퓨즈-1EA 오링-1EA
M-105 급속반응조(A) 교반기	태우기계	베어링(부하측-6309zz)-5EA 베어링(반부하측-6207zz)-5EA 윤활유(GEAR LUBE 220#, 20L)-5통
M-106 급속반응조(B) 교반기	태우기계	베어링(부하측-6312zz)-5EA 베어링(반부하측-6209zz)-5EA 윤활유(GEAR LUBE 220#, 20L)-5통
M-107 응집조(A) 교반기	태우기계	베어링(부하측-6209zz)-5EA 베어링(반부하측-6206zz)-5EA 윤활유(GEAR LUBE 220#, 20L)-5통
M-108 응집조(B) 교반기	태우기계	베어링(부하측-6207zz)-5EA 베어링(반부하측-6205zz)-5EA 윤활유(GEAR LUBE 220#, 20L)-5통
M-109 완속응집조 교반기	태우기계	베어링(부하측-6309zz)-10EA 베어링(반부하측-6207zz)-10EA 윤활유(GEAR LUBE 220#, 20L)-10통
M-110 경사판침전조 슬러지수집기	태우기계	토르크리미트스위치(HY-PR708B)-5EA 전단핀(Ø17.3mm)-50EA 슬러지수집기용 고무판-1식 윤활유(GEAR LUBE 220#, 20L)-5통 고압살수기-1대	SPANNERS(13mm,17mm,19mm,24mm)-1EA MONKEY SPANNER(250mm)-1EA 스냅링 집게(소)-1EA 드라이버(+,-)-1EA
M-111 반송슬러지 펌프	덕지펌프	MECHANICAL SEAL(HANS C2B 045)-10조 V-BELT-10EA SHAFT SLEEVE-10EA OIL(ESSO NUTO 46)-20ℓ

공 종	업체명	예비품(소모품포함)	공구류	비 고
M-112 잉여슬러지 펌프	덕지펌프	MECHANICAL SEAL(HANS C2B 045) -10조 V-BELT-10EA SHAFT SLEEVE-10EA OIL(ESSO NUTO 46)-20ℓ
M-114 ALUM 공급펌프	천세펌프	다이아프램-8EA 체크볼-8EA 유니온너트(상,하부)-8EA OIL(VG220)-18ℓ
M-116 NaOH 공급펌프	천세펌프	다이아프램-8EA 체크볼-8EA 유니온너트(상,하부)-8EA OIL(VG220)-18ℓ
M-117 폴리머 용해장치	케이팩 코리아	베어링(6204)-2EA 전동밸브(220V)-2EA
M-118 폴리머 공급펌프	모나스펌프	ROTOR(B30용)-8EA STATOR(B30용)-8EA MECHANICAL SEAL(B30용)-8EA O-RING(B30용)-8EA
M-121 가중응집제 주입장치	주흥 환경기계	UCF베어링(UCF210,208)-5SET
M-122 유지관리용 호이스트 A	고려호이스트	휴즈-5EA 램프-1EA	공구박스-1조
M-123 유지관리용 호이스트 B	고려호이스트	휴즈-5EA 램프-1EA	공구박스-1조
M-125 바닥우수펌프	삼진공업	MECHANICAL SEAL(H-20)-2EA

공 종	업체명	예비품(소모품포함)	공구류	비 고
M-201 오존접촉조 유입수문	국제기연	실링-1조 퓨즈-1EA 오링-1EA
M-202 오존처리펌프	효성굿스프링스	MECHANICAL SEAL-1EA 볼베어링-1EA
M-205 오존발생기	파오	FLOW METER-1식 TEPLON BAND-1식 HOSE,방전관-1식
M-206 액체산소공급설비	파오	FILTER ELEMENT-1식
M-207 액체질소공급설비	파오	유량계-1식
M-208 급속냉각기	파오	냉매(R-22)-2식 EXPANTION VALVE-2식 온도계-2식 DRYER & FILTER-2식 압력계-2식 연성계-2식 DUAL PRESSURE SWITCH-2식 FUSIBLE PLUG-2식 MOTOR COIL PROTECTOR-2식
M-209 냉각수펌프	효성굿스프링스	MECHANICAL SEAL-1EA 볼베어링-1EA
M-210 배오존처리장치	파오	활성탄 20kg
M-212 제어반	파오	배선용 차단기-1식 전자접촉기-1식 과전류계전기-1식 전압계, 전류계-1식 NOISE FILTER-1식 RELAY TIMER-1식
M-213 유지관리용 호이스트 D	고려호이스트	휴즈-5EA 램프-1EA	공구박스-1조

공 종	업체명	예비품(소모품포함)	공구류	비 고
M-301 중랑천용수 공급펌프	효성굿스프링스	MECHANICAL SEAL (KSM, PTO 'ISO' M110x115 EP5--W)-2조 케에싱링(SSC13)-2EA 축보호슬리브(STS304)-2EA
M-303 중랑천용수 공급펌프 토출 밸브	현대밸브	오링 및 가스켓-6EA	TOOL BOX(중형)-1EA MONKEY WRENCH(12") -1EA L-WRENCH(4~10mm)-1EA DRIVER(+,-)-1EA 양구스패너-1EA 뺀찌-1EA (M-302 포함)
M-304 유지관리용 호이스트 E	고려호이스트	휴즈-5EA 램프-1EA	공구박스-1조
M-305 수충압 방지장치	SM테크	V-밸트(B92-516153)-1조 LED 인디게이터(30cm)-1조 레벨 스위치(KFS-PC8)-1EA 휴즈(5A)-5EA 램프류(적색, 녹색, 황색LED)-1조
M-306 구내용수 자동공급장치	효성굿스프링스	MECHANICAL SEAL(MG1-025)-1EA PUMP COUPLING 베어링(6310zz)-1EA MOTOR베어링(부하측-6209zz)-1EA MOROT베어링(반부하측-6206zz)-1EA	공구박스(中)-1EA 양구스패너(13X16, 19X21, 30X32)-1EA 몽키스패너(10", 12", 14") -1EA 드라이브(200mm, 100mm, 50mm)-1EA 고무망치(中)-1EA 육각렌치(4mm, 6mm) -1EA
M-307 바닥배수펌프	삼진공업	MECHAMICAL SEAL(H-20)-4조
M-308 유지관리용 수문	국제기연	실링-1EA, 퓨즈-1EA, 오링-1EA
NM-10-101 총인처리이송펌프#1	효성굿스프링스	MECHANICAL SEAL-2EA 오링 및 가스켓-2EA
NM-10-102 총인처리이송펌프#2	효성굿스프링스	MECHANICAL SEAL-2EA 오링 및 가스켓-2EA
NM-10-103 유지관리용 크레인	고려호이스트	휴즈-5EA 램프-1EA

공 종	업체명	예비품(소모품포함)	공구류	비 고
고압 기동반	남동인덱스	VCS용 고압 휴즈-3EA 30mm 적색 LED 표시등-10EA 30mm 녹색 LED 표시등-10EA 보조계전기(HMT-40)- 5EA 배선용차단기(4P 200AT)-2EA 배선용차단기(4P 100AT)-3EA 저압휴즈(2A)-40EA	절연저항 측정기-1EA 후크 메타-1EA 멀티 테스터-1EA 프라스틱 공구 BOX-1EA 드라이버 대-1EA 드라이버 중-1EA 드라이버 소-1EA 펜치-1EA 롱로즈프라이어-1EA 니퍼-1EA 스패너 10mm-1EA 스패너 13mm-1EA 스패너 17mm-1EA 스패너 19mm-1EA 복스세트-1SET 렌치세트-1SET
저압 동력반	명치전기		스패너SET-1EA 닛 퍼 -1EA 드라이버-1EA 훅크온메터-1EA 디지털메터-1EA 절연저항측정기-1EA
감시제어 설비	효성	이중화용 CPU-1EA Power supply-1EA Ethernet I/F card (TCP/IP)-1EA serial 통신 card(T CP/IP)-1EA DI card (32 CH)-3A DO card (32 CH)-1EA AI card (16 CH)-2EA AO card (16 CH)-1EA 피뢰기(신호용)-3EA 피뢰기(전원용)-3EA
계측제어 설비	앤드리스하우져	PH계 센서 ,시약-1ST

라. 특수공구류

항 목	사 양	단 위	수 량	비 고
소켓렌치		조	1
토크렌치		조	1
T형렌치	8~26mm	조	1
양구형 스패너	8×10, 11×13, 12×14, 14×17, 19×22, 24×27	조	1
파이프렌치	250mm, 450mm	개	1
조절식렌치	150/250/375mm	개	1
6각 스패너	2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0	조	1
6각 소켓렌치	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17	조	1
이중렌치	8×9, 10×12, 12×14, 14×17, 17×19, 21×23	조	1
사이드커팅플라이어	185mm	개	1
플라이어	200mm	개	1
드라이버	+, -, 150/300mm	개	1
햄머	1-1/2, 2 Pound	개	1
테스트햄머	1/4 Pound	개	1
기계용줄		조	1
일반줄		조	1
쇠톱	350mm	개	1
정		조	1
구리스 주입기	고압, 레버식	대	1
구리스 주유기	수동식, 소형	개	1
다이알게이지	최소치량 1/100mm	개	1
초음파두께측정기	휴대용 디지탈식	개	1
체인블럭	1ton, 3ton 수동식	개	1
레버블럭	1.5ton	개	1

마. 기기별 Vendor 연락처

설비명	업체명	담당자	연락처	비 고
유입/출/바이패스 수문	국제기연	이영범	Off) 02-3665-4025 H.P) *************
URC Process 총괄	네오엔비텍	이윤수	Off) 02-890-3950 H.P) *************
교반기류(완속/급속)	태우기계	김기수	Off) 02-2611-0101 H.P) ************
반송/잉여펌프류	덕지산업	이제일	Off) 031-492-3701 H.P) *************
바닥배수펌프류	삼진공업	한경탁	Off) 02-2108-1138 H.P) *************
약품(정량)펌프류	천세산업	강성호	Off) 02-2617-4941 H.P) *************
모노펌프류	모나스	김홍권	Off) 031-499-6966 H.P) *************
약품저장탱크류	에프알피티산업	김영철	Off) 031-988-7400 H.P) *************
폴리머용해장치	케이팩코리아	김진석	Off) 032-623-5565 H.P) *************
가중응집제 주입장치	주흥환경기계	강태원	Off) 031-498-8392 H.P) *************
비상세안장치	GS네오텍	유병선	Off) 02-2630-5109 H.P) ************
호이스트	고려호이스트	송원열	Off) 031-431-6030 H.P) *************
오존설비 총괄	파오	박태근	Off) 031-711-5620 H.P) *************
송수공급펌프	효성굿스프링스	김제경	Off) 02-2628-5480 H.P) *************
송수펌프토출전동밸브	현대밸브	김준모	Off) 02-811-2421 H.P) *************
수충압방지 장치	(주)SM Tech	양인수	Off) 032-623-0092 H.P) *************
구내용수자동공급장치	효성굿스프링스	김제경	Off) 02-2628-5480 H.P) *************
저양정펌프	효성굿스프링스	김제경	Off) 02-2628-5480 H.P) *************
덕트 휀	GS네오텍	유병선	Off) 02-2630-5109 H.P) ************
MCC	명치전기	김진상	Off) 031-982-3800 H.P) *************
감시제어설비	상림이엔지	김태경	Off) 031-521-0951 H.P) *************
계측기기(유량계, pH)	씨스파워텍	정상훈	Off) 02-499-1653 H.P) *************
수위계	노바크로스	임의택	Off) 02-6414-7474 H.P) *************
CCTV	디스엔지니어링	이재용	Off) 031-776-2367 H.P) *************
소방설비	신영소방	최주평	Off) 02-804-2710 H.P) ************