문서번호	물순환연구과-3528
결재일자	2014.8.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물순환연구과장	수도연구부장
협조	물재생과장
	주무관

중랑천 용수공급시설 현장 실험 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 08

서울시상수도연구원

(물순환연구과)

중랑천 용수공급시설 현장 실험 계획 보고

중랑천 용수공급 처리공정의 유입원수에 대한 Jar-Test 실험결과를 현장 실공정에 적용하여 SS, 총인 등의 제거효율 비교를 위한 현장 실험 계획을 수립하여 보고드림

Ⅰ		추진근거

❍ 2014년 하수처리과 신규 연구과제 신청서 제출

(상수도연구원 하수처리과-206, ‘14. 1. 10.)

❍ 중랑천 용수공급시설 응집약품 최적투입 현장시험 보고

(중랑물재생센터 수처리과-1567, ‘14. 3. 7.)

Ⅱ		연구개요

❍ 과제명 : 하수처리수 재이용을 위한 고속응집침전공정 활용 연구

❍ 연구기간 : 2014. 1. ~ 2014. 12.

❍ 연구배경

- 고속응집침전(URC) 공정 운영시 유입수질 및 외부인자의 변화에 따른 효과적인 약품운영방법 제시 필요

- 유입원수 성상 변화별 응집제 주입률 매뉴얼 개발

- 응집제 및 보조응집제 성능평가, 경제성 개선방안 제시

- 중랑천 용수공급시설 고속응집침전공정 과정

2처리장 처리수	→	무기응집제(Alum) pH 조절(NaOH) 유기응집제(폴리머)	→	침전	→	오존소독	→	방류 및 이송

❍ 연구방법

- 응집제 종류에 따른 총인, SS 제거 효율 분석

- 현재 운영 중인 URC공정의 운전조건 및 유출수질 분석을 통한 응집제 선정

❍ 추진 실적 : 붙임 참조

- 응집효율 실험 Jar-Test 결과

․ 조건 : 급속교반(150rpm)1분 + 완속교반(60 rpm)15분 정치 20분

․ 유입원수(2처리장 처리수) 성상

항목	pH	BOD (mg/L)	SS (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)
내용	6.3~6.7	2.5~3.5	5~10	6~10	0.3~1

․ 총인제거의 경우 Alum 주입률이 총인제거율에 많은 영향을 미침

․ 현장 운영조건은 Alum 70ppm, 폴리머 0.6mg/L로 Lab 실험 결과,  Alum 주입률은 적절하며, 폴리머는 0.4mg/L 로 감소 운영이 가능할 것으로 판단됨

․ 응집제 종류에 따른 응집효율을 비교하기 위해 총인제거 효율을 평가한 결과, Alum을 사용했을 경우와 PAC 및 기타응집제와 비교시 5~20%이상 제거효율이 우수하였음

․ PAC와 기타응집제의 경우 NaOH를 주입하지 않아도 Alum의 경우보다 pH 저감 효과가 적음

Ⅲ		현장 실험계획

2처리장 처리수	→	<현장 실험 공정> 무기응집제(실험응집제) 유기응집제(폴리머)	→	침전	→	오존소독	→	방류 및 이송

❍ 실험 기간 : ‘14. 8. ∼ ‘14. 11.

❍ 실험 내용

- URC 총 5지 중 기존 (Alum 주입) 3지, 비교실험(기타 응집제) 2지

․ 유입수와 경사판침전지 통과한 월류수 비교 분석

- 실험 약품 : Alum 8%, PAC 17%, PAHCS2020 등

- 주입약품별 주입량 산정

- 계절변화에 따른 약품 주입률 변화 실험 및 제거효율 비교

- 시험 약품에 따른 수질 분석 항목 : SS, 총인, 탁도, 알칼리도 등

❍ 추진방법 : 상수도연구원과 중랑물재생센터 공동연구

구분	기관별 업무
상수도연구원	- 약품주입량 선정 및 수질분석 (물순환연구과 김규하 연구사)
중랑물재생센터	- 약품탱크 및 전기설비 등 현장실험 관리 부분 (물재생과장, 김학민 주무관, 신현국 주무관, 남상열 주무관)

Ⅳ		기대효과

❍ 유입원수 성상에 따른 적정 응집제 및 최적주입률 산정

❍ 시험결과에 따른 경제성 분석 및 효율적 운영방안 제시

❍ 현장 적용 실험을 통한 운전조건 개선