중블록별 공급량 분석

중블록	1월 공급량(천㎥)				분 석 내 용(면밀히 분석)
	2017년	2018년	증･감	비율(%)
계	12,318	12,690	372	3.02%
양천구 소계	3,556	3,542	-14	-0.39%
목1 중블록	1,401	1,462	61	4.35%	○ 유량측정값 ; 1,677천톤 - 보정량(감215천톤) - 목3중블록의 중블록 분할(목5중블록)공사 추진을 위해 목1중블록 경계밸브 개방 으로 공급량 증가 ○ 목제1재건축 주택사업 사업 추진으로 700세대 이주로 공급량 감소 ○ 누수 탐지 적출 실적 - 목동 520-3호 외 45개소 - 누수방지량 : 3,620톤 ○ 2016년 목1중블록내 노후 배수관 정비 (0.5km), 목제1재건축 배수관 철거(1.5km) 및 노후송배수관(1.5km)로 정비공사 완료 후 2017년 목1중블록 공급량 감소
신정1 중블록	1,255	1,103	-152	-12.11%	○ 재개발로인한 공금량 감소 -신정2-1재개발지구내 총 813수전 중 802개 수전 폐전완료(철거진행중) ○ 누수탐지 및 복구 시행 - 누수복구 : 양천구 신정동 312-0외 2개소 - 누수방지량: 64ton
신월1 중블록	900	977	77	8.56%	○ 누수탐지 적출 및 복구 시행 - 누수복구 : 양천구 신월동 58-41호 - 누수 방지량 : 95톤 ○ 신축공사로 인한 신 개전 수전 증가(증207) - 2017년 1월 수전수 : 16,419 - 2018년 1월 수전수 : 16,626 <추진계획> ○ 급수공사 중 발견되는 노후관 및 불용관 정비 ○ 신규수전 개전시 수계여부 일치확인 ○ 신월1중블록 공급량 산정과 관련한 중블록 유량계 지속적인 점검하여 이상징후 발견시 비교유량 측정등 즉시 조치

강서수도사업소

중블록	1월 공급량(천㎥)				분 석 내 용(면밀히 분석)
	2017년	2018년	증･감	비율(%)
구로구 소계	3,940	4,117	177	4.49%
신정2 중블록	676	873	197	29.14%	○ 건물 신축 등에 따른 수전 증가 : 증 250수전 - 2017년 1월 수전수 : 9,692 - 2018년 1월 수전수 : 9,942 ○상수도관 누수발생 - 위치 : 고척동 253-7외 6개소 - 조치내용 : 긴급 누수복구 완료 <추진계획> ○ ’18년도 노후 상수도관 배관정비 - 위치: 구로구 고척동 167-53~71외 5개소 - 공사개요: D=150~300㎜ L=1,215m
신정3 중블록	430	370	-60	-13.95%	○ 궁동192번지 일대 20가구 가옥멸실 후 다세대주택 건설로 인한 공급량 감소 ○ 상수도관 누수발생 - 오류동 81-67번지외 6개소 - 조치내용 : 긴급 누수복구 완료 <추진계획> ○ 노후 상수도관 정비 - 위치: 구로구 온수동 155-5~궁동 242번지 - 공사개요: D=200mm, L=270m
신정4 중블록	580	574	-6	-1.03%	○ 대형건물 신축 등에 따른 수전 감소 : 감 5,546전 - 2017년 1월 수전수 : 16,669 - 2018년 1월 수전수 : 11,123 <향후계획> ○ ’18년도 노후 송배수관 정비 - D=900㎜, L=750m 개량 ○ ’18년도 노후 상수도관 배관정비 - 구로구 개봉동 489호 앞 - D=300㎜, L=110m 개량
신정6 중블록	281	297	16	5.69%	○ 다량급수처 신축에 따른 공급량 증가 - 오류동156-193번지외 6개소 (약1,370세대) ○ 항동 보금자리지구 조성 중( ~ 2018년 완료) - 공사개요 : D=25~600mm L=6,611m <추진계획> ○ 노후 상수도관 정비 - 구로구 오류동 97-4호 - D=300mm, L=140m 정비계획
대방4 중블록	1,423	1,427	4	0.28%	○ 지속적인 노후 상수도관 정비 및 누수복구 시행 으로 공급량 감소 - 누수복구 : 구로동 1120외 5개소
금천1 중블록	178	163	-15	-8.43%	○ 대형공사장 상수도시설물 점검 - 광복교~안양교 도로확장공사 - 점검대상 : D900mm 상수도시설물 - 점검결과 : 이상없음
독산 중블록	372	413	41	11.02%	○ 가리봉동 뉴타운지역 지정 해제 후 신축건물 입주로 인한 공급량 증가 ○ 누수없음

중블록	1월 공급량(천㎥)				분 석 내 용(면밀히 분석)
	2017년	2018년	증･감	비율(%)
강서구 소계	4,822	5,031	209	4.33%
목2 중블록	843	841	-2	-0.24%	○ 현재 공급량은 특이사항 없음 ○ 신축건물로 인한 신개전 수전 증가 - 2017년 1월 수전 : 26,662 - 2018년 1월 수전 : 26,990 전년대비 328 수전 증가됨
목3 중블록	1,006	1,153	147	14.61%	○ 유량측정값 : 938천톤 - 보정량(증215천톤) ○신축공사로 인한 신 개전 수전 증가 - 2017년 1월 수전 : 24,627 - 2018년 1월 수전 : 25,172 전년대비 545수전 증가 ○ 마곡지구 대형 신축건물 수전 증가로 인한 공급량 증가 ○ 목3중블록 → 목3중블록, 목5중블록으로 재구축 추진에 따른 수계전환 지속 <추진예정, 4월> ○ 수계전환 경계밸브 환원 - 목1중블록 → 목3중블록
목4 중블록	441	458	17	3.85%	○ 현재 공급량은 특이사항 없음 ○ 신축공사로 인한 신 개전 수전 증가 - 2017년 1월 수전 : 18,915 - 2018년 1월 수전 : 19,494 전년대비 579전 증가
신월2 중블록	426	483	57	13.38%	○ 현재 공급량은 특이사항 없음 ○신축공사로 인한 신 개전 수전 증가 - 2017년 1월 수전 : 5,881 - 2018년 1월 수전 : 6,186 전년대비 305 수전 증가 ○ 마곡지구내 대형 신축 공사장 수전 증가로 인한 공급량 증가
우장산 중블록	1,626	1,611	-15	-0.92%	○ 현재 공급량은 특이사항 없음 ○신축공사로 인한 신 개전 수전 증가 - 2017년 1월 수전 : 45,782 - 2018년 1월 수전 : 46.176 전년대비 394전 증가
화곡 중블록	480	485	5	1.04%	○ 현재 공급량은 특이사항 없음 ○ 신축공사로 인한 신 개전 수전 증가 - 2017년 1월 수전 : 26,706 - 2018년 1월 수전 : 27,906 전년대비 1200전 증가