# 1

중블록별 공급량 분석

□ 총 괄 표

□  전년대비 공급량 현황                                    (단위 : ㎥)

중블록명	2013년 12월		2014년 12월
	공급량	일평균공급량	공급량	일평균공급량	전년대비 증감량(㎥)	전년대비 증감비율(%)
계	10,024	323	9,961	321	-63	-0.63
광암1중블록	1,338	43	1,675	54	337	25.19
광암2중블록	1,904	61	1,570	50	-334	-17.54
광암3중블록	3,334	108	3,276	106	-58	-1.74
길동 중블록	3,448	111	3,440	111	-8	-0.23

□  전년대비 월별 공급량                                          (단위 : 천톤)

구 분		계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
’13	계	117,668	9,924	8,748	9,499	9,156	9,618	10,277	10,595	10,567	9,719	9,906	9,635	10,024
	광암1	17,864	1,138	1,276	1,376	1,383	1,543	1,690	1,674	1,654	1,590	1,584	1,618	1,338
	광암2	22,693	1,957	1,727	1,854	1,785	1,917	1,931	1,985	1,988	1,859	1,926	1,860	1,904
	광암3	39,718	3,597	2,903	3,161	3,114	3,228	3,457	3,595	3,635	3,298	3,372	3,024	3,334
	길동	37,393	3,232	2,842	3,108	2,874	2,930	3,199	3,341	3,290	2,972	3,024	3,133	3,448
’14	계	116,971	9,986	8,844	9,735	9,291	9,720	9,684	10,417	10,199	9,658	9,825	9,651	9,961
	광암1	19,034	1,508	1,346	1,744	1,668	1,699	1,712	1,631	1,573	1,622	1,385	1,471	1,675
	광암2	20,382	1,784	1,591	1,706	1,598	1,797	1,710	1,838	1,767	1,674	1,694	1,653	1,570
	광암3	38,820	3,260	2,987	3,318	3,229	3,272	3,163	3,453	3,357	3,046	3,361	3,098	3,276
	길동	38,734	3,434	2,920	2,967	2,795	2,952	3,099	3,495	3,502	3,316	3,385	3,429	3,440
증감	계	-698	62	96	236	134	102	-593	-178	-368	-61	-81	16	-63
	광암1	1,170	370	70	368	285	156	22	-43	-81	32	-199	-147	337
	광암2	-2,311	-173	-136	-148	-187	-120	-221	-147	-221	-185	-232	-207	-334
	광암3	-898	-337	84	157	115	44	-294	-142	-278	-252	-11	74	-58
	길동	1,341	202	78	-141	-79	22	-100	154	212	344	361	296	-8

□ 광암1중블록

○ 현  황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2013년	200,368	42,988	9	42	3	159
2014년	197,916	40,294	8	423	2	189
전년대비증감	-2,452	-2,694	-1	381	-1	30	0

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(㎥)			증감량(㎥)		증감율(%)
	2013년	전월	2014년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	1,337,840	1,471,070	1,675,210	337,370	204,140	25.2	13.9
1일 평균공급량	43,156	47,454	54,039	10,883	6,585	25.2	13.9

※ 최근 3년 월별 공급량 현황

○ 유수율 현황                                              (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2013	108.68	131.24	115.55	111.03	117.17	106.61	101.41	104.09	102.09	100.01	97.57
2014	99.66	93.96	110.78	84.98	96.55	94.68	101.98	98.61	110.66	93.57	110.82
증 ․감	-9.02	-37.28	-4.77	-26.05	-20.62	-11.93	+0.57	-5.48	+8.57	-6.44	+13.25

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 인구증감 : 감 2,352

- 수 전 수 : 감 2,694

○ 공급량 감소대책 추진사항

- 불용관 정비 : 8건

- 광암중1블록 경계밸브 점검

· 점검결과 : 누수징후 없음

○ 대책(추진계획)

- 광암정수장내 정수지 보수공사에 따른 광암정수장 유량계(KD-8, KD-9) 이후 바이패스관 (D=1350mm)으로 급수공급하여 중블록의 정확한 공급량 계측(중블록별 혼용 공급)이 되지 않아 중블록 공급량 편차 발생

- 적극적인 불용관 및 노후관 정비 추진

- 전년 대비 공급량 증가 중블록 중점 관리

․ 공급량증가 원인 조사 실시

․ 중블록내 집중 누수탐지 실시

․ 경계 제수밸브 및 퇴수밸브 개ㆍ폐 여부 확인

□ 광암2중블록

○ 현  황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2013년	215,762	42,015	12	72	2	30
2014년	212,676	42,591	12	768	8	743
전년대비증감	-3,086	576	0	696	6	713	0

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(㎥)			증감량(㎥)		증감율(%)
	2013년	전월	2014년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	1,903,660	1,653,630	1,569,590	-334,070	-84,040	-17.5	-5.1
1일 평균공급량	61,408	55,121	50,632	-10,776	-4,489	-17.5	-8.1

※ 최근 3년 월별 공급량 현황

○ 유수율 현황                                              (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2013	87.05	96.67	71.51	99.96	72.49	104.13	73.79	105.03	69.45	103.84	73.65
2014	95.07	103.91	76.80	112.65	82.56	115.67	82.00	113.35	74.53	116.52	72.66
증 ․감	8.02	7.24	5.29	12.69	10.07	7.77	4.56	8.32	5.08	12.68	-0.99

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 인구증감 : 감 3,086명

- 수 전 수 : 증 576수전

- 광암중2블록 경계밸브 점검

· 점검결과 : 누수징후 없음

○ 공급량 감소대책 추진사항

- 불용관 정비 : 장지동 674외 2개소

- 광암중2블록 경계밸브 점검

· 점검결과 : 누수징후 없음

- 송파구 문정동 87번지 주변 급수불편 해소를 위한 중블록 경계밸브 개(開)

· 광암3중블록, 광암2중블록 경계밸브(D=500mm)외 2개소 조절(폐 ⇒ 개)

· 밸브조절일자 : 2014.05.09

․ 가락시장사거리앞 유량계 설치후 정확한 공급량 계측 가능함

- 12월 21일 암사송수관로 누수로 인하여 가락시장~위례지구 급수구역 암사에서        광암으로 수계 변경

○ 대책(추진계획)

- 적극적인 불용관 및 노후관 정비 추진

- 전년 대비 공급량 증가 중블록 중점 관리

․ 공급량증가 원인 조사 실시

․ 중블록내 집중 누수탐지 실시

․ 경계 제수밸브 및 퇴수밸브 개ㆍ폐 여부 확인

□ 광암3중블록

○ 현  황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2013년	342,133	57,326	15	114	3	42	-
2014년	399,731	115,523	11	1,229	3	1,173	-
전년대비증감	57,598	58,197	-4	1,115	0	1,131	0

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(㎥)			증감량(㎥)		증감율(%)
	2013년	전월	2014년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	3,334,100	3,097,000	3,276,300	-57,800	179,300	-1.7	5.8
1일 평균공급량	107,552	99,903	105,687	-1,865	5,784	-1.7	5.8

※ 최근 3년 월별 공급량 현황

○ 유수율 현황                                                (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2013	96.48	78.17	108.48	90.96	108.76	96.52	104.52	91.13	98.84	92.42	99.77	93.60	97.63
2014	94.76	83.13	106.89	86.17	104.31	94.54	114.92	92.34	105.02	96.43	99.58
증 ․감	-1.72	4.96	-1.59	-4.79	-4.45	-1.98	10.40	1.21	6.18	4.01	-0.19

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 인구증감 : 증 57,598명

- 수 전 수 : 증 58,197수전

○ 공급량 감소대책 추진사항

- 광암중3블록 경계밸브 점검

· 점검결과 : 누수징후 없음

○ 대책(추진계획)

- 광암정수장내 정수지 보수공사에 따른 광암정수장 유량계(KD-8, KD-9) 이후 바이패스관 (D=1350mm)으로 급수공급하여 중블록의 정확한 공급량 계측(중블록별 혼용 공급)이 되지 않아 중블록 공급량 편차 발생

- 적극적인 불용관 및 노후관 정비 추진

- 전년 대비 공급량 증가 중블록 중점 관리

․ 공급량증가 원인 조사 실시

․ 중블록내 집중 누수탐지 실시

․ 경계 제수밸브 및 퇴수밸브 개ㆍ폐 여부 확인

□ 길동 중블록

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2013년	392,385	71,442	22	672	11	579	195
2014년	386,730	72,531	12	13,496	7	6,760	291
전년대비 증 ․ 감	-5,655	1,089	-10	12,824	-4	6,181	96

○ 공급량 증․감 현황

구 분	공급량(㎥)			증 ․ 감 량(㎥)		증 ․ 감 율(%)
	2013년	전월	2014년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	3,453,665	3,428,774	3,440,459	-13,206	11,685	-0.38	0.34
1일 평균공급량	111,408	114,292	110,982	-426	-3,310	-0.38	-2.90

※ 최근 3년간 월별 공급량 현황

○ 유수율 현황                                           (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2013년	98.84	87.70	102.15	90.39	107.35	104.63	102.38	96.10	98.54	100.79	100.31
2014년	95.51	79.48	96.65	94.78	109.72	103.01	105.87	91.42	92.18	91.78	92.80
증 ․ 감	-3.33	-8.22	-5.50	4.39	2.37	-1.62	3.49	-4.68	-6.36	-9.01	-7.51

□ 공급량 증․감 원인분석

◎ 2014.12월 공급량은 3,440천㎥으로 전년 동월대비 13천㎥ 감소 하였으며,

1일 평균 공급량은 426㎥ 감소 하였음.

2014.12월 전년 동월대비 증감율은 0.38% 감소함.

○ 공급량 증감 요소 분석

- 인구수 : 감 5,655명

- 수전수 : 증 1,089수전

- 광암수계 보충수 공급(광암3중블록)

ㆍ 송파구 문정동 87번지 주변 급수불편 해소를 위한 보충수 공급

1차 : 5.13~12.20 가락시장사거리 분기밸브 폐→개(일평균 공급량 5,507㎥)

가락시장 및 훼밀리아파트 주변 공급

2차 : 5.28~12.20 문정동 건영아파트 앞 중간 제수밸브 폐→개(일평균 공급량

8,766㎥으로 증가), 위례신도시 공급, 12월 보충수 공급 추정량 175,320㎥

○ 공급량 감소대책 추진사항

- 블록 누수탐지 시행에 따른 공급량 감소

ㆍ 강동구 명일동 334-3번지 등 7개소 누수복구 시행

ㆍ 누수방지량 : 6,760㎥/일

○ 향후계획

- 일일 공급량 분석 및 관리강화

ㆍ 중블록 일일 공급량에 대하여 전년 대비 증ㆍ감 원인분석

ㆍ 유량감시시스템을 통한 일일 유입량과 유출량을 지속적으로 감시

ㆍ 공급량 격증･격감 원인을 규명하여 신속히 조치

ㆍ 주기적인 유량계 점검 및 취약지역 누수탐지 실시

ㆍ 수계 경계밸브 및 퇴수밸브 개ㆍ폐 여부 확인