중블록별 공급량 분석(1월)

□ 총괄표

○ 공급량 현황

(단위 : 천㎥, %)

중블록명	2016. 1월				2015. 1월
	공급량	일평균	증감량	증감율	공급량	일평균
계	9,620	310	206	2.19	9,414	303
공릉1블록	1,158	37	11	0.96	1,147	37
공릉2블록	3,919	127	33	0.85	3,886	125
월계1블록	1,777	57	63	3.68	1,714	55
월계2블록	2,113	68	92	4.55	2,021	65
북악4중블록	653	21	7	1.08	646	21

○ 분야별 추진실적

중블록명	경계일치	과대과소 해소	과거 데이터 분석	공급량 일일 결산제
공릉1	- 이상없음 - 경계부분 수시확인	해당없음	분석실시	시행
공릉2	- 이상없음 - 경계부분 수시확인	해당없음	분석실시	시행
월계1	- 이상없음 - 경계부분 수시확인	해당없음	분석실시	시행
월계2	- 이상없음 - 경계부분 수시확인	해당없음	분석실시	시행
북악4	- 이상없음 - 경계부분 수시확인	해당없음	분석실시	시행

□ 공릉1중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량 (㎥)	건수	방지량 (㎥)
2015년	138,757	16,936	3	3	1	8
2016년	137,555	17,142	6	54	0	0
전년대비증감(%)	-1,202	206	3	51	-1	-8

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2015년	전월	2016년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	1,147	901	1,158	11	257	0.96	28.52
1일 평균공급량	37	29	37	0	8	-	-

※ 최근 3년 월별 공급량 현황

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	94.66	92.41	102.01	91.00	97.04	95.36	95.44	93.28	93.75	94.36	95.53	94.29
2014	96.60	90.97	94.26	95.80	100.67	97.89	98.81	93.67	92.51	94.96	91.99	113.40	76.93
증 ․감	-1.94	1.44	7.75	-4.8	-3.63	-2.53	-3.37	-0.39	1.24	-0.6	3.54	-19.11	-76.93

○ 공급량 증ㆍ 감 원인

- 공릉1 중블록은 공릉배수지 도봉구(도봉동, 방학동) 급수지역으로 공급량은1,158천㎥으로 전년동월 1,147천㎥ 대비 11천㎥(0.96%) 증가됨

- 전년동월 대비 수전수는 206전 증가, 인구 1,202명 감소하였으며 전체 중블록 공급량은 증가하였음

- 겨울철 기온 급강하로 동파.동결 방지를 위한 물사용량 증가로 추정됨

○ 문제점

- 특이사항 없음

○ 추진실적

- 불용관 정비

· 위   치 : 도봉동 95-85

· 정비개요 : D=20mm, L=4m

· 정비내용 : 분기점폐쇄

- 누수복구

· 위   치 : 도봉동 612-7외 5개소

· 누수개요 : 인입관 누수(25㎜ 등)

· 누수원인 및 정비내용 : 관노후, 25㎜소켓접합 등

· 방지량 : 54㎥

○ 대책(추진계획)

- 블록내 주요 퇴수밸브 및 경계밸브에 대한 주기적 점검 실시

- 불용관은 즉시 정비 및 적수발생 지역 확인굴착을 통한 노후관 정비추진

- 노후 배급수관 정비사업 추진

· 공 사 명 : 도봉동 637-47~637-28외3개소 배급수관 정비공사

· 공사개요 : D=200~300mm, L=2,582m (공정율 %)

· 공사기간 : 2016. 3 ~ 11.

□ 공릉2중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량 (㎥)	건수	방지량 (㎥)
2015년	495,578	49,870	20	47	3	17
2016년	488,669	50,096	10	1,170	1	6
전년대비증감(%)	-6,909	226	-10	1,123	-2	-11

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2015년	전월	2016년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	3,886	3,712	3,919	33	207	0.85	5.58
1일 평균공급량	125	119	127	2	8	-	-

※최근 3년 월별 공급량 현황

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	95.24	93.09	100.98	92.69	96.41	95.06	96.39	94.37	93.82	94.65	95.35	95.35
2014	94.12	91.15	99.78	93.78	98.87	98.40	96.06	92.56	94.56	97.29	90.93	84.35	69.29
증 ․감	1.12	1.94	1.2	-1.09	-2.46	-3.34	0.33	1.81	-0.74	-2.64	4.42	11	-69.29

○ 유수율 현황                                             (단위 : %)

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 공릉2 중블록은 공릉배수지 노원구(월계동 제외) 급수구역으로 공급량은 3,919천㎥으로 전년동월 3,886천㎥ 대비 33천㎥(0.85%) 증가됨

- 전년동월 대비 수전수는 226전 증가, 인구 6,909명 감소하였으며 전체 중블록 공급량은 증가하였음

- 겨울철 기온 급강하로 동파.동결 방지를 위한 물사용량 증가로 추정됨

○ 문제점

- 특이사항 없음

○ 추진실적

- 누수복구

· 위   치 : 노원구 중계동 358번지 외 9건

· 누수개요 : 15~700mm SSP, DCIP

· 누수원인 및 정비내용 : 접합부 누수로 볼트 조임 등 연결부 접합

· 방지량 : 1,170㎥

- 가압지역 경계 및 퇴수밸브 점검

· 대   상 : 월계1증압 지역

· 점검결과 : 이상없음

○ 대책(추진계획)

- 블록간 경계지역 및 경계밸브(중량천 500~1200mm) 개폐 여부를 점검하여 정확한 유량계측

- 블록내 주요 퇴수밸브에 대한 직반장, 전문 탐지원 합동 점검실시

- 지속적 불용관 정비 및 노후관 정비추진

- 노후 송배수관 정비사업 추진

· 공 사 명 : 노원역~상계역간 외 1개소 배급수관 정비공사외 2개소

· 공사개요 : D=200~600mm, L=4,375m (공정율 %)

· 공사기간 : 2016. 3 ~ 11.

□ 월계1중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량 (㎥)	건수	방지량 (㎥)
2015년	223,660	31,515	13	897	3	34
2016년	220,943	32,249	9	41	1	3
전년대비증감(%)	-2,717	734	-4	-856	-2	-31

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2015년	전월	2016년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	1,714	1,826	1,777	63	-49	3.68	-2.68
1일 평균공급량	54	59	58	4	-1	-	-

※최근 3년 월별 공급량 현황

○ 유수율 현황                                             (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	95.39	94.64	103.75	92.61	99.30	96.11	94.99	95.33	92.32	94.23	92.18	94.59
2014	96.18	90.16	103.23	94.59	97.97	97.78	99.52	92.22	93.79	97.97	94.67	96.69	103.44
증 ․감	-0.79	4.48	0.52	-1.98	1.33	-1.67	-4.53	3.11	-1.47	-3.74	-2.49	-2.1	-103.44

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 월계 1중블록은 월계배수지 강북구(미아1,2동, 미아4~8동 제외) 급수구역으로 공급량은 1,777㎥으로 전년동월 1,714㎥ 대비 63천㎥(3.68%) 증가됨

- 전년동월 대비 수전수는 734전 증가, 인구 2,717명 감소하였으며 전체 중블록 공급량은 증가하였음

- 겨울철 기온 급강하로 동파.동결 방지를 위한 물사용량 증가로 추정됨

○ 문제점

- 도봉세무서~미아삼거리역간 송배수관정비공사와 관련하여 월계1 및 북악4 중블록간 수계통합 운영으로 정확한 공급량 분석이 어려움

○ 추진실적

- 불용관 정비

· 위   치 : 우이동 165-25외 17개소

· 정비개요 : D=15~30mm, L=20m

· 정비내용 : 새들잠금 및 분기점재사용

- 누수복구

· 위   치 : 수유동 1-23외 8개소

· 누수개요 : D=15~25mm, L=7m

· 누수원인 및 정비내용 : 분수전소켓접합 및 누수방지새들접합

· 방지량 : 41㎥

○ 대책(추진계획)

- 중블록간 혼용 수계운영을 2월 중에 원상 환원하여 정확한 공급량 관리

- 블록내 주요 퇴수밸브 및 경계밸브에 대한 주기적 점검 실시

- GIS자료 등을 활용하여 불용관 정비 및 노후관 정비추진

- 노후 배급수관 정비사업 추진

· 공 사 명 : 미아동1264-111~1261-358외 10개소 배급수관 정비공사

· 공사개요 : D=80~300mm, L=1,600m (공정율 %)

· 공사기간 : 2016. 3 ~ 11.

□ 월계2중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량 (㎥)	건수	방지량 (㎥)
2015년	301,234	27,364	10	10	2	546
2016년	298,627	27,734	11	20	2	2,897
전년대비증감(%)	-2,607	370	1	10	0	2,351

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2015년	전월	2016년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	2,021	2,240	2,113	92	-127	4.55	-5.67
1일 평균공급량	65	73	68	3	-5	-	-

※최근 3년 월별 공급량 현황

구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	95.51	94.00	102.48	93.75	97.75	95.98	96.17	94.93	93.34	94.82	91.19	95.34
2014	97.65	91.81	106.30	94.09	98.19	92.44	100.62	93.40	94.11	95.71	94.34	119.74	237.90
증 ․감	-2.14	2.19	-3.82	-0.34	-0.44	3.54	-4.45	1.53	-0.77	-0.89	-3.15	-24.4	-237.9

○ 공급량 증감 현황                                         (단위 : %)

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 월계 2중블록은 월계배수지 도봉구(쌍문동,창1~5동) 및 노원구(월계동) 급수구역으로 공급량은 2,113㎥으로 전년동월 2,021㎥ 대비 92천㎥(4.55%) 증가됨

- 전년동월 대비 수전수는 370전 증가, 인구 2,607명 감소하였으며 전체 중블록 공급량은 증가하였음

- 겨울철 기온 급강하로 동파.동결 방지를 위한 물사용량 증가로 추정됨

○ 문제점

- 2015년 하반기 구의정수장 고도정수처리시설공사와 관련하여 공릉배수지와 월계배수지 임시 수계통합 운영으로 전년도와 공급량 비교자료로 부적함

※ 수계통합 운영 기간 : 2014.12. ~ 2015. 1.

○ 추진실적

- 불용관 정비

· 위   치 :창동 608-137외 3개소

· 정비개요 : D=20mm, L=15m

· 정비내용 : 분기점폐쇄

- 누수복구

· 위   치 : 월계1동 479-39외 19개소

· 누수개요 : 연결부 누수(100㎜)

· 누수원인 및 정비내용 : 관노후, KP접합(100㎜)

· 방지량 : 20㎥

○ 대책(추진계획)

- 블록간 경계지역 및 경계밸브(중량천 500~1200mm) 개폐 여부를 주기적 점검하여 정확한 유량계측

- 블록내 주요 퇴수밸브에 대한 직반장, 탐지원 합동 점검실시

- 지속적 불용관 정비 및 노후관 정비추진

- 월계2증압 외 2개소 가압(증압)구역내 경계구역 및 수전 전수조사

□ 북악4중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량 (㎥)	건수	방지량 (㎥)
2015년	111,335	6,377	11	12	2	33
2016년	109,605	6,496	12	23	0	0
전년대비증감(%)	-1,730	119	1	11	-2	-33

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2015년	전월	2016년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	646	935	653	7	-282	1.08	-30.16
1일 평균공급량	21	30	21	0	-9	-	-

※최근 3년 월별 공급량 현황

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	95.20	92.27	101.14	91.45	99.59	98.45	95.92	94.84	92.81	95.65	90.99	93.99
2014	96.01	89.51	104.84	92.88	99.62	94.15	100.98	91.29	96.15	93.63	94.12	95.07	83.80
증 ․감	-0.81	2.76	-3.7	-1.43	-0.03	4.3	-5.06	3.55	-3.34	2.02	-3.13	-1.08	-83.8

○ 유수율 현황                                              (단위 : %)

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 북악 4중블록은 북악 배수지 강북구 미아1,2 및 미아4~8동 급수구역으로 공급량은 653천㎥으로 전년동월 646천㎥ 대비 7천㎥(1.08%) 증가됨

- 전년동월 대비 수전수는 119전 증가, 인구 1,730명 감소하였으며 전체 중블록 공급량은 증가하였음

- 겨울철 기온 급강하로 동파.동결 방지를 위한 물사용량 증가로 추정됨

○ 문제점

- 도봉세무서~미아삼거리역간 송배수관정비공사로 인한 월계1중블록 및 북악4중블록간 수계통합 운영으로 정확한 공급량 분석이 어려움

○ 추진실적

- 불용관 정비

· 위   치 : 미아동 813-3

· 정비개요 : D=25~50mm, L=9m

· 정비내용 : 새들잠금 및 분기점재사용

- 누수복구

· 위   치 : 미아동 754-36외 8개소

· 누수개요 : D=15mm, L=200m

· 누수원인 및 정비내용 : KP접합 및 소켓연결접합

· 방지량 : 23㎥

○ 대책(추진계획)

- 중블록간 혼용 수계운영을 2016.2월 중에 원상 환원하여 정확한 공급량 관리

- 블록간 경계지역 및 경계밸브 개폐 여부를 점검하여 정확한 유량측정

- 블록내 주요 퇴수밸브에 대한 직반장, 탐지원 합동 점검실시

- 지속적 불용관 정비 및 노후관 정비추진