중블록별 공급량 분석(10월)

□ 총괄표

○ 공급량 현황

(단위 : 천㎥, %)

중블록명	2015. 10월				2014. 10월
	공급량	일평균	증감량	증감율	공급량	일평균
계	9,994	322	-37	-0.37	10,031	323
공릉1블록	923	30	-16	-1.70	939	30
공릉2블록	3,789	122	-129	-3.29	3,918	126
월계1블록	1,957	63	49	2.57	1,908	62
월계2블록	2,339	75	41	1.78	2,298	74
북악4중블록	986	32	18	1.86	968	31

○ 분야별 추진실적

중블록명	경계일치	과대과소 해소	과거 데이터 분석	공급량 일일 결산제
공릉1	- 이상없음 - 경계부분 수시확인	해당없음	분석실시	시행
공릉2	- 이상없음 - 경계부분 수시확인	해당없음	분석실시	시행
월계1	- 이상없음 - 경계부분 수시확인	해당없음	분석실시	시행
월계2	- 이상없음 - 경계부분 수시확인	해당없음	분석실시	시행
북악4	- 이상없음 - 경계부분 수시확인	해당없음	분석실시	시행

□ 공릉1중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량 (㎥)	건수	방지량 (㎥)
2014년	139,384	7,860	5	5	2	37
2015년	137,838	8,059	10	11	0	0
전년대비증감(%)	-1,546	199	5	6	-2	-37

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2014년	전월	2015년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	939	1,237	923	-16	-314	-1.70	-25.38
1일 평균공급량	30	41	30	0	-11	-	-

※ 최근 3년 월별 공급량 현황

○ 유수율 현황                                           (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	94.47	92.41	104.16	90.13	96.72	95.24	94.81	92.39	93.25
2014	95.41	90.97	94.26	95.80	100.67	97.89	98.81	93.67	92.51	94.96	91.99	113.40	76.93
증 ․감	-0.94	1.44	9.9	-5.67	-3.95	-2.65	-4	-1.28	0.74	-94.96	-91.99	-113.4	-76.93

○ 공급량 증ㆍ 감 원인

- 공릉1 중블록은 공릉배수지 도봉구(도봉동, 방학동) 급수지역으로 공급량은923천㎥으로 전년동월 939천㎥ 대비 16천㎥(1.7%) 감소됨

- 전년동월 대비 수전수는 199전 증가, 인구 1,546명 감소로 전체 중블록 공급량은 감소하였음

○ 문제점

- 특이사항 없음

○ 추진실적

- 불용관 정비

· 위   치 : 도봉동 559-0호등 6개소

· 정비개요 : D=20mm, L=3m

· 정비내용 : 분기점폐쇄

○ 대책(추진계획)

- 블록내 주요 퇴수밸브 및 경계밸브에 대한 주기적 점검 실시

- 발견 불용관은 즉시 정비 및 소블록별 확인굴착을 통한 노후관 정비추진

- 노후 배급수관 정비사업 추진

· 공 사 명 : 도봉2동 636-12~629호간 배급수관 정비공사외 1건

· 공사개요 : D=300~500mm, L=1,930m (공정율 100%)

· 공사기간 : 2015. 5 ~ 11.

□ 공릉2중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량 (㎥)	건수	방지량 (㎥)
2014년	497,740	52,755	16	19	12	479
2015년	490,978	53,092	17	19	7	1,636
전년대비증감(%)	-6,762	337	1	0	-5	1,157

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2014년	전월	2015년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	3,918	4,116	3,789	-129	-327	-3.29	-7.94
1일 평균공급량	126	137	122	-4	-15	-	-

※최근 3년 월별 공급량 현황

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	95.29	93.09	100.98	92.69	96.41	95.06	96.39	94.37	93.82
2014	95.51	91.15	99.78	93.78	98.87	98.40	96.06	92.56	94.56	97.29	90.93	84.35	69.29
증 ․감	-0.22	1.94	1.2	-1.09	-2.46	-3.34	0.33	1.81	-0.74	-97.29	-90.93	-84.35	-69.29

○ 유수율 현황                                             (단위 : %)

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 공릉2 중블록은 공릉배수지 노원구(월계동 제외) 급수구역으로 공급량은 3,789천㎥으로 전년동월 3,918천㎥ 대비 129천㎥(3.29%) 감소됨

- 전년동월 대비 수전수는 337전 증가, 인구 6,762명 감소로 전체 중블록 공급량은 감소하였음

○ 문제점

- 특이사항 없음

○ 추진실적

- 불용관 정비

· 위    치 : 노원구 공릉동 240-218외 1개소

· 정비개요 : 불용관 분기점 폐쇄(D=15~25mm, L=12m)

· 효    과 : 누수방지 및 정체수 해소

- 노후관 정비실적

· 위    치 : 노원구 상계동 161-5

· 공사개요 : D=150~250mm, L=495.7m

· 추진내용 : 노후 CIP관 정비

- 가압지역 경계 및 퇴수밸브 점검

· 대   상 : 월계1, 2증압, 중계증압, 상계가압, 수락증압

· 점검결과 : 이상없음

○ 대책(추진계획)

- 블록간 경계지역 및 경계밸브(중량천 500~1200mm) 개폐 여부를 주기적으로 점검하여 정확한 유량계측

- 블록내 주요 퇴수밸브에 대한 직반장, 전문 탐지원 합동 점검실시

- 지속적 불용관 정비 및 노후관 정비추진

- 노후 송배수관 정비사업 추진

· 공 사 명 : 상계주공7단지~롯데백화점간 송배수관정비공사외 1건

· 공사개요 : D=600mm, L=1,050m (공정율 100%)

· 공사기간 : 2015. 5 ~ 11.

□ 월계1중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량 (㎥)	건수	방지량 (㎥)
2014년	223,911	28,734	16	66	3	457
2015년	221,599	29,213	17	24	2	72
전년대비증감(%)	-2,312	479	1	-42	-1	-385

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2014년	전월	2015년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	1,908	1,877	1,957	49	80	2.57	4.26
1일 평균공급량	62	63	63	1	0	-	-

※최근 3년 월별 공급량 현황

○ 유수율 현황                                             (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	96.00	94.64	103.75	92.61	99.30	96.11	94.99	95.33	92.32
2014	96.03	90.16	103.23	94.59	97.97	97.78	99.52	92.22	93.79	97.97	94.67	96.69	103.44
증 ․감	-0.03	4.48	0.52	-1.98	1.33	-1.67	-4.53	3.11	-1.47	-97.97	-94.67	-96.69	-103.44

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 월계 1중블록은 월계배수지 강북구(미아1,2동, 미아4~8동 제외) 급수구역으로 공급량은 1,957㎥으로 전년동월 1,908㎥ 대비 49천㎥(2.57%) 증가됨

- 전년동월 대비 수전수는 479 증가, 인구 2,312명 감소로 전체 중블록 공급량은 감소하였음

○ 문제점

- 도봉세무서~미아삼거리역간 송배수관정비공사로 인한 월계1중블록 및  북악4중블록간 수계통합 운영으로 정확한 공급량 분석이 어려움

○ 추진실적

- 불용관 정비

· 위   치 : 수유동 703-1외 24건

· 정비개요 : D=13~25mm, L=121m

· 정비내용 : 새들잠금, 분기점 재사용 및 누방새들 설치

- 누수복구

· 위   치 : 미아동 122-21외 22개소

· 누수개요 : D=15~200mm, L=20m

· 누수원인 및 정비내용 : KP볼트조임, DR접합등

· 방지량 : 181㎥

- 노후관 정비실적

· 위   치 : 수유동 55-34 ~ 58-9

· 공사개요 : D=150mm, L=100m

· 추진내용 : 노후 세척갱생관 정비

○ 대책(추진계획)

- 중블록간 혼용 수계운영을 원상 환원하여 정확한 공급량 관리

- 블록내 주요 퇴수밸브 및 경계밸브에 대한 주기적 점검 실시

- GIS자료 등을 활용하여 불용관 정비 및 노후관 정비추진

- 노후 배급수관 정비사업 추진

· 공 사 명 : 수유동 55-34~58-9외 1개소 세척갱생관정비공사외 1건

· 공사개요 : D=150~200mm, L=2,580m (공정율 100%)

· 공사기간 : 2015. 5 ~ 11.

□ 월계2중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량 (㎥)	건수	방지량 (㎥)
2014년	302,500	27,135	12	13	0	0
2015년	300,098	27,687	5	5	1	5
전년대비증감(%)	-2,402	552	-7	-8	1	5

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2014년	전월	2015년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	2,298	2,173	2,339	41	166	1.78	7.64
1일 평균공급량	74	72	75	1	3	-	-

※최근 3년 월별 공급량 현황

구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	96.19	94.00	102.48	93.75	97.75	95.98	96.17	94.93	93.34
2014	96.23	91.81	106.30	94.09	98.19	92.44	100.62	93.40	94.11	95.71	94.34	119.74	237.90
증 ․감	-0.04	2.19	-3.82	-0.34	-0.44	3.54	-4.45	1.53	-0.77	-95.71	-94.34	-119.74	-237.9

○ 공급량 증감 현황                                      (단위 : %)

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 월계 2중블록은 월계배수지 도봉구(쌍문동,창1~5동) 및 노원구(월계동) 급수구역으로 공급량은 2,339㎥으로 전년동월 2,298천㎥ 대비 41천㎥(1.78%) 증가됨

- 전년동월 대비 수전수는 552전 증가, 인구 2,402명 감소로 전체 중블록 공급량은 증가하였음

※ 도봉세무서~미아삼거리역간 송배수관정비공사로 인한

○ 문제점

- 특이사항 없음

○ 추진실적

- 불용관 정비

· 위   치 : 쌍문동 713-42호등 6개소

· 정비개요 : D=20mm, L=6m

· 정비내용 : 분기점폐쇄

○ 대책(추진계획)

- 블록간 경계지역 및 경계밸브(중량천 500~1200mm) 개폐 여부를 주기적 점검하여 정확한 유량계측

- 블록내 주요 퇴수밸브에 대한 직반장, 탐지원 합동 점검실시

- 지속적 불용관 정비 및 노후관 정비추진

- 월계1증압 외 2개소 가압(증압)구역내 수전 전수조사

□ 북악4중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량 (㎥)	건수	방지량 (㎥)
2014년	111,887	8,757	16	28	7	690
2015년	110,262	8,956	16	21	3	116
전년대비증감(%)	-1,625	199	0	-7	-4	-574

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2014년	전월	2015년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	968	686	986	18	300	1.86	43.73
1일 평균공급량	31	23	32	1	9	-	-

※최근 3년 월별 공급량 현황

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	95.93	92.27	101.14	91.45	99.59	98.45	95.92	94.84	92.81
2014	96.64	89.51	104.84	92.88	99.62	94.15	100.98	91.29	96.15	93.63	94.12	95.07	83.80
증 ․감	-0.71	2.76	-3.7	-1.43	-0.03	4.3	-5.06	3.55	-3.34	-93.63	-94.12	-95.07	-83.8

○ 유수율 현황                                              (단위 : %)

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 북악 4중블록은 북악 배수지 강북구 미아1,2 및 미아4~8동 급수구역으로 공급량은 986천㎥으로 전년동월 968천㎥ 대비 18㎥(1.86%) 증가됨

- 전년동월 대비 수전수는 199전 증가, 인구 1,625명 감소로 전체 중블록 공급량은 증가하였음

○ 문제점

- 도봉세무서~미아삼거리역간 송배수관정비공사로 인한 월계1중블록 및  북악4중블록간 수계통합 운영으로 정확한 공급량 분석이 어려움

○ 추진실적

- 불용관 정비

· 위   치 : 미아동 76-3외 4개소

· 정비개요 : D=13~25mm, L=31m

· 정비내용 : 새들잠금 및 분기점 재사용

- 누수복구

· 위   치 : 미아동 791-278외 7개소

· 누수개요 : D=15~20mm, L=15m

· 누수원인 및 정비내용 : 소켓연결접합, 새들천공접합등

· 방지량 : 89㎥

○ 대책(추진계획)

- 중블록간 혼용 수계운영을 원상 환원하여 정확한 공급량 관리

- 블록간 경계지역 및 경계밸브 개폐 여부를 점검하여 정확한 유량측정

- 블록내 주요 퇴수밸브에 대한 직반장, 탐지원 합동 점검실시

- 지속적 불용관 정비 및 노후관 정비추진

- 노후 송배수관 정비사업 추진

· 공 사 명 :  도봉세무서앞~미아삼거리역간 송배수관정비공사

· 공사개요 : D=900mm, L=900m(공정율 87%)

· 공사기간 : 2014. 10 ~ 2015. 10.

- 노후 배급수관 정비사업 추진

· 공 사 명 : 미아동 3-30~82-19외 3개소 세척갱생관정비공사

· 공사개요 : D=150~200mm, L=1,175m (공정율 100%)

· 공사기간 : 2015. 5 ~ 11.