중블록별 공급량 분석(11월)

□ 총괄표

○ 공급량 현황

(단위 : 천㎥, %)

중블록명	2016. 11월				2015. 11월
	공급량	일평균	증감량	증감율	공급량	일평균
계	9,672	322	134	1.40	9,538	317
공릉1블록	1,158	39	193	20.00	965	32
공릉2블록	3,990	133	79	2.02	3,911	130
월계1블록	1,727	57	-108	-5.89	1,835	61
월계2블록	2,120	71	-36	-1.67	2,156	72
북악4중블록	677	22	6	0.89	671	22

○ 분야별 추진실적

중블록명	경계일치	과대과소 해소	과거 데이터 분석	공급량 일일 결산제
공릉1	- 이상없음 - 경계부분 수시확인	해당없음	분석실시	시행
공릉2	- 이상없음 - 경계부분 수시확인	해당없음	분석실시	시행
월계1	- 이상없음 - 경계부분 수시확인	해당없음	분석실시	시행
월계2	- 이상없음 - 경계부분 수시확인	해당없음	분석실시	시행
북악4	- 이상없음 - 경계부분 수시확인	해당없음	분석실시	시행

□ 공릉1중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		비 고
			건수	방지량 (㎥)	건수	방지량 (㎥)
2015년	137,671	17,032	2	4	1	93
2016년	136,369	17,449	7	10	-	-
전년대비증감	-1,302	417	5	6	-1	-93

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2015년	전월	2016년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	965	965	1,158	193	193	20.00	20.00
1일 평균공급량	32	32	39	7	7	-	-

※ 최근 3년 월별 공급량 현황

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2016	97.04	93.10	99.16	96.07	100.00	95.48	99.81	100.11	94.74	95.28
2015	94.63	92.41	102.01	91.00	97.04	95.36	95.44	93.28	93.75	94.36	95.53	94.48	94.44
증 ․감	2.41	0.69	-2.85	5.07	2.96	0.12	4.37	6.83	0.99	0.92	-95.53	-94.48	-94.44

○ 공급량 증ㆍ 감 원인

- 공릉1 중블록은 공릉배수지 도봉구(도봉동, 방학동) 급수지역으로 공급량은1,158천㎥으로 전년동월 965천㎥ 대비 193천㎥(20%) 증가됨

- 전년동월 대비 수전수는 417전 증가, 인구 1,302명 감소하였으며 전체 중블록 공급량은 증가하였음

○ 문제점

- 특이사항 없음

○ 추진실적

- 누수복구

· 위    치 : 방학동 726-1외 6개소

· 누수개요 : 접합 및 이음부 누수(20~25mm)

· 정 비 내 용 : 소켓접합, 이음관 접합 등

· 방 지 량 : 10㎥

○ 대책(추진계획)

- 블록내 주요 퇴수밸브 및 경계밸브에 대한 점검 실시

- 적수발생 지역에 대한 확인굴착을 통한 노후관 정비추진

- 노후 배급수관 정비사업 추진

· 공 사 명 : 도봉동 637-47~637-28외 3개소 배급수관 정비공사

· 공사개요 : D=200~300mm, L=2,704m (공정율 90%)

· 공사기간 : 2016. 3 ~ 12.

□ 공릉2중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		비 고
			건수	방지량 (㎥)	건수	방지량 (㎥)
2015년	490,343	50,005	17	103	3	164
2016년	484,362	50,293	38	84	4	194
전년대비증감	-5,981	288	21	-19	1	30

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2015년	전월	2016년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	3,911	3,851	3,990	79	139	2.02	3.61
1일 평균공급량	130	124	133	3	9	-	-

※최근 3년 월별 공급량 현황

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2016	96.17	91.11	98.05	96.07	100.59	97.71	99.68	97.49	92.10	93.96
2015	95.21	93.09	101.13	92.69	96.69	95.23	96.39	94.37	93.82	94.65	95.35	95.35	92.88
증 ․감	0.96	-1.98	-3.08	3.38	3.9	2.48	3.29	3.12	-1.72	-0.69	-95.35	-95.35	-92.88

○ 유수율 현황                                             (단위 : %)

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 공릉2 중블록은 공릉배수지 노원구(월계동 제외) 급수구역으로 공급량은 3,990천㎥으로 전년동월 3,9117천㎥ 대비 79천㎥(2.02%) 증가됨

- 전년동월 대비 수전수는 288전 증가, 인구 5,981명 감소하였으며 전체 중블록 공급량은 증가하였음

○ 문제점

- 특이사항 없음

○ 추진실적

- 불용관 정비

· 위    치 : 월계동 534-100

· 정비개요 : 20mm 1개소 새들잠금

· 정비내용 : 새들분수전 잠금

- 누수복구

· 위    치 : 상계동 87-30외 41개소

· 누수원인 : 인입관 접합부 파손, 관노후 누수 등

· 정비내용 : 소켓접합, 누수방지새들 접합, 관개량 등

· 방 지 량 : 278㎥

- 요금전산시스템과 GIS시스템 활용 수전 전수조사 및 수전 일치작업 실시

· 내    용 : 중블록 코드오류 및 누락수전 확인 정리

○ 대책(추진계획)

- 블록간 경계지역 및 경계밸브(중량천 500~1200mm) 개폐여부 확인 점검하여 정확한 유량 계측

- 가압급수지역 정점부 수압체크 및 적정수압 유지관리

- 노후 송.배급수관 정비사업 추진

· 공 사 명 : 노원역~상계역간 외 1개소 배급수관 정비공사외 2개소

· 공사개요 : D=200~600mm, L=4,377m (공정율 98%)

· 공사기간 : 2016. 3 ~ 12.

□ 월계1중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		비 고
			건수	방지량 (㎥)	건수	방지량 (㎥)
2015년	221,325	31,998	15	205	1	180
2016년	219,043	32,991	10	11	3	248
전년대비증감	-2,282	993	-5	-194	2	68

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2015년	전월	2016년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	1,835	1,920	1,727	-108	-193	-5.89	-10.05
1일 평균공급량	61	62	57	-4	-5	-	-

※최근 3년 월별 공급량 현황

○ 유수율 현황                                             (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2016	95.37	92.03	97.97	95.28	98.75	97.45	98.99	92.92	90.61	93.25
2015	95.84	94.64	103.75	92.61	99.3	96.11	95.29	95.33	92.66	94.23	92.18	94.59	92.9
증 ․감	-0.47	-2.61	-5.78	2.67	-0.55	1.34	3.7	-2.41	-2.05	-0.98	-92.18	-94.59	-92.9

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 월계 1중블록은 월계배수지 강북구(미아1,2동, 미아4~8동 제외) 급수구역으로 공급량은 1,727천㎥으로 전년동월 1,835천㎥ 대비 108천㎥(5.89%) 감소됨

- 전년동월 대비 수전수는 993전 증가, 인구 2,282명 감소하였으며 전체 중블록 공급량은 감소하였음

○ 문제점

- 특이사항 없음

○ 추진실적

- 불용관 정비

· 위    치 : 수유동 713-6 외 1개소

· 정비개요 : D = 25mm, L = 8m

· 정비내용 : 일자배관 2개소

- 누수복구

· 위    치 : 삼양로141길 531외 12개소

· 누수원인 : 인입관 접합부 파손, 관노후 누수 등

· 정비내용 : 소켓접합, 누수방지새들 접합, 관개량 등

· 방 지 량 : 259㎥

- 노후관 정비(배급수관)

· 위    치 : 수유동 516-100~516-107

· 정비개요 : D = 100mm, L = 110m

· 정비내용 : 누수다발 노후관 정비

- 전산시스템 활용 수전 전수조사 및 GIS시스템 수정 작업 실시

○ 대책(추진계획)

- 블록내 주요 퇴수밸브 및 경계밸브 개폐여부 주기적 조사

- GIS자료 등을 활용하여 불용관 및 노후관 정비추진

- 노후 배급수관 정비사업 추진

· 공 사 명 : 미아동1264-111~1261-358외 10개소 배급수관 정비공사

· 공사개요 : D=80~300mm, L=1,430m (공정율 100%)

· 공사기간 : 2016. 3 ~ 11.

□ 월계2중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		비 고
			건수	방지량 (㎥)	건수	방지량 (㎥)
2015년	299,569	27,620	9	20	1	1,329
2016년	297,043	27,750	15	34	2	10
전년대비증감	-2,526	130	6	14	1	-1,319

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2015년	전월	2016년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	2,156	2,363	2,120	-36	-243	-1.67	-10.28
1일 평균공급량	72	76	71	-1	-5	-	-

※최근 3년 월별 공급량 현황

구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2016	96.01	91.07	99.63	96.58	101.24	95.22	99.27	92.74	94.32	93.99
2015	95.84	95.98	102.48	93.75	97.75	95.98	96.17	94.93	93.34	94.82	91.45	95.34	93.81
증 ․감	0.17	-4.91	-2.85	2.83	3.49	-0.76	3.1	-2.19	0.98	-0.83	-91.45	-95.34	-93.81

○ 공급량 증감 현황                                         (단위 : %)   ○ 공급량 증․감 요소 분석

- 월계 2중블록은 월계배수지 도봉구(쌍문동,창1~5동) 및 노원구(월계동) 급수구역으로 공급량은 2,120천㎥으로 전년동월 2,156천㎥ 대비 36천㎥(1.67%) 감소됨

-	전년동월 대비 수전수는 130전 증가, 인구 2,526명 감소하였으며 전체 중블록 공급량은 감소하였음

○ 문제점

- 특이사항 없음

○ 추진실적

- 불용관 정비

· 위    치 : 창동 667-83외 1개소

· 정비개요 : D=15~20mm, L=9m

· 정비내용 : 분기점폐쇄

- 누수복구

· 위    치 : 창동 667-83외 16개소

· 누수원인 : 접합 및 이음부 누수(15~100mm)

· 정비내용 : 소켓접합, 누수방지새들 접합, 관개량 등

· 방 지 량 : 44㎥

- 상시 누수감시시스템 활용 탐사실시

· 기    간 : 2016. 11. 1 ~ 11. 20

○ 대책(추진계획)

- 블록간 경계밸브 개폐여부를 점검하여 정확한 유량계측

- 블록내 주요 퇴수밸브에 대한 직반장 및 탐지원 합동 점검실시

- 지속적 불용관 및 노후관 정비추진

- 월계2증압지역내 수전 전수조사 및 증압경계구역 정비

□ 북악4중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		비 고
			건수	방지량 (㎥)	건수	방지량 (㎥)
2015년	110,035	6,453	20	39	2	28
2016년	108,530	6,908	16	29	5	50
전년대비증감	-1,505	455	-4	-10	3	22

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2015년	전월	2016년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	671	991	677	6	-314	0.89	-31.69
1일 평균공급량	22	32	22	0	-10	-	-

※최근 3년 월별 공급량 현황

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2016	97.03	94.00	101.23	99.93	97.04	93.26	97.31	97.25	95.46	97.67
2015	95.90	92.27	101.14	91.45	99.59	98.45	95.92	94.84	92.81	95.65	91.29	94.02	93.90
증 ․감	1.13	1.73	0.09	8.48	-2.55	-5.19	1.39	2.41	2.65	2.02	-91.29	-94.02	-93.9

○ 유수율 현황                                              (단위 : %)

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 북악 4중블록은 북악 배수지 강북구 미아1,2 및 미아4~8동 급수구역으로 공급량은 677천㎥으로 전년동월 671천㎥ 대비 6천㎥(0.89%) 증가됨

- 전년동월 대비 수전수는 455전 증가, 인구 1,505명 감소하였으며 전체 중블록 공급량은 증가하였음

○ 문제점

- 특이사항 없음

○ 추진실적

- 불용관 정비

· 위    치 : 미아동 325-5 외 4개소

· 정비개요 : D=20mm, L=12m

· 정비내용 : 새들분수전 잠금, 맞이음

- 누수복구

· 위    치 : 미아동 439-207번지 외 20개소

· 누수원인 : 인입관 및 접합부 파손, 진동, 관노후

· 정비내용 : DR접합, 관연결접합

· 방 지 량 : 79㎥

- 상시 누수감시시스템 활용 탐사실시

· 기    간 : 2016. 11. 21 ~ 11. 30

○ 대책(추진계획)

- 전산시스템(GIS, 아리수인포) 활용 수전 일치작업을 통한 정확한 유수율 분석

- 과대·과소 가압장 수전정비 작업 실시

- 블록간 경계밸브 및 주요 퇴수밸브 개폐 여부 조사

- GIS자료 등을 활용하여 불용관 및 노후관 정비 추진