중블록별 공급량 분석(12월)

□ 총괄표

○ 공급량 현황

(단위 : 천㎥, %)

중블록명	2015. 12월				2014. 12월
	공급량	일평균	증감량	증감율	공급량	일평균
계	9,509	307	-286	-2.92	9,795	316
공릉1블록	891	29	-218	-19.66	1,109	36
공릉2블록	3,662	118	-1,415	-27.87	5,077	164
월계1블록	1,806	58	144	8.66	1,662	53
월계2블록	2,220	72	1,329	149.16	891	29
북악4중블록	930	30	-126	-11.93	1,056	34

○ 분야별 추진실적

중블록명	경계일치	과대과소 해소	과거 데이터 분석	공급량 일일 결산제
공릉1	- 이상없음 - 경계부분 수시확인	해당없음	분석실시	시행
공릉2	- 이상없음 - 경계부분 수시확인	해당없음	분석실시	시행
월계1	- 이상없음 - 경계부분 수시확인	해당없음	분석실시	시행
월계2	- 이상없음 - 경계부분 수시확인	해당없음	분석실시	시행
북악4	- 이상없음 - 경계부분 수시확인	해당없음	분석실시	시행

□ 공릉1중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량 (㎥)	건수	방지량 (㎥)
2014년	138,864	7,869	3	3	1	8
2015년	133,316	8,098	11	20	0	0
전년대비증감(%)	-5,548	229	8	17	-1	-8

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2014년	전월	2015년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	1,109	965	891	-218	-74	-19.66	-7.67
1일 평균공급량	36	32	29	-7	-3	-	-

※ 최근 3년 월별 공급량 현황

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	94.65	92.41	102.01	91.00	97.04	95.36	95.44	93.28	93.75	93.91	95.53
2014	95.06	90.97	94.26	95.80	100.67	97.89	98.81	93.67	92.51	94.96	91.99	113.40	76.93
증 ․감	-0.41	1.44	7.75	-4.8	-3.63	-2.53	-3.37	-0.39	1.24	-1.05	3.54	-113.4	-76.93

○ 공급량 증ㆍ 감 원인

- 공릉1 중블록은 공릉배수지 도봉구(도봉동, 방학동) 급수지역으로 공급량은891천㎥으로 전년동월 1,109천㎥ 대비 218천㎥(-19.66%) 감소됨

- 전년동월 대비 수전수는 229전 증가, 인구 5,548명 감소로 전체 중블록 공급량은 감소하였음

○ 문제점

- 특이사항 없음

○ 추진실적

- 불용관 정비

· 위   치 : 방학동 658-12호등 8개소

· 정비개요 : D=20mm, L=4m

· 정비내용 : 분기점폐쇄

- 누수복구

· 위   치 : 방학동 676-3호 외 10개소

· 누수개요 : 인입선누수(30㎜)

· 누수원인 및 정비내용 : 관노후, 30㎜연결접합

· 방지량 : 20㎥

○ 대책(추진계획)

- 블록내 주요 퇴수밸브 및 경계밸브에 대한 주기적 점검 실시

- 발견 불용관은 즉시 정비 및 소블록별 확인굴착을 통한 노후관 정비추진

- 노후 배급수관 정비사업 추진

· 공 사 명 : 도봉동 637-47~637-28외3개소 배급수관 정비공사

· 공사개요 : D=200~300mm, L=2,582m (공정율 %)

· 공사기간 : 2016. 3 ~ 11.

□ 공릉2중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량 (㎥)	건수	방지량 (㎥)
2014년	495,977	52,932	20	47	3	17
2015년	489,293	53,148	17	32	4	97
전년대비증감(%)	-6,684	216	-3	-15	1	80

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2014년	전월	2015년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	5,077	3,911	3,662	-1,415	-249	-27.87	-6.37
1일 평균공급량	164	130	118	-46	-12	-	-

※최근 3년 월별 공급량 현황

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	95.23	93.09	100.98	92.69	96.41	95.06	96.39	94.37	93.82	94.65	95.35
2014	95.24	91.15	99.78	93.78	98.87	98.40	96.06	92.56	94.56	97.29	90.93	84.35	69.29
증 ․감	-0.01	1.94	1.2	-1.09	-2.46	-3.34	0.33	1.81	-0.74	-2.64	4.42	-84.35	-69.29

○ 유수율 현황                                             (단위 : %)

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 공릉2 중블록은 공릉배수지 노원구(월계동 제외) 급수구역으로 공급량은 3,662천㎥으로 전년동월 5,077천㎥ 대비 1,415천㎥(-27.87%) 감소됨

- 전년동월 대비 수전수는 216전 증가, 인구 6,684명 감소로 전체 중블록 공급량은 감소하였음

○ 문제점

- 특이사항 없음

○ 추진실적

- 누수복구

· 위   치 : 노원구 상계동 169-562 외 16건

· 누수개요 : 15~700mm SSP, DCIP

· 누수원인 및 정비내용 : 접합부 누수로 볼트 조임 등 연결부 접합

· 방지량 : 32㎥

- 가압지역 경계 및 퇴수밸브 점검

· 대   상 : 월계1, 2증압

· 점검결과 : 이상없음

○ 대책(추진계획)

- 블록간 경계지역 및 경계밸브(중량천 500~1200mm) 개폐 여부를 주기적으로 점검하여 정확한 유량계측

- 블록내 주요 퇴수밸브에 대한 직반장, 전문 탐지원 합동 점검실시

- 지속적 불용관 정비 및 노후관 정비추진

- 노후 송배수관 정비사업 추진

· 공 사 명 : 노원역~상계역간 외 1개소 배급수관 정비공사외 2개소

· 공사개요 : D=200~600mm, L=4,375m (공정율 %)

· 공사기간 : 2016. 3 ~ 11.

□ 월계1중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량 (㎥)	건수	방지량 (㎥)
2014년	223,568	28,831	13	897	3	34
2015년	221,099	29,221	13	22	0	0
전년대비증감(%)	-2,469	390	0	-875	-3	-34

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2014년	전월	2015년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	1,662	1,835	1,806	144	-29	8.66	-1.58
1일 평균공급량	54	61	58	4	-3	-	-

※최근 3년 월별 공급량 현황

○ 유수율 현황                                             (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	95.43	94.64	103.75	92.61	99.30	96.11	94.99	95.33	92.32	93.93	92.18
2014	96.08	90.16	103.23	94.59	97.97	97.78	99.52	92.22	93.79	97.97	94.67	96.69	103.44
증 ․감	-0.65	4.48	0.52	-1.98	1.33	-1.67	-4.53	3.11	-1.47	-4.04	-2.49	-96.69	-103.44

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 월계 1중블록은 월계배수지 강북구(미아1,2동, 미아4~8동 제외) 급수구역으로 공급량은 1,806㎥으로 전년동월 1,662㎥ 대비 144천㎥(8.66%) 증가됨

- 전년동월 대비 수전수는 390전 증가, 인구 2,469명 감소로 전체 중블록 공급량은 증가하였음

○ 문제점

- 도봉세무서~미아삼거리역간 송배수관정비공사와 관련하여 북악4중블록간 수계통합 운영으로 공급량이 증가하였으며 정확한 공급량 분석이 어려움

○ 추진실적

- 불용관 정비

· 위   치 : 번동 462-23외 10개소

· 정비개요 : D=13~25mm, L=36m

· 정비내용 : 새들분수전잠금 및 분기점 재사용

- 누수복구

· 위   치 : 수유동 8-118 외 12개소

· 누수개요 : D=15~300mm, L=11m

· 누수원인 및 정비내용 : KP접합 및 스텐맞이음연결접합

· 방지량 : 22㎥

○ 대책(추진계획)

- 중블록간 혼용 수계운영을 1월 중에 원상 환원하여 정확한 공급량 관리

- 블록내 주요 퇴수밸브 및 경계밸브에 대한 주기적 점검 실시

- GIS자료 등을 활용하여 불용관 정비 및 노후관 정비추진

- 노후 배급수관 정비사업 추진

· 공 사 명 : 미아동1264-111~1261-358외 10개소 배급수관 정비공사

· 공사개요 : D=80~300mm, L=1,600m (공정율 %)

· 공사기간 : 2016. 3 ~ 11.

□ 월계2중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량 (㎥)	건수	방지량 (㎥)
2014년	301,420	27,195	10	10	2	546
2015년	303,216	27,750	12	27	2	139
전년대비증감(%)	1,796	555	2	17	0	-407

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2014년	전월	2015년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	891	2,156	2,220	1,329	64	149.16	2.97
1일 평균공급량	29	72	72	43	0	-	-

※최근 3년 월별 공급량 현황

구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	95.52	94.00	102.48	93.75	97.75	95.98	96.17	94.93	93.34	94.82	91.19
2014	95.98	91.81	106.30	94.09	98.19	92.44	100.62	93.40	94.11	95.71	94.34	119.74	237.90
증 ․감	-0.46	2.19	-3.82	-0.34	-0.44	3.54	-4.45	1.53	-0.77	-0.89	-3.15	-119.74	-237.9

○ 공급량 증감 현황                                         (단위 : %)

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 월계 2중블록은 월계배수지 도봉구(쌍문동,창1~5동) 및 노원구(월계동) 급수구역으로 공급량은 2,220㎥으로 전년동월 891㎥ 대비 1,329천㎥(149.16%) 증가됨

- 전년동월 대비 수전수는 555전 증가, 인구 1,796명 감소로 전체 중블록 공급량은 증가하였음

○ 문제점

- 2015년 하반기 구의정수장 고도정수처리시설공사와 관련하여 공릉배수지와 월계배수지 임시 수계통합 운영으로 2015년 12월 공급량 비교자료로 부적함

※ 수계통합 운영 기간 : 2014.12. ~ 2015. 1.

○ 추진실적

- 불용관 정비

· 위   치 : 쌍문동 7-21호등 7개소

· 정비개요 : D=20mm, L=5m

· 정비내용 : 분기점폐쇄

- 누수복구

· 위   치 : 창동 13-3호 외 11개소

· 누수개요 : 연결부 누수(100㎜)

· 누수원인 및 정비내용 : 관노후, KP접합(100㎜)

· 방지량 : 27㎥

○ 대책(추진계획)

- 블록간 경계지역 및 경계밸브(중량천 500~1200mm) 개폐 여부를 주기적 점검하여 정확한 유량계측

- 블록내 주요 퇴수밸브에 대한 직반장, 탐지원 합동 점검실시

- 지속적 불용관 정비 및 노후관 정비추진

- 월계2증압 외 2개소 가압(증압)구역내 수전 전수조사

□ 북악4중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량 (㎥)	건수	방지량 (㎥)
2014년	111,457	8,799	11	12	2	33
2015년	109,774	9,019	27	57	0	0
전년대비증감(%)	-1,683	220	16	45	-2	-33

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2014년	전월	2015년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	1,056	671	930	-126	259	-11.93	38.60
1일 평균공급량	34	22	30	-4	8	-	-

※최근 3년 월별 공급량 현황

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	95.30	92.27	101.14	91.45	99.59	98.45	95.92	94.84	92.81	95.65	90.99
2014	96.09	89.51	104.84	92.88	99.62	94.15	100.98	91.29	96.15	93.63	94.12	95.07	83.80
증 ․감	-0.79	2.76	-3.7	-1.43	-0.03	4.3	-5.06	3.55	-3.34	2.02	-3.13	-95.07	-83.8

○ 유수율 현황                                              (단위 : %)

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 북악 4중블록은 북악 배수지 강북구 미아1,2 및 미아4~8동 급수구역으로 공급량은 930천㎥으로 전년동월 1,056천㎥ 대비 126㎥(11.93%) 감소됨

- 전년동월 대비 수전수는 220전 증가, 인구 1,683명 감소로 전체 중블록 공급량은 감소하였음

○ 문제점

- 도봉세무서~미아삼거리역간 송배수관정비공사로 인한 월계1중블록 및 북악4중블록간 수계통합 운영으로 정확한 공급량 분석이 어려움

○ 추진실적

- 불용관 정비

· 위   치 : 미아동 773-8외 4개소

· 정비개요 : D=13~25mm, L=15m

· 정비내용 : 분기점 재사용, 새들분수전잠금 및 일자배관

- 누수복구

· 위   치 : 미아동 1261-424외 26개소

· 누수개요 : D=15~200mm, L=11.3m

· 누수원인 및 정비내용 : 새들잠금, 이경티연결접합 및 캡접합

· 방지량 : 57㎥

○ 대책(추진계획)

- 중블록간 혼용 수계운영을 2016.1월 중에 원상 환원하여 정확한 공급량 관리

- 블록간 경계지역 및 경계밸브 개폐 여부를 점검하여 정확한 유량측정

- 블록내 주요 퇴수밸브에 대한 직반장, 탐지원 합동 점검실시

- 지속적 불용관 정비 및 노후관 정비추진