중블록별 공급량 분석(3월)

□ 총괄표

○ 공급량 현황

(단위 : 천㎥, %)

중블록명	2015. 3월				2014. 3월
	공급량	일평균	증감량	증감율	공급량	일평균
계	9,749	315	-34	-0.35	9,783	315
공릉1블록	1,171	38	15	1.30	1,156	37
공릉2블록	4,022	130	-26	-0.64	4,048	131
월계1블록	1,768	57	-9	-0.51	1,777	57
월계2블록	2,109	68	-6	-0.28	2,115	68
북악4중블록	679	22	-8	-1.16	687	22

○ 분야별 추진실적

중블록명	경계일치	과대과소 해소	과거 데이터 분석	공급량 일일 결산제
공릉1	- 이상없음 - 경계부분 수시확인	해당없음	분석실시	시행
공릉2	- 이상없음 - 경계부분 수시확인	해당없음	분석실시	시행
월계1	- 이상없음 - 경계부분 수시확인	해당없음	분석실시	시행
월계2	- 이상없음 - 경계부분 수시확인	해당없음	분석실시	시행
북악4	- 이상없음 - 경계부분 수시확인	해당없음	분석실시	시행

□ 공릉1중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량 (㎥)	건수	방지량 (㎥)
2014년	141,057	16,617	5	6	2	135
2015년	138,652	16,952	4	6	0	0
전년대비증감(%)	-2,405	335	-1	0	-2	-135

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2014년	전월	2015년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	1,156	791	1,171	15	380	1.30	48.04
1일 평균공급량	37	28	38	1	10	-	-

※ 최근 3년 월별 공급량 현황

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	97.74	92.41	105.46
2014	92.39	90.97	94.26	95.80	100.67	97.89	98.81	93.67	92.51	94.96	91.99	113.40	76.93
증 ․감	5.35	1.44	11.2	-95.8	-100.67	-97.89	-98.81	-93.63	-92.51	-94.96	-91.99	-113.4	-76.93

○ 공급량 증ㆍ 감 원인

- 공릉1 중블록은 공릉배수지 도봉구(도봉동, 방학동) 급수지역으로 공급량은1,171천㎥으로 전년동월 1,156천㎥ 대비 15천㎥(1.3%) 증가됨

- 전년동월 대비 수전수는 335전 증가, 인구 2,405명 감소하였으나 전체 중블록 공급량은 다소 증가하였음

○ 문제점

- 본부에서 시행하는 월계배수지 송배수관 이설공사와 관련하여 월계배수지 수계와 공릉배수지 수계가 통합 운영됨으로 인하여 수압이 약 0.2~0.3㎏/㎠ 증가하는 등 안정적인 공급량 관리에 어려움이 있음

ㆍ수계통합 기간 : 2015. 3. 18~ 3. 31

ㆍ관련근거 : 배수과-1809(2015.3.19.)『지장상수도 연결공사 추진계획』

○ 추진실적

- 불용관 정비

ㆍ위    치 : 도봉구 방학동 396-45호 외 4개소

ㆍ정비개요 : 불용관 분기점 폐쇄(D=15~25mm, L=8m)

ㆍ효    과 : 누수방지 및 정체수 해소

○ 대책(추진계획)

- 블록내 주요 퇴수밸브 및 경계밸브에 대한 주기적 점검 실시

- 지속적 불용관 정비 및 노후관 정비추진

- 노후관 개량사업 추진

ㆍ공 사 명 : 도봉2동 636-12~629호간 배급수관정비공사외 1건

ㆍ공사개요 : D=300~500mm, L=1,930m

ㆍ공사기간 : 2015. 4 ~ 10.

□ 공릉2중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량 (㎥)	건수	방지량 (㎥)
2014년	501,086	49,770	8	25	5	639
2015년	494,656	49,890	18	25	2	1,089
전년대비증감(%)	-6,430	120	10	0	-3	450

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2014년	전월	2015년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	4,048	3,176	4,022	-26	846	-0.64	26.64
1일 평균공급량	131	113	130	-1	17	-	-

※최근 3년 월별 공급량 현황

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	99.00	93.09	106.22
2014	95.14	91.15	99.78	93.78	98.87	98.40	96.06	92.56	94.56	97.29	90.93	84.35	69.29
증 ․감	3.86	1.94	6.44	-93.78	-98.87	-98.4	-96.06	-92.56	-94.56	-97.29	-90.93	-84.35	-69.29

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 공릉2 중블록은 공릉배수지 노원구(월계동 제외) 급수구역으로 공급량은 4,022천㎥으로 전년동월 4,048천㎥ 대비 26천㎥(0.64%) 감소됨

- 전년동월 대비 수전수는 120전 증가하였으나, 인구 6,430명 감소로 전체 중블록 공급량은 다소 감소하였음

○ 문제점

- 본부에서 시행하는 월계배수지 송배수관 이설공사와 관련하여 월계배수지 수계와 공릉배수지 수계를 통합 운영(수압 약 0.2~0.3㎏/㎠ 증가)으로 안정적인 공급량 관리에 어려움이 있음(2015. 3. 18~ 3. 31)

- 구역유량계(DB-12) 이상으로 동부수도사업소에서 보정량(161,854㎥/3월) 요청하여 우리사업소에서 조정 보정량(116,134㎥/3월)를 기통보한 실정임【요금과-6247

(2015.4.3.)구역유량계 보정관련 T/F팀 회의결과보고】

ㆍ공릉2중 블록 보정 전 공급량 4,022천㎥→보정 후 공급량 4,138㎥

※ 월계배수지 송배수관 이설공사시 관세척수량 41㎥ 미포함

○ 추진실적

- 공릉수계(D1,000mm)로 공급중인 동부 급수구역을 용마수계와 혼용없이 고립화 및 구역유량계(DB-12) 송배수관로의 경계밸브(D1,000mm)를 개(開) → 폐(閉)로 조절 요청(본부 배수과)

- 불용관 정비

ㆍ위    치 : 노원구 공릉동 400-20호 외 3개소

ㆍ정비개요 : 불용관 분기점 폐쇄(D=15~25mm, L=6m)

ㆍ효    과 : 누수방지 및 정체수 해소

○ 대책(추진계획)

- 구역유량계(DB-12)에 대한 교체 및 동부수도사업소 급수지역에 대한 블록고립, 수계변경 등에 대하여 본부(배수과, 누수방지과)와 협의

- 블록간 경계지역 및 경계밸브(중량천 500~1200mm) 개폐 여부를 주기적으로 점검하여 정확한 유량계측

- 블록내 주요 퇴수밸브에 대한 직반장, 전문 탐지원 합동 점검실시

- 지속적 불용관 정비 및 노후관 정비추진

- 노후관 개량사업 추진

ㆍ공 사 명 : 상계주공7단지~롯데백화점간 송배수관정비공사외 1건

ㆍ공사개요 : D=600mm, L=1,050m

ㆍ공사기간 : 2015. 4 ~ 10.

□ 월계1중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량 (㎥)	건수	방지량 (㎥)
2014년	224,562	30,946	10	18	1	11
2015년	223,429	31,603	19	177	2	27
전년대비증감(%)	-1,133	657	9	159	1	16

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2014년	전월	2015년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	1,777	1,572	1,768	-9	196	-0.51	12.47
1일 평균공급량	57	56	57	0	1	-	-

※최근 3년 월별 공급량 현황

○ 유수율 현황                                          (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	99.50	94.64	104.79
2014	96.38	90.16	103.23	94.59	97.97	97.78	99.52	92.22	93.79	97.97	94.67	96.69	103.44
증 ․감	3.12	4.48	1.56	-94.59	-97.97	-97.78	-99.52	-92.22	-93.79	-97.97	-94.67	-96.69	-103.44

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 월계 1중블록은 월계배수지 강북구(미아1,2동, 미아4~8동 제외) 급수구역으로 공급량은 1,768천㎥으로 전년동월 1,777㎥ 대비 9천㎥(0.51%) 감소됨

-	전년동월 대비 수전수는 657전 증가하였으나, 인구 1,133명 감소로 전체 중블록 공급량은 감소하였음

○ 문제점

- 특이사항 없음

○ 추진실적

- 불용관 정비

ㆍ위    치 : 강북구 번동 437-100호 외 3개소

ㆍ정비개요 : 불용관 분기점 폐쇄(D=15~20mm, L=15m)

ㆍ효    과 : 누수방지 및 정체수 해소

- 누수복구 정비

ㆍ위    치 : 강북구 번동 449-1호 외 3개소

ㆍ정비개요 : KP접합 및 새들접합 등(D=80~300mm)

ㆍ방 지 량 : 189㎥

○ 대책(추진계획)

- 블록내 주요 퇴수밸브 및 경계밸브에 대한 주기적 점검 실시

- GIS자료 등을 활용하여 불용관 정비 및 노후관 정비추진

- 노후관 개량사업 추진

ㆍ공 사 명 : 미아동 3-30~82-19외 3개소 세척갱생관정비공사외 2건

ㆍ공사개요 : D=100~300mm, L=3,755m

ㆍ공사기간 : 2015. 4 ~ 10.

□ 월계2중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량 (㎥)	건수	방지량 (㎥)
2014년	304,393	27,035	11	11	2	151
2015년	301,084	27,402	22	598	0	0
전년대비증감(%)	-3,309	367	11	587	-2	-151

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2014년	전월	2015년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	2,115	1,917	2,109	-6	192	-0.28	10.02
1일 평균공급량	68	68	68	0	0	-	-

※최근 3년 월별 공급량 현황

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	99.44	94.00	105.17
2014	98.7	91.81	106.30	94.09	98.19	92.44	100.62	93.40	94.11	95.71	94.34	119.74	237.90
증 ․감	0.74	2.19	-1.13	-94.09	-98.19	-92.44	-100.62	-93.4	-94.11	-95.71	-94.34	-119.74	-237.9

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 월계 2중블록은 월계배수지 도봉구(쌍문동,창1~5동) 및 노원구(월계동) 급수구역으로 공급량은 2,109㎥으로 전년동월 2,115천㎥ 대비 6천㎥(0.28%) 감소됨

- 전년동월 대비 수전수는 367전 증가하였으나, 인구 3,309명 감소로 전체 중블록 공급량은 감소하였음

○ 문제점

- 본부에서 시행하는 월계배수지 송배수관 이설공사와 관련하여 월계배수지 수계와 공릉배수지 수계를 통합 운영(수압 약 0.2~0.3㎏/㎠ 증가)으로 안정적인 공급량 관리에 어려움이 있음(2015. 3. 18~ 3. 31)

○ 추진실적

- 불용관 정비

ㆍ위    치 : 도봉구 창동 585-117호 외 4개소

ㆍ정비개요 : 불용관 분기점 폐쇄(D=15~20mm, L=8m)

ㆍ효    과 : 누수방지 및 정체수 해소

- 누수복구 정비

ㆍ위    치 : 도봉구 창동 1-6호 외 3개소

ㆍ정비개요 : KP접합 등(D=200~300mm)

ㆍ방 지 량 : 183㎥

○ 대책(추진계획)

- 구역유량계(DB-12)에 대한 교체 및 동부수도사업소 급수지역에 대한 블록고립, 수계변경 등에 대하여 본부(배수과, 누수방지과)와 협의

- 블록간 경계지역 및 경계밸브(중량천 500~1200mm) 개폐 여부를  점검하여 정확한 유량계측

- 블록내 주요 퇴수밸브에 대한 직반장, 탐지원 합동 점검실시

- 지속적 불용관 정비 및 노후관 정비추진

□ 북악4중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량 (㎥)	건수	방지량 (㎥)
2014년	112,648	6,298	15	18	1	300
2015년	111,153	6,367	26	41	4	59
전년대비증감(%)	-1,495	69	11	23	3	-241

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2014년	전월	2015년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	687	825	679	-8	-146	-1.16	-17.70
1일 평균공급량	22	29	22	0	-7	-	-

※최근 3년 월별 공급량 현황

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	98.11	92.27	102.68
2014	97.93	89.51	104.84	92.88	99.62	94.15	100.98	91.29	96.15	93.63	94.12	95.07	83.80
증 ․감	0.18	2.76	-2.16	-92.88	-99.62	-94.15	-100.98	-91.29	-96.15	-93.63	-94.12	-95.07	-83.8

○ 유수율 현황                                             (단위 : %)

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 북악 4중블록은 북악 배수지 강북구 미아1,2 및 미아4~8동 급수으로 공급량은 679천㎥으로 전년동월 687천㎥ 대비 8천㎥(1.16%) 감소됨

- 전년동월 대비 수전수는 154전 증가, 인구 1,602명 감소하였으나 전체 중블록 공급량은 다소 증가하였음

- 전년동월 대비 수전수는 69전 증가하였으나, 인구 1,495명 감소로 전체 중블록 공급량은 감소하였음

○ 문제점

- 특이사항 없음

○ 추진실적

- 불용관 정비

ㆍ위    치 : 강북구 삼양동 777-18호

ㆍ정비개요 : 불용관 분기점 새들잠금 폐쇄(D=20mm, L=8m)

ㆍ효    과 : 누수방지 및 정체수 해소

- 누수복구 정비

ㆍ위    치 : 강북구 미아동 860-55호 외 1개소

ㆍ정비개요 : 이음부 KP접합 등(D=80~300mm)

ㆍ방 지 량 : 14㎥

○ 대책(추진계획)

- 블록간 경계지역 및 경계밸브 개폐 여부를 점검하여 정확한 유량측정

- 블록내 주요 퇴수밸브에 대한 직반장, 탐지원 합동 점검실시

- 지속적 불용관 정비 및 노후관 정비추진

- 노후관 개량사업 추진

ㆍ공 사 명 :  도봉세무서앞~미아삼거리역간 송배수관정비공사

ㆍ공사개요 : D=900mm, L=900m(공정율 10%)

ㆍ공사기간 : 2014. 10 ~ 2015. 6.