중블록별 공급량 분석(5월)

□ 총괄표

○ 공급량 현황

(단위 : 천㎥, %)

중블록명	2016. 5월				2015. 5월
	공급량	일평균	증감량	증감율	공급량	일평균
계	10,063	325	-223	-2.17	10,286	332
공릉1블록	1,225	40	-44	-3.47	1,269	41
공릉2블록	4,044	130	-182	-4.31	4,226	136
월계1블록	1,850	60	-35	-1.86	1,885	61
월계2블록	2,214	71	-11	-0.49	2,225	72
북악4중블록	730	24	49	7.20	681	22

○ 분야별 추진실적

중블록명	경계일치	과대과소 해소	과거 데이터 분석	공급량 일일 결산제
공릉1	- 이상없음 - 경계부분 수시확인	해당없음	분석실시	시행
공릉2	- 이상없음 - 경계부분 수시확인	해당없음	분석실시	시행
월계1	- 이상없음 - 경계부분 수시확인	해당없음	분석실시	시행
월계2	- 이상없음 - 경계부분 수시확인	해당없음	분석실시	시행
북악4	- 이상없음 - 경계부분 수시확인	해당없음	분석실시	시행

□ 공릉1중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량 (㎥)	건수	방지량 (㎥)
2015년	138,775	16,920	9	9	0	0
2016년	137,183	17,306	11	254	5	289
전년대비증감	-1,592	386	2	245	5	289

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2015년	전월	2016년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	1,269	890	1,225	-44	335	-3.47	37.64
1일 평균공급량	41	30	40	-1	10	-	-

※ 최근 3년 월별 공급량 현황

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2016	95.80	93.10	99.16	96.07
2015	94.33	92.41	102.01	91.00	97.04	95.36	95.44	93.28	93.75	94.36	95.53	94.48	94.44
증 ․감	1.47	0.69	-2.85	5.07	-97.04	-95.36	-95.44	-93.28	-93.75	-94.36	-95.53	-94.48	-94.44

○ 공급량 증ㆍ 감 원인

- 공릉1 중블록은 공릉배수지 도봉구(도봉동, 방학동) 급수지역으로 공급량은1,225천㎥으로 전년동월 1,269천㎥ 대비 44천㎥(3.47%) 감소됨

- 전년동월 대비 수전수는 386전 증가, 인구 1,592명 감소하였으며 전체 중블록 공급량은 감소하였음

○ 문제점

- 특이사항 없음

○ 추진실적

- 불용관 정비

· 위   치 : 도봉동 613-26외 6개소

· 정비개요 : 분기점폐쇄

· 정비내용 : D=20mm, L=6m

- 누수복구

· 위    치 : 도봉동 637-53외 15개소

· 누수개요 : 인입선누수(20㎜~40mm)

· 정 비 내 용 : 관노후/이경소켓접합(20/13), 누방새들잠금(150/100)

· 방 지 량 :  543㎥

○ 대책(추진계획)

- 블록내 주요 퇴수밸브 및 경계밸브에 대한 주기적 점검 실시

- 불용관 정비 및 적수발생 지역 확인굴착을 통한 노후관 정비추진

- 노후 배급수관 정비사업 추진

· 공 사 명 : 도봉동 637-47~637-28외 3개소 배급수관 정비공사

· 공사개요 : D=200~300mm, L=2,704m (공정율 15%)

· 공사기간 : 2016. 3 ~ 12.

□ 공릉2중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량 (㎥)	건수	방지량 (㎥)
2015년	493,705	49,956	17	232	7	584
2016년	488,669	50,148	12	13	5	1,240
전년대비증감	-5,036	192	-5	-219	-2	656

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2015년	전월	2016년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	4,226	3,553	4,044	-182	491	-4.31	13.82
1일 평균공급량	136	118	130	-6	12	-	-

※최근 3년 월별 공급량 현황

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2016	95.80	91.11	98.05	96.07
2015	95.33	93.09	101.13	92.69	96.69	95.23	96.39	94.37	93.82	94.65	95.35	95.35	92.88
증 ․감	0.47	-1.98	-3.08	3.38	-96.69	-95.23	-96.39	-94.37	-93.82	-94.65	-95.35	-95.35	-92.88

○ 유수율 현황                                             (단위 : %)

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 공릉2 중블록은 공릉배수지 노원구(월계동 제외) 급수구역으로 공급량은 4,044천㎥으로 전년동월 4,226천㎥ 대비 182천㎥(4.31%) 감소됨

- 전년동월 대비 수전수는 192전 증가, 인구 5,036명 감소하였으며 전체 중블록 공급량은 감소하였음

○ 문제점

- 특이사항 없음

○ 추진실적

- 누수복구

· 위    치 : 상계동 111-495외 16개소

· 누수원인 : 인입관 접합부 파손, 관노후 누수 등

· 정비내용 : 소켓접합, 누수방지새들 접합, 관개량 등

· 방 지 량 : 1,253㎥

○ 대책(추진계획)

- 블록간 경계지역 및 경계밸브(중량천 500~1200mm) 개폐 여부를 점검하여 정확한 유량계측

- 블록내 주요 퇴수밸브에 대한 직반장, 전문 탐지원 합동 점검실시

- 지속적 불용관 정비 및 노후관 정비추진

· 노후 인급관 집중 정비추진(D=15~50mm, L=198m)

- 노후 송.배급수관 정비사업 추진

· 공 사 명 : 노원역~상계역간 외 1개소 배급수관 정비공사외 2개소

· 공사개요 : D=200~600mm, L=4,377m (공정율 15%)

· 공사기간 : 2016. 3 ~ 12.

□ 월계1중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량 (㎥)	건수	방지량 (㎥)
2015년	223,100	31,669	8	26	5	206
2016년	220,296	32,565	5	15	5	98
전년대비증감	-2,804	896	-3	-11	0	-108

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2015년	전월	2016년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	1,885	1,798	1,850	-35	52	-1.86	2.89
1일 평균공급량	61	60	60	-1	0	-	-

※최근 3년 월별 공급량 현황

○ 유수율 현황                                             (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2016	95.05	92.03	97.97	95.28
2015	96.78	94.64	103.75	92.61	99.3	96.11	95.29	95.33	92.66	94.23	92.18	94.59	92.9
증 ․감	-1.73	-2.61	-5.78	2.67	-99.3	-96.11	-95.29	-95.33	-92.66	-94.23	-92.18	-94.59	-92.9

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 월계 1중블록은 월계배수지 강북구(미아1,2동, 미아4~8동 제외) 급수구역으로 공급량은 1,850㎥으로 전년동월 1,885㎥ 대비 35천㎥(1.86%) 감소됨

- 전년동월 대비 수전수는 896전 증가, 인구 2,804명 감소하였으며 전체 중블록 공급량은 감소하였음

○ 문제점

- 특이사항 없음

○ 추진실적

- 불용관 정비

· 위    치 : 수유동 508-64외 29개소

· 정비개요 : D=13~40mm, L=36m

· 정비내용 : 새들분수전 잠금 및 분기점 재사용

- 누수복구

· 위    치 : 수유동 409-25호외 9개소

· 누수원인 : 인입관 접합부 파손, 관노후 누수

· 정비내용 : KP접합, 새들잠금

· 방 지 량 : 113㎥

- 노후관 정비실적

· 위   치 :  수유동 440-56

· 공사개요 : D=80mm, L=10m

· 추진내용 : 노후관 교체하여 누수발생 방지

- 경계 및 퇴수밸브 개펴예부 조사

· 조사대상 : 강북구 미아동 숭인시장 앞 외 9개소

· 작업일시 : 2016.5.9. ~ 5.15

· 조사내용 : 경계밸브 10개소(점검결과 이상없음)

○ 대책(추진계획)

- 중블록 하수관 야간 누수 탐지(월계 1-15블록외 2개소)

- 블록내 주요 퇴수밸브 및 경계밸브 개폐 여부 조사

- GIS자료 등을 활용하여 불용관 및 노후관 정비추진

- 노후 배급수관 정비사업 추진

· 공 사 명 : 미아동1264-111~1261-358외 10개소 배급수관 정비공사

· 공사개요 : D=80~300mm, L=1,430m (공정율 %)

· 공사기간 : 2016. 3 ~ 11.

□ 월계2중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량 (㎥)	건수	방지량 (㎥)
2015년	300,971	27,430	19	23	0	0
2016년	298,402	27,628	18	26	4	38
전년대비증감	-2,569	198	-1	3	4	38

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2015년	전월	2016년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	2,225	2,191	2,214	-11	23	-0.49	1.05
1일 평균공급량	72	73	71	-1	-2	-	-

※최근 3년 월별 공급량 현황

구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2016	95.72	91.07	99.63	96.58
2015	97.33	95.98	102.48	93.75	97.75	95.98	96.17	94.93	93.34	94.82	91.45	95.34	93.81
증 ․감	-1.61	-4.91	-2.85	2.83	-97.75	-95.98	-96.17	-94.93	-93.34	-94.82	-91.45	-95.34	-93.81

○ 공급량 증감 현황                                         (단위 : %)   ○ 공급량 증․감 요소 분석

- 월계 2중블록은 월계배수지 도봉구(쌍문동,창1~5동) 및 노원구(월계동) 급수구역으로 공급량은 2,214㎥으로 전년동월 2,225㎥ 대비 11천㎥(0.49%) 감소됨

- 전년동월 대비 수전수는 198전 증가, 인구 2,569명 감소하였으며 전체 중블록 공급량은 감소하였음

○ 문제점

- 특이사항 없음

○ 추진실적

- 불용관 정비

· 위   치 : 창동 566외 8개소

· 정비개요 : D=20~40mm, L=32m

· 정비내용 : 분기점폐쇄

- 누수복구

· 위    치 : 창동 380외 21개소

· 정 비 내 용 : 이경소켓접합(20/13), 누방새들잠금(80/20) 등

· 방 지 량 :  64㎥

○ 대책(추진계획)

- 블록간 경계밸브 개폐 여부를 주기적 점검하여 정확한 유량계측

- 블록내 주요 퇴수밸브에 대한 직반장, 탐지원 합동 점검실시

- 지속적 불용관 정비 및 노후관 정비추진

- 가압급수지역 경계밸브 및 수전내역 조사

□ 북악4중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량 (㎥)	건수	방지량 (㎥)
2015년	110,865	6,428	35	58	5	98
2016년	109,121	6,615	11	28	2	119
전년대비증감	-1,744	187	-24	-30	-3	21

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2015년	전월	2016년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	681	940	730	49	-210	7.20	-22.34
1일 평균공급량	22	31	24	2	-7	-	-

※최근 3년 월별 공급량 현황

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2016	98.64	94.00	101.23	99.93
2015	95.42	92.27	101.14	91.45	99.59	98.45	95.92	94.84	92.81	95.65	91.29	94.02	93.90
증 ․감	3.22	1.73	0.09	8.48	-99.59	-98.45	-95.92	-94.84	-92.81	-95.65	-91.29	-94.02	-93.9

○ 유수율 현황                                              (단위 : %)

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 북악 4중블록은 북악 배수지 강북구 미아1,2 및 미아4~8동 급수구역으로 공급량은 730천㎥으로 전년동월 681천㎥ 대비 49천㎥(7.2%) 증가됨

- 전년동월 대비 수전수는 187전 증가, 인구 1,744명 감소하였으며 전체 중블록 공급량은 증가하였음

○ 문제점

- 특이사항 없음

○ 추진실적

- 불용관 정비

· 위    치 : 수유동 280-30외 11개소

· 정비개요 : D=13~40mm, L=33m

· 정비내용 : 새들분수전 잠금 및 분기점 재사용

- 누수복구

· 위    치 : 미아동 734-211호외 12개소

· 누수원인 : 인입관 접합부 파손, 관노후 누수

· 정비내용 : 소켓접합, 관연결접합

· 방 지 량 : 147㎥

- 경계 및 퇴수밸브 개펴예부 조사

· 조사대상 : 중블록별 경계밸브(대상 : 53개소)

· 작업일시 : 2016. 5. 10~12.

· 조사내용 : 경계밸브 20개소(점검결과 이상없음)

○ 대책(추진계획)

- 중블록 하수관 야간 누수 탐지(월계 1-23블록)

- 블록간 경계밸브 및 주요 퇴수밸브 개폐 여부 조사

- GIS자료 등을 활용하여 불용관 및 노후관 정비 추진