중블록별 공급량 분석(9월)

□ 총괄표

○ 공급량 현황

(단위 : 천㎥, %)

중블록명	2015. 9월				2014. 9월
	공급량	일평균	증감량	증감율	공급량	일평균
계	10,113	337	150	1.51	9,963	332
공릉1블록	1,237	41	0	0.00	1,237	41
공릉2블록	4,140	138	86	2.12	4,054	135
월계1블록	1,877	63	63	3.47	1,814	61
월계2블록	2,173	72	12	0.56	2,161	72
북악4중블록	686	23	-11	-1.58	697	23

○ 분야별 추진실적

중블록명	경계일치	과대과소 해소	과거 데이터 분석	공급량 일일 결산제
공릉1	- 이상없음 - 경계부분 수시확인	해당없음	분석실시	시행
공릉2	- 이상없음 - 경계부분 수시확인	해당없음	분석실시	시행
월계1	- 이상없음 - 경계부분 수시확인	해당없음	분석실시	시행
월계2	- 이상없음 - 경계부분 수시확인	해당없음	분석실시	시행
북악4	- 이상없음 - 경계부분 수시확인	해당없음	분석실시	시행

□ 공릉1중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량 (㎥)	건수	방지량 (㎥)
2014년	139,658	16,851	2	2	1	31
2015년	138,114	16,988	5	7	1	5
전년대비증감(%)	-1,544	137	3	5	0	-26

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2014년	전월	2015년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	1,237	981	1,237	0	256	0.00	26.10
1일 평균공급량	41	33	41	0	8	-	-

※ 최근 3년 월별 공급량 현황

○ 유수율 현황                                           (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	94.53	92.41	104.16	90.13	96.72	95.24	94.81	92.39
2014	95.79	90.97	94.26	95.80	100.67	97.89	98.81	93.67	92.51	94.96	91.99	113.40	76.93
증 ․감	-1.26	1.44	9.9	-5.67	-3.95	-2.65	-4	-1.28	-92.51	-94.96	-91.99	-113.4	-76.93

○ 공급량 증ㆍ 감 원인

- 공릉1 중블록은 공릉배수지 도봉구(도봉동, 방학동) 급수지역으로 공급량은1,237천㎥으로 전년동월 1,237천㎥ 대비 증.감 없음

- 전년동월 대비 수전수는 137전 증가, 인구 1,544명 감소로 전체 중블록 공급량은 변동없음

○ 문제점

- 특이사항 없음

○ 추진실적

- 불용관 정비

· 위   치 : 방학동 462-1호등 5개소

· 정비개요 : D=20mm, L=2m

· 정비내용 : 분기점폐쇄

○ 대책(추진계획)

- 블록내 주요 퇴수밸브 및 경계밸브에 대한 주기적 점검 실시

- 발견 불용관은 즉시 정비 및 소블록별 확인굴착을 통한 노후관 정비추진

- 노후 배급수관 정비사업 추진

· 공 사 명 : 도봉2동 636-12~629호간 배급수관 정비공사외 1건

· 공사개요 : D=300~500mm, L=1,930m (공정율 100%)

· 공사기간 : 2015. 5 ~ 11.

□ 공릉2중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량 (㎥)	건수	방지량 (㎥)
2014년	498,021	49,823	16	37	9	176
2015년	491,478	49,971	20	74	4	592
전년대비증감(%)	-6,543	148	4	37	-5	416

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2014년	전월	2015년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	4,054	4,018	4,140	86	122	2.12	3.04
1일 평균공급량	135	133	138	3	5	-	-

※최근 3년 월별 공급량 현황

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	95.47	93.09	100.98	92.69	96.41	95.06	96.39	94.37
2014	95.65	91.15	99.78	93.78	98.87	98.40	96.06	92.56	94.56	97.29	90.93	84.35	69.29
증 ․감	-0.18	1.94	1.2	-1.09	-2.46	-3.34	0.33	1.81	-94.56	-97.29	-90.93	-84.35	-69.29

○ 유수율 현황                                             (단위 : %)

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 공릉2 중블록은 공릉배수지 노원구(월계동 제외) 급수구역으로 공급량은 4,140천㎥으로 전년동월 4,054천㎥ 대비 86천㎥(2.12%) 증가됨

- 전년동월 대비 수전수는 148전 증가, 인구 6,543명 감소로 전체 중블록 공급량은 증가하였음

○ 문제점

- 특이사항 없음

○ 추진실적

- 불용관 정비

ㆍ위    치 : 노원구 월계동 296-14외 1개소

ㆍ정비개요 : 불용관 분기점 폐쇄(D=15~25mm, L=52m)

ㆍ효    과 : 누수방지 및 정체수 해소

- 누수복구 정비

ㆍ위    치 : 노원구 상계동 23 외 5개소

ㆍ정비개요 : KP접합 등(D=20~200mm)

ㆍ방 지 량 : 74㎥

- 가압지역 경계 및 퇴수밸브 점검

· 대   상 : 월계1, 2증압, 중계증압, 상계가압, 수락증압

· 점검결과 : 이상없음

○ 대책(추진계획)

- 블록간 경계지역 및 경계밸브(중량천 500~1200mm) 개폐 여부를 주기적으로 점검하여 정확한 유량계측

- 블록내 주요 퇴수밸브에 대한 직반장, 전문 탐지원 합동 점검실시

- 지속적 불용관 정비 및 노후관 정비추진

- 노후 송배수관 정비사업 추진

· 공 사 명 : 상계주공7단지~롯데백화점간 송배수관정비공사외 1건

· 공사개요 : D=600mm, L=1,050m (공정율 100%)

· 공사기간 : 2015. 5 ~ 11.

□ 월계1중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량 (㎥)	건수	방지량 (㎥)
2014년	224,290	31,230	4	7	1	61
2015년	221,846	31,872	11	22	2	401
전년대비증감(%)	-2,444	642	7	15	1	340

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2014년	전월	2015년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	1,814	2,046	1,877	63	-169	3.47	-8.26
1일 평균공급량	61	68	63	2	-5	-	-

※최근 3년 월별 공급량 현황

○ 유수율 현황                                             (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	96.54	94.64	103.75	92.61	99.30	96.11	94.99	95.33
2014	96.39	90.16	103.23	94.59	97.97	97.78	99.52	92.22	93.79	97.97	94.67	96.69	103.44
증 ․감	0.15	4.48	0.52	-1.98	1.33	-1.67	-4.53	3.11	-93.79	-97.97	-94.67	-96.69	-103.44

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 월계 1중블록은 월계배수지 강북구(미아1,2동, 미아4~8동 제외) 급수구역으로 공급량은 1,877㎥으로 전년동월 1,814㎥ 대비 63천㎥(3.47%) 증가됨

- 전년동월 대비 수전수는 642전 증가, 인구 2,444명 감소로 전체 중블록 공급량은 증가하였음

○ 문제점

- 특이사항 없음

○ 추진실적

- 불용관 정비

· 위   치 : 번동 434-15외 34개소

· 정비개요 : D=13~25mm, L=112m

· 정비내용 : 새들잠금 및 분기점 재사용

- 누수복구

· 위   치 : 수유동 486-384외 6개소

· 누수개요 : D=15~40mm, L=13m

· 누수원인 및 정비내용 : 소켓연결접합 및 새들분기천공접합

· 방지량 : 22㎥

- 노후관 정비실적

· 위   치 : 수유동 55번지 일대

· 공사개요 : D=150mm, L=141m

· 추진내용 : 노후 세척갱생관 정비

○ 대책(추진계획)

- 블록내 주요 퇴수밸브 및 경계밸브에 대한 주기적 점검 실시

- GIS자료 등을 활용하여 불용관 정비 및 노후관 정비추진

- 노후 배급수관 정비사업 추진

· 공 사 명 : 수유동 55-34~58-9외 1개소 세척갱생관정비공사외 1건

· 공사개요 : D=150~200mm, L=2,580m (공정율 82%)

· 공사기간 : 2015. 5 ~ 11.

□ 월계2중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량 (㎥)	건수	방지량 (㎥)
2014년	302,865	27,275	14	16	0	0
2015년	300,316	27,561	15	23	2	10
전년대비증감(%)	-2,549	286	1	7	2	10

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2014년	전월	2015년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	2,161	2,457	2,173	12	-284	0.56	-11.56
1일 평균공급량	72	82	72	0	-10	-	-

※최근 3년 월별 공급량 현황

구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	96.65	94.00	102.48	93.75	97.75	95.98	96.17	94.93
2014	96.56	91.81	106.30	94.09	98.19	92.44	100.62	93.40	94.11	95.71	94.34	119.74	237.90
증 ․감	0.09	2.19	-3.82	-0.34	-0.44	3.54	-4.45	1.53	-94.11	-95.71	-94.34	-119.74	-237.9

○ 공급량 증감 현황                                      (단위 : %)

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 월계 2중블록은 월계배수지 도봉구(쌍문동,창1~5동) 및 노원구(월계동) 급수구역으로 공급량은 2,173㎥으로 전년동월 2,161천㎥ 대비 12천㎥(0.56%) 증가됨

- 전년동월 대비 수전수는 286전 증가, 인구 2,549명 감소로 전체 중블록 공급량은 증가하였음

○ 문제점

- 특이사항 없음

○ 추진실적

- 불용관 정비

· 위   치 : 쌍문동 103-210호등 6개소

· 정비개요 : D=20mm, L=3m

· 정비내용 : 분기점폐쇄

- 노후관 정비실적

· 위   치 : 쌍문동 711

· 공사개요 : D=200mm, L=65m

· 추진내용 : 철거(10m) 폐쇄(55m)

○ 대책(추진계획)

- 블록간 경계지역 및 경계밸브(중량천 500~1200mm) 개폐 여부를 주기적 점검하여 정확한 유량계측

- 블록내 주요 퇴수밸브에 대한 직반장, 탐지원 합동 점검실시

- 지속적 불용관 정비 및 노후관 정비추진

- 월계1증압 외 2개소 가압(증압)구역내 수전 전수조사

□ 북악4중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량 (㎥)	건수	방지량 (㎥)
2014년	112,039	6,349	23	25	6	191
2015년	110,520	6,438	13	18	1	22
전년대비증감(%)	-1,519	89	-10	-7	-5	-169

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2014년	전월	2015년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	697	1,038	686	-11	-352	-1.58	-33.91
1일 평균공급량	23	35	23	0	-12	-	-

※최근 3년 월별 공급량 현황

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	96.52	92.27	101.14	91.45	99.59	98.45	95.92	94.84
2014	96.73	89.51	104.84	92.88	99.62	94.15	100.98	91.29	96.15	93.63	94.12	95.07	83.80
증 ․감	-0.21	2.76	-3.7	-1.43	-0.03	4.3	-5.06	3.55	-96.15	-93.63	-94.12	-95.07	-83.8

○ 유수율 현황                                              (단위 : %)

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 북악 4중블록은 북악 배수지 강북구 미아1,2 및 미아4~8동 급수구역으로 공급량은 686천㎥으로 전년동월 697천㎥ 대비 11㎥(-1.58%) 감소됨

- 전년동월 대비 수전수는 89전 증가, 인구 1,519명 감소로 전체 중블록 공급량은 감소하였음

○ 문제점

- 특이사항 없음

○ 추진실적

- 불용관 정비

· 위   치 : 미아동 326-7외 8건

· 정비개요 : D=13~25mm, L=32m

· 정비내용 : 새들접합 및 누수방지새들접합

- 누수복구

· 위   치 : 미아동 791-2135외 2개소

· 누수개요 : D=00mm, L=00m

· 누수원인 및 정비내용 :

· 방지량 : 18㎥

- 노후관 정비실적

· 위   치 : 미아동 54번지 일대

· 공사개요 : D=200mm, L=205m

· 추진내용 : 노후 세척갱생관 정비

○ 대책(추진계획)

- 블록간 경계지역 및 경계밸브 개폐 여부를 점검하여 정확한 유량측정

- 블록내 주요 퇴수밸브에 대한 직반장, 탐지원 합동 점검실시

- 지속적 불용관 정비 및 노후관 정비추진

- 노후 송배수관 정비사업 추진

· 공 사 명 :  도봉세무서앞~미아삼거리역간 송배수관정비공사

· 공사개요 : D=900mm, L=900m(공정율 75%)

· 공사기간 : 2014. 10 ~ 2015. 10.

- 노후 배급수관 정비사업 추진

· 공 사 명 : 미아동 3-30~82-19외 3개소 세척갱생관정비공사

· 공사개요 : D=150~200mm, L=1,175m (공정율 100%)

· 공사기간 : 2015. 5 ~ 11.