중블록 공급량 분석

2017년 6월

시 설 관 리 과

5.

용마1중블록

------------------

(이용민)

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2016년 6월	220,213	64,935	15	349	6	206	-
2017년 6월	217,231	67,862	17	60	14	584	4,905
전년대비증감	-1.35%	4.51%	증 2건	감289톤	증 8건	증 378톤	증 4,905톤

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(㎥)			증감량(㎥)		증감율(%)
	2016년6월	전월	2017년6월	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공급량	2,234,442	2,343,271	2,097,590	-136,852	-245,681	-6.12	-10.48
1일 평균공급량	74,481	75,589	69,920	-4,562	-7,925	-6.12	-10.48

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2017	106.18	95.27	118.54	102.78	112.02
2016	97.17	88.45	97.79	92.58	95.06	99.17	97.78	101.21	94.66	104.39	93.95	100.64	100.93
증 ․감	9.01	6.82	20.75	10.2	16.96

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진현황
요소 분석	- 인구증감 : 전년대비 1.35% 감소함. - 누수현황 분석 : 전년대비 누수건수는 증가하였고 누수량 감소 - 공급량 감소대책 추진사항 ․ 망우동357-39호외 16개소 누수복구 시행(방지량 60㎥/일) ․ 망우동441-6호외 13개소 누수탐지복구 시행(방지량 584㎥/일) ․ 경계밸브 및 지속적인 퇴수변 점검 ․ 옥외 누수탐지 시행
증감 원인	- 금년 6월 공급량이 2,097천톤으로 전년 2,234천톤 대비 공급량이 137천톤 감소함 - 2017년 공급량은 2016년에 비해 감소하고 있으며 옥외누수탐지 및 경계밸브 점검 등 지속적인 관리가 필요함.
문제점	- 특이사항 없음
대 책	- 아차산3+용마1중블록은 『뚝도정수센터 2단계 시설현대화 공사』완료시 까지 한시적 통합운영 관리('17년 7월말 수계환원 예정) ․ 뚝도정수센터 2단계 시설현대화 공사추진을 위한 대체급수 시행('15.7.6) - 용마1+공릉7중블록 유량계 설치검토 추진 - 중블록내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리로 공급량 감소 추진 - 정기적인 순찰 및 대형 시설물점검 관리로 공급량 감소 추진 - 신축공사장 현장점검 및 이설공사 시 입회 철저시행으로 감소 추진

6.

용마2중블록

------------------

(박상현)

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(톤)
			건 수	방지량(톤)	건 수	방지량(톤)
2016년 6월	266,461	33,298	17	262	5	21	-
2017년 6월	262,680	34,699	10	42	7	234	1,462
전년대비증감	-1.42%	4.21%	감 7건	감 220톤	증 2건	감 213톤	증 1,462톤

○ 공급량 증감 현황

구 분	공 급 량(톤)			증 감 량(톤)		증 감 율(%)
	2016년 6월	2017년 5월	2017년 6월	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	1,931,788	1,947,525	1,963,029	31,241	15,504	1.62	0.80
1일 평균공급량	62,315	62,823	63,323	1,008	500	1.62	0.80

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                           (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2017	94.28	92.57	96.10	97.82	90.61
2016	93.21	95.67	87.16	99.78	90.21
증 ․감	3.10	-3.10	8.94	-1.96	0.40

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진 현황
요소 분석 · 추진 사항	- 2017년 6월 공급량은 1,963천㎥으로 전년대비 31천㎥ 증가(1.62%) 하였으며, 전월대비 15천㎥ 증가(0.80%)하였음 - 누수현황 분석 : 전년도 대비 누수 건수는 7건 감소, 방지량 220㎥ 감소 누수 탐지 2건 증가, 방지량 234㎥으로 전년도 대비 213㎥ 증가 - 공급량 감소대책 추진사항 ․ 퇴수변 및 블록 경계밸브 점검 ․ 관리처분 계획인가 및 착공단계 재개발 재건축 지역 현장점검 실시 ․ 옥외 누수탐지 시행
증감 원인	- 전년 및 전월 대비 수전수(전년대비 1,401수전, 전월 대비 23수전 증가) 증가로 공급량 증가 - 유수율 향상을 위하여 지속적인 옥외누수 탐지 및 경계밸브 점검 등 집중관리가 필요함.
문제점	- 특이사항 없음
대 책	- 중블록내 누수탐지 및 배급수관 정비공사 등 지속적인 중블록 관리로 공급량 감소 추진 • 노후 송⋅배급수관 정비시행으로 누수 방지 및 유수율 향상 도모 1) 휘경동 43-1~112-43호간 송배수관 정비공사(D=500mm, L=700m) 2) 제기동 1152-10~142-12외 4개소 배급수관 정비공사(D=20mm~300, L=2.285m) 3) 장안동 93-27~285-1호 외 6개소 배급수관 정비공사(D=20~300mm, L=2,554m) - 관리처분 계획인가 및 착공단계 재개발 재건축 지역의 지속적인 순찰로 도수 및 누수발생 확인 철저 - 신축공사장 현장점검 및 이설공사 시 입회 철저

8.

용마4중블록

------------------

(노운학)

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(톤)
			건 수	방지량(톤)	건 수	방지량(톤)
2016년 6월	53,630	13,490	4	18	-	-	-
2017년 6월	54,025	13,659	4	6	1	43	-
전년대비증감(%)	0.74	1.25	-	감 12톤	증 1건	증 43톤	-

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(톤)			증감량(톤)		증감율(%)
	2016년 6월	전월	2017년 6월	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	667,507	692,151	681,339	13,832	-10,812	증2.07	감1.56
1일 평균공급량	22,250	22,327	22,711	461	384	증2.07	증1.71

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2017	91.92	57.85	129.85	57.56	127.10
2016	96.42	60.96	133.04	65.16	131.20	63.36	148.75	66.05	128.09	60.87	118.43	59.00	122.91
증 ․감	-4.5	-3.11	-3.19	-7.6	-4.1

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진현황
요소 분석	- 인구증감 : 전년대비 0.74% 증가 - 누수현황 분석 : 전년 동기대비 누수건수는 1건 증가함 - 공급량 감소대책 추진사항 •누수건수는 용두동 90-2호 외 5건 발생 •누수(방지)량은 49톤으로 전년 동기대비 31톤 증가 •경계밸브 및 지속적인 퇴수변 점검, 옥외 누수탐지 시행
증감 원인	- `17.6월 공급량은 681천톤으로 전년 동기대비 13천톤 증가하였으며 일공급량은 461톤 증가하였음 •수전수 및 인구수 소폭 증가
문제점	- 특이사항 없음
대 책	- 청량리동 557~ 674번지 노후배수관 정비 시행(D=250mm, L=150m) - 중블록내 누수탐지 및 노후관정비 등 지속적인 중블록 관리로 공급량 감소 추진 - 정기적인 순찰 및 대형 시설물점검 관리로 공급량 감소 추진 - 신축공사장 현장점검 및 이설공사 시 입회 철저 시행으로 유출량 감소 추진 - 빅데이터 분석결과 오류수전 정비 및 조정량 이상유무 확인 등

9.

용마5중블록

------------------

(노운학)

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(톤)
			건 수	방지량(톤)	건 수	방지량(톤)
2016년 6월	31,638	8,007	3	8	4	70	-
2017년 6월	31,705	8,052	4	7	3	136	-
전년대비증감(%)	0.21	0.56	증 1건	감 1톤	감 1건	증 66톤	-

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(톤)			증감량(톤)		증감율(%)
	2016년 6월	전월	2017년 6월	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	429,163	413,611	414,420	-14,743	809	-3.43	0.19
1일 평균공급량	14,305	13,342	13,814	-491	472	-3.43	3.53

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                              (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2017	78.08	98.15	57.37	101.84	52.46
2016	79.49	107.63	56.47	95.89	61.55	115.83	53.25	102.15	53.93	101.90	51.37	100.96	48.95
증 감	-1.41	-9.48	0.9	5.95	-9.09

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진현황
요소 분석	- 수전수증감 : 전년대비 0.52% 증가 - 누수현황 분석 : 전년 동기대비 누수건수 변동 없으며 누수량은 증가함 - 공급량 감소대책 추진사항 •누수건수는 제기동 140-47호 외 6건 발생 •누수(방지)량은 143톤으로 전년 동기대비 65톤 증가 •경계밸브 및 지속적인 퇴수변 점검, 옥외 누수탐지 시행
증감 원인	- `17년 6월 공급량은 414천톤으로 전년 동기대비 14천톤 감소하였으며 일공급량은 491톤 감소함 •수전수 및 인구수 소폭 증가
문제점	- 특이사항 없음
대 책	- 제기동 1152-10~142-12호 외 1개소 노후 배급수관 정비(D=300mm, L=845m) - 중블록내 누수탐지 및 노후관정비 등 지속적인 중블록 관리로 공급량 감소 추진 - 일일 공급량 분석으로 퇴수 여부 및 블록유량계 이상 유무 확인 - 정기적인 순찰 및 대형 시설물점검 관리로 공급량 감소 추진 - 블록 경계밸브 및 퇴수밸브 점검 - 신축공사장 현장점검 및 이설공사 입회 철저 시행으로 유출량 감소추진 - 빅데이터 분석결과 오류수전 정비 및 조정량 이상유무 확인 등

10.

월곡1중블록

------------------

(박상열)

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(톤)
			건 수	방지량(톤)	건 수	방지량(톤)
2016년 6월	52,176	9,135	1	6	1	2,155	-
2017년 6월	52,214	9,290	5	12	5	144	80
전년대비 증․감	0.01%	1.70%	증 4건	증 6톤	증 4건	감 2,011	증 80

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(톤)			증감량(톤)		증감율(%)
	2016년 6월	전월	2017년 6월	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	604,244	615,961	613,880	9,636	-2,081	1.59%	-0.34%
1일 평균공급량	20,141	19,870	20,463	322	593	1.60%	2.98%

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                              (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2017	85.09	53.54	121.52	50.32	118.01
2016	92.31	66.45	142.87	64.92	131.17	63.81	119.79	58.73	117.46	59.27	123.66	57.28	109.45
증 ․감	-7.22	-12.91	-21.35	-14.60	-13.16

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진현황
요소 분석	- 인구 증․감 : 전년대비 0.07% 증가 - 수전수 증․감 : 전년대비 1.05% 증가(155수전) - 누수현황 분석 : 전년 동기대비 누수건수 증가하였으나 방지량은 감소 - 공급량 감소대책 추진사항 •누수건수는 휘경동 312-20호 등 10건 발생 •누수(방지)량은 전년 동기대비 2,005톤 감소 •이문동 292-4~257번지 노후 배수관 정비(D=300mm, L=455m)
증감 원인	- `17.6월 공급량은 613천톤으로 전년 동기대비 9천톤 증가하였으나, 전월 대비 2천톤 감소 - 수전수(155수전) 및 인구(38명) 소폭 증가
문제점	- 중블록 집중 확인․점검 결과 특이사항은 발견하지 못하였으나 전년 대비 공급량이 증가함.
대 책	- 퇴수밸브 및 블록 경계 제수밸브 점검 - 신축공사장, 재개발, 재건축 현장점검 철저 시행 - 중블록 및 가압지역(이문증압) 경계 수전 확인․정비 - 중블록내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리로 공급량 감소 추진 • 이문동 292-4~257-294번지 노후 배수관 정비(D=300mm, L=720m) • 이문동 255-282~258-25번지 노후 배수관 정비(D=300mm, L=430m) ⇒ 2017년 조기 정비․완료토록 추진 - 퇴수밸브 및 블록 경계 제수밸브 점검 - 신축공사장, 재개발, 재건축 상수도시설물의 집중적인 관리

11.

공릉7중블록

------------------

(이용민)

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2016년 6월	193,187	22,617	3	45	1	27	-
2017년 6월	193,035	24,269	5	9	-	-	270
전년대비증감	-0.08%	7.3%	증 2건	감 36톤	감 1건	감 27톤	증 270톤

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(㎥)			증감량(㎥)		증감율(%)
	2016년5월	전월	2017년5월	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	903,905	933,289	903,566	-339	-29,723	-0.04	-3.18
1일 평균공급량	30,130	30,106	30,119	-11	-959	-0.04	-3.18

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2017	85.87	64.22	104.45	67.84	109.5
2016	93.74	67.14	121.9	69.46	126.71	74.62	134.46	75.21	109.89	73.24	103.88	70.13	101.18
증 ․감	-7.87	-2.92	-17.45	-1.62	-17.21