중블록별 공급량 분석(12월)

□ 총괄표

○ 공급량 현황

(단위 : 천㎥, %)

중블록명	2014. 12월				2013. 12월
	공급량	일평균	증감량	증감율	공급량	일평균
계	9,794	315	218	+2.28	9,576	308
공릉1블록	1,108	36	201	+22.27	907	29
공릉2블록	5,076	164	1,410	+38.49	3,666	118
월계1블록	1,662	53	-172	-9.38	1,834	59
월계2블록	892	28	-1,341	-60.05	2,233	72
북악4중블록	1,056	34	120	+12.82	936	30

○ 분야별 추진실적

중블록명	경계일치	과대과소 해소	과거 데이터 분석	공급량 일일 결산제
공릉1	- 이상없음 - 경계부분 수시확인	해당없음	분석실시	시행
공릉2	- 이상없음 - 경계부분 수시확인	해당없음	분석실시	시행
월계1	- 이상없음 - 경계부분 수시확인	해당없음	분석실시	시행
월계2	- 이상없음 - 경계부분 수시확인	해당없음	분석실시	시행
북악4	- 이상없음 - 경계부분 수시확인	해당없음	분석실시	시행

□ 공릉1중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량 (㎥)	건수	방지량 (㎥)
2013년	141,613	7,244	12	18	4	250
2014년	138,864	7,869	9	12	1	44
전년대비증감(%)	-2,749	625	-3	-6	-3	-206

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2013년	전월	2014년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	907	985	1,108	+201	+123	-22.27	+12.48
1일 평균공급량	29	32	36	+7	+4	-	-

※최근 3년 월별 공급량 현황

○ 유수율 현황                                   (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2014	96.60	90.97	94.26	95.80	100.67	97.04	97.46	92.23	92.51	94.96	91.99	113.40
2013	94.36	90.13	98.35	91.13	99.76	96.83	95.87	94.47	95.10	93.68	93.16	92.42	95.58
증 ․감	2.24	0.84	-4.09	4.67	0.91	0.21	1.59	-2.24	-2.59	1.28	-1.17	20.98	-95.58

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 공릉1 중블록은 공릉배수지의 도봉구(도봉동, 방학동)급수지역으로 공급량은 1,108천㎥으로 전년 907천㎥ 대비 201천㎥(22.27%) 증가

- 전년 대비 수전수 625전 증가로 공급량 증가

- 중랑천 상수도관(800mm) 이설공사에 따른 공릉1, 공릉2, 월계2중블록 수계통합 운영(2014.11.19. ~ 12. 5)

- 구의정수장 고도정수처리시설공사 완료와 관련하여 월계배수지 공급계통 시험운영에 따른 공릉배수지와 월계배수지 수계 통합운영

※ 시운전 기간 : 2014.12.24. ~ 2015. 1월 현재 진행중

○ 문제점

- 중랑천 상수도관 이설공사 및 구의정수장 고도정수처리공사와 관련하여 수계통합 운영으로 공급량 및 유수율 비교분석 어려움이 있으나,

- 공릉1 중블록의 2014년 1월~11월간 잠정 유수율은 96.6%로 2014년 사업소 목표 유수율(95%) 이상 유지할 것으로 예상됨.

○ 대책(추진계획)

- 본부 구의정수장 수계전환 계획에 따라 월계배수지 수계전환후 정확한 공급량 분석실시(강북 직송→구의 직송 변경예정)

- 블록간 경계지역 및 경계밸브(600~1200mm) 개폐 여부를 점검하여 정확한 유량계측

- 블록내 주요 퇴수밸브에 대한 직반장, 탐지원 합동 점검실시

- 지속적 불용관 정비 및 노후관 정비추진

□ 공릉2중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량 (㎥)	건수	방지량 (㎥)
2013년	502,491	52,469	18	20	2	386
2014년	495,977	52,931	16	34	2	51
전년대비증감(%)	-6,514	462	-2	14	0	-335

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2013년	전월	2014년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	3,666	4,509	5,076	+1,410	+567	+38.49	+12.57
1일 평균공급량	118	150	164	+46	+14	-	-

※최근 3년 월별 공급량 현황

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2014	94.09	91.15	99.57	93.54	98.87	98.40	96.06	92.56	97.4	97.19	90.93	84.35
2013	94.79	90.06	100.47	92.06	99.73	98.68	94.77	94.93	92.47	95.18	91.41	94.15	94.78
증 ․감	-0.7	1.09	-0.9	1.48	-0.86	-0.28	1.29	-2.37	4.93	2.01	-0.48	-9.8	-94.78

○ 유수율 현황                                     (단위 : %)

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 공릉2 중블록은 공릉배수지 노원구(월계동제외) 급수구역으로 공급량은 5,076천㎥으로 전년 3,666천㎥ 대비 1,410천㎥(38.49%) 증가

- 전년 대비 수전수 462전 증가로 공급량 증가

- 중랑천 상수도관(800mm) 이설공사에 따른 공릉1, 공릉2, 월계2중블록 수계통합 운영(2014.11.19. ~ 12. 5)

- 구의정수장 고도정수처리시설공사 완료와 관련하여 월계배수지 공급계통 시험운영에 따른 공릉배수지와 월계배수지 수계 통합운영

※ 시운전 기간 : 2014.12.24. ~ 2015. 1월 현재

○ 문제점

- 중랑천 상수도관 이설공사 및 구의정수장 고도정수처리공사와 관련하여 수계통합 운영으로 공급량 및 유수율 비교분석 어려움이 있으나,

- 향후 수계전환 이후(1월 이후) 정상적인 공급량 분석이 필요함

○ 대책(추진계획)

- 본부 구의정수장 수계전환 계획에 따라 월계배수지 수계전환후 정확한 공급량 분석실시(강북 직송→구의 직송 변경예정)

- 블록간 경계지역 및 경계밸브(600~1200mm) 개폐 여부를 점검하여 정확한 유량계측

- 블록내 주요 퇴수밸브에 대한 직반장, 탐지원 합동 점검실시

- 지속적 불용관 정비 및 노후관 정비추진

□ 월계1중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량 (㎥)	건수	방지량 (㎥)
2013년	225,303	28,475	20	98	1	146
2014년	223,568	28,832	14	13	2	51
전년대비증감(%)	-1,735	357	-6	-85	1	-95

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2013년	전월	2014년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	1,834	1,748	1,662	-172	-86	-9.38	-4.91
1일 평균공급량	59	58	53	-6	-5	-	-

※최근 3년 월별 공급량 현황

○ 유수율 현황                                     (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2014	96.13	90.16	103.23	94.59	97.97	97.78	99.52	92.22	97.54	97.97	94.67	96.69
2013	94.39	90.56	98.43	91.21	99.69	97.64	96.09	93.80	91.29	93.76	91.40	95.22	92.90
증 ․감	1.74	-0.4	4.8	3.38	-1.72	0.14	3.43	-1.58	6.25	4.21	3.27	1.47	-92.9

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 공릉2 중블록은 월계배수지 강북구구(미아1,2동, 미아4~8동 제외) 급수구역으로 공급량은 1,662천㎥으로 전년 1,834천㎥ 대비 172천㎥(9.38%) 감소

- 전년 대비 인구수 1,735인 감소 등으로 공급량 감소

○ 문제점

- 특이사항없음

○ 대책(추진계획)

- 블록간 경제지역 주기적 점검 확인

- GIS자료 등을 활용하여 불용관 정비 및 노후관 정비추진

□ 월계2중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량 (㎥)	건수	방지량 (㎥)
2013년	304,957	26,704	13	14	4	525
2014년	301,420	27,195	21	64	1	5
전년대비증감(%)	-3,537	491	8	50	-3	-520

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2013년	전월	2014년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	2,233	1,673	892	-1,341	-781	-60.05	-46.68
1일 평균공급량	72	56	28	-44	-28	-	-

※최근 3년 월별 공급량 현황

구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2014	97.69	92.05	106.30	94.09	97.55	92.44	100.62	93.40	96.43	95.71	94.70	119.74
2013	94.10	90.94	98.84	92.58	98.15	84.66	98.13	97.93	92.12	97.03	91.79	94.53	94.12
증 ․감	3.59	1.11	7.46	1.51	-0.6	7.78	2.49	-4.53	4.31	-1.32	2.91	25.21	-94.12

○ 유수율 현황                                    (단위 : %)

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 월계2중블록은 월계배수지 도봉구(쌍문동,창1~5동) 및 노원구 월계동 급수구역으로 공급량은 892㎥으로 전년 2,233천㎥ 대비 1,341천㎥(60.05%) 감소

- 전년 대비 인구수 3,537인 감소로 일부 공급량 감소

- 중랑천 상수도관(800mm) 이설공사에 따른 공릉1, 공릉2, 월계2중블록 수계통합 운영(2014.11.19. ~ 12. 5)

- 구의정수장 고도정수처리시설공사 완료와 관련하여 월계배수지 공급계통 시험운영에 따른 공릉배수지와 월계배수지 수계 통합운영

※ 시운전 기간 : 2014.12.24. ~ 2015. 1월 현재

○ 문제점

- 중랑천 상수도관 이설공사 및 구의정수장 고도정수처리공사와 관련하여 수계통합 운영으로 공급량 및 유수율 비교분석 어려움이 있으나,

- 향후 수계전환 이후(1월 이후) 정상적인 공급량 분석이 필요함

○ 대책(추진계획)

- 본부 구의정수장 수계전환 계획에 따라 월계배수지 수계전환후 정확한 공급량 분석실시(강북 직송→구의 직송 변경예정)

- 블록간 경계지역 및 경계밸브(400~1200mm) 개폐 여부를 점검하여 정확한 유량계측

- 블록내 주요 퇴수밸브에 대한 직반장, 탐지원 합동 점검실시

- 지속적 불용관 정비 및 노후관 정비추진

□ 북악4중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량 (㎥)	건수	방지량 (㎥)
2013년	113,404	8,648	13	20	1	237
2014년	111,457	8,798	19	20	1	37
전년대비증감(%)	-1,947	150	6	0	0	-200

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2013년	전월	2014년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	936	657	1,056	+120	+399	+12.82	+60.73
1일 평균공급량	30	22	34	+4	+12	-	-

※최근 3년 월별 공급량 현황

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2014	96.01	89.51	104.84	89.96	99.62	94.15	100.98	91.29	98.21	93.63	94.12	95.07
2013	94.37	88.88	98.31	92.39	99.62	94.10	95.47	95.00	95.53	92.98	91.80	91.22	93.45
증 ․감	1.64	0.63	6.53	-2.43	0	0.05	5.51	-3.71	2.68	0.65	2.32	3.85	-93.45

○ 유수율 현황                                   (단위 : %)

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 북악4 중블록은 북악 배수지 강북구 미아1,2 및 미아4~8동 급수으로 공급량은 1,056천㎥으로 전년 936천㎥ 대비 120천㎥(12.82%) 증가

- 전년 대비 수전수 150전 증가로 공급량 감소

- 온도변화 및 신규 수전변등에 따른 일부 공급량 증가로 추정됨

○ 문제점

- 특이사항 없음

○ 대책(추진계획)

- 블록간 경계지역 및 경계밸브 개폐 여부를 점검하여 정확한 유량측정

- 블록내 주요 퇴수밸브에 대한 직반장, 탐지원 합동 점검실시

- 지속적 불용관 정비 및 노후관 정비추진