< 2020년 09월 중블록 관리카드 >

목1중블록	작성자: 윤원희

○ 중블록 현황

구 분	공급량 (천㎥)	인구수 (천명)	중블록 수전수	다량 급수처 수전수 (전)	재개발 (관리처분) 개소	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
						건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
‘19년09월	1,467	156	40	133	0	7	164	1	534
‘20년09월	1,567	153	40	134	0	6	32	1	15
증·감	증100	감3	0	증1	0	감1	감132	0	감519

[ 최근 3년간 월별 공급량 변화 ]

공급량 증감원인	- 상반기 단절관 정비 및 노후관로 정비공사로 누수량 감소 및 급수체계정비 2020년 상반기 1월부터 유수율이 80%대로 감소하여 2020년 장기사용 송배수관 공사, 노후관 교체공사 등에 있어 중블록간 경계밸브 조작시 꾸준한 유의가 필요해 보임
09월 추진 내용	중블록 경계밸브 11개소 점검중 1개소 확인결과 이상없음 GIS 수전과 요금인포시스템 불일치 수전 현장 조사 확인조치 이상없음 목동배수지입구~신목중학교삼거리간 외 1개소 노후관로 정비공사 추진 중에 있음 교체장애가 있는 회전불량 대형계량기 등 80mm 이상 계량기 조치 필요
향후 대책	- 상시누수진단 시스템에 의한 누수탐지 및 경계밸브 점검 실시. - 목동지역 노후관 및 장기사용 상수도관 정비 추진

○ 중블록 월별 유수율 (‘20년 중블록 유수율 자체목표 : 96.87%)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2020년		88.62	96.54	88.1	99.85	89.73	96.47	80.10
2019년		89.23	100.41	86.5	95.8	91.7	96.78	91.31	92.53	90.21	96.78	88.7	89.69
증 ․감

< 2020년 8월 중블록 관리카드 >

목2중블록	작성자: 지예솔

○ 중블록 현황

구 분	공급량 (천㎥)	인구수 (천명)	중블록 수전수 (천전)	다량 급수처 수전수	재개발 (관리처분) 개소	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
						건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
‘19년9월	858	69.54	23.18	29	-	1	15	1	1
‘20년9월	871	68.94	22.24	30	-			-	-
증·감	증13	감0.6	감0.94	증1	-			감1	감1

[ 최근 3년간 월별 공급량 변화 ]

공급량 증감원인	전년도 대비 수전수 939감소 전년도 대비 누수로 인한 방지량 1㎥ 감소 코로나19로 인한 다량급수처 상가 및 학교 사용량 5,018㎥감소
9월 추진 내용	장기사용 배급수관 정비공사 진행 (염창동 242-2~242-10, L=280m) 중블록 내 누수점검 실시 경계밸브 조사 및 개폐여부 현장조사 통하여 현황 파악 퇴수밸브 개, 폐 여부 점검 실시
향후 대책	- 상시누수진단 시스템에 의한 누수탐지 및 경계밸브 점검 실시 중블록 내 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리

○ 중블록 월별 유수율 (‘20년 중블록 유수율 자체목표 : 98.02%)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2020년	90.25	69.04	138.24	66.27	134.87	65.94	132.4	63.71	-	-	-	-	-
2019년	98.89	67.93	136.15	66.23	131.05	68.2	136.07	67.3	127.12	67.65	124.95	67.6	131.75
증 ․감	4.15	1.11	2.09	0.04	3.82	-2.26	-3.67	-3.59	-	-	-	-	-

< 2020년 9월 중블록 관리카드 >

목3중블록	작성자: 김민서

○ 중블록 현황

구 분	공급량 (천㎥)	인구수 (천명)	중블록 수전수 (천전)	다량 급수처 수전수	재개발 (관리처분) 개소	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
						건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
‘19년 9월	1,147	78	25	151	1	5	1,706	-	-	-
‘20년 9월	1,322	78	26	158	1	-	-	-	-	-
증·감	175(증)	-	1(증)	7(증)	-	5(감)	1,706(감)	-	-	-

[ 최근 3년간 월별 공급량 변화 ]

공급량 증감원인	전년도 대비 우수고객 사용량 13천㎥ 감소 전년도 대비 수전수 339 증가(1인 가구수 증가) 인구수 279명 감소(재개발, 재건축으로 인한 인구수 감소) 전년도 대비 누수건수 및 방지량(1,706㎥) 감소
8월 추진 내용	노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리 유량감시 시스템을 통한 공급량 일일관리
향후 대책	- 상시누수진단 시스템에 의한 누수탐지 및 경계밸브 점검 실시. - 목3중블록내 노후관 및 장기사용 상수도관 정비 추진

○ 중블록 월별 유수율 (‘20년 중블록 유수율 자체목표 : 91.53%)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2020년	99.14	93.28	95.61	98.82	96.62	102.88	99.55	107.2	-	-	-	-	-
2019년	94.91	91.13	91.69	88.85	90.05	104.8	100.5	100.7	90.56	96.31	96.24	95.77	92.35
증 ․감	+4.23	+2.15	+3.92	+9.97	+6.57	-1.92	-0.95	+6.52	-	-	-	-	-

< 2020년 09월 중블록 관리카드 >

신정1중블록	작성자: 김동건

○ 중블록 현황

구 분	공급량 (천㎥)	인구수 (천명)	중블록 수전수 (천전)	다량 급수처 수전수 (전)	재개발 (관리처분) 개소	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
						건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
‘19년09월	1,304	181	38	65	2	7	771	3	198
‘20년09월	1,315	177	38	58	2	4	6	3	49
증·감	증11	감4	0	감7	0	감3	감765	0	감149

[ 최근 3년간 월별 공급량 변화 ]

공급량 증감원인	신정2-1지역(래미안목동아델리체아파트), 신정2-2지역(호반써밋목동아파트) 재개발 이주(3,000)세대 신정2-1지역(래미안목동아델리체아파트) 계량기설치후 11천㎥ 증가 공공용수량 증가(수계전환관련 퇴수량 -㎥, 세척수량 -㎥)
09월 추진 내용	중블록 경계밸브 1개소 점검 : 이상없음 - 재개발지역 순찰완료후 누수발생 0건 확인 GIS 수전과 요금인포시스템 불일치 수전 현장 조사 확인결과 이상없음
향후 대책	- 상시누수진단 시스템에 의한 누수탐지 및 경계밸브 점검 실시. - 목동74소블록(신정1동), 신정가01(신정3동)지역 노후관 및 장기사용 상수도관 정비 추진

○ 중블록 월별 유수율 (‘20년 중블록 유수율 자체목표 : 99.55%)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2020년	98.79	78.29	120.63	77.92	117.08	83.65	112.93	83.85
2019년	98.92	79.74	128.76	79.97	115.46	82.56	118.86	79.61	111.04	81.45	112.54	85.6	115.05
증 ․감	-0.13	-1.45	-8.13	-2.05	1.62	1.09	-5.93	4.24

< 2020년 09월 중블록 관리카드 >

신정2 중블록	작성자: 강환희

○ 중블록 현황

구 분	공급량 (천㎥)	인구수 (천명)	중블록 수전수 (천전)	다량 급수처 수전수 (천전)	재개발 (관리처분) 개소	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
						건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
‘19년09월	733,533	52,190	16,104	93	0	8	463	0	0
‘20년09월	734,447	50,795	16,182	83	0	4	10	4	4
증·감	914	-1,395	78	-10	0	-4	-453	4	4	0

[ 최근 3년간 월별 공급량 변화 ]

공급량 증감원인	- 전년도 대비 인구수 1,395명 감소, 수전수 78증가(1인 가구 증가 등 영향) - 전년도 대비 누수로 인한 방지량 453㎥ 감소 코로나19로 인하여 실내활동 증가에따른 공급량 증가
08월 추진 내용	- 지속적인 누수탐지 실시 - 중블록내 누수확인 철저 및 경계밸브 점검 - 퇴수관 밸브 개, 폐 여부 확인 지속점검
향후 대책	- 상시누수진단 시스템에 의한 누수탐지 및 경계밸브 점검 실시. - 신정2 중불록 노후관 및 장기사용 상수도관 정비 추진

○ 중블록 월별 유수율 (‘20년 중블록 유수율 자체목표 : 85.55%)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2020년	669.96	128.12	34.49	132.49	40.76	147.37	39.37	147.36
2019년	1,038.63	117.5	31.82	131.58	36.98	148.29	36.96	144.30	35.18	150.29	34.69	138.9	32.14
증 ․감	-368.67	10.62	2.67	0.91	3.78	-0.92	2.41	3.06	-35.18	-150.29	-34.69	-138.9	-32.14

< 2020년 09월 중블록 관리카드 >

신정4 중블록	작성자: 강환희

○ 중블록 현황

구 분	공급량 (천㎥)	인구수 (천명)	중블록 수전수 (천전)	다량 급수처 수전수 (천전)	재개발 (관리처분) 개소	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
						건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
‘19년09월	540,807	54,603	13,619	32	1	0	0	0	0
‘20년09월	609,778	52,933	13,711	32	1	0	0	0	0
증·감	68,971	-1,670	92	0	0	0	0	0	0	0

[ 최근 3년간 월별 공급량 변화 ]

공급량 증감원인	- 전년도 대비 인구수 1,670명 감소, 수전수 92증가(1인가구 증가 등 영향) - 전년도 대비 누수 현황 동일 코로나19로 인하여 실내활동 증가에 따른 공급량 증가
08월 추진 내용	- 지속적인 누수탐지 실시 - 재개발지역 지속적으로 순찰 강화(개봉길훈아파트 재개발) - 신정 4,6블록 경계밸브 지속점검
향후 대책	- 상시누수진단 시스템에 의한 누수탐지 및 경계밸브 점검 실시. - 신정4 중블록 노후관 및 장기사용 상수도관 정비 추진

○ 중블록 월별 유수율 (‘20년 중블록 유수율 자체목표 : 93.43%)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2020년	585.43	116.93	31.65	106.66	43.97	130.53	47.89	107.80
2019년	908.1	133.43	34.14	112.00	29.27	121.90	31.18	117.30	30.06	123.98	29.97	115.9	28.97
증 ․감	-322.67	-16.5	-2.49	-5.34	14.7	8.63	16.71	-9.5	-30.06	-123.98	-29.97	-115.9	-28.97

< 2020년 09월 중블록 관리카드 >

신월1중블록	작성자: 박준성

○ 중블록 현황

구 분	공급량 (천㎥)	인구수 (천명)	중블록 수전수 (천전)	다량 급수처 수전수 (전)	재개발 (관리처분) 개소	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
						건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
‘19년09월	968	123	31	41	3	7	371	1	3
‘20년09월	575	126	32	30	3	4	4	6	66
증·감	감393	증3	증1	감11	0	감3	감367	증5	증63

[ 최근 3년간 월별 공급량 변화 ]

공급량 증감원인	- 전년도 대비 인구수 3,000명 감소, 수전 수 1,000증가 - 전년도 대비 누수로 인한 방지량 304㎥ 감소
09월 추진 내용	중블록 내 누수확인 철저 경계밸브 및 퇴수밸브 개, 폐 여부 지속 점검 대형관로 이설공사 시 밸브 조작에 유의 - 재개발지역 지속적으로 순찰(신정1-1, 신정1-3, 신월4 재개발지구)
향후 대책	- 지속적인 경계밸브 점검 실시. - 재개발지역 순찰 강화(신정1-1, 신정1-3, 신월4 재개발지구) - 중블록 내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리

○ 중블록 월별 유수율 (‘20년 중블록 유수율 자체목표 : 91.5%)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2020년	92.60	96.17	91.96	93.18	88.88	94.72	90.39	90.57
2019년	90.63	96.97	96.95	97.02	86.83	93.88	89.32	91.65	82.47	94.63	82.13	92.40	83.35
증 ․감	1.97	-0.8	-4.99	-3.84	2.05	0.84	1.07

< 2020년 9월 중블록 관리카드 >

신정3중블록	작성자: 홍은철

○ 중블록 현황

구 분	공급량 (천㎥)	인구수 (천명)	중블록 수전수 (천전)	다량 급수처 수전수 (천전)	재개발 (관리처분) 개소	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
						건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
‘19년9월	368	80	12	12	1	7	225	1	259
‘20년9월	354	81	12	10	1	3	3
증·감	-14	1		-2		-4	-222	-1	-259

[ 최근 3년간 월별 공급량 변화 ]

공급량 증감원인	코로나19 영향으로 다중이용시설, 공공기관(학교, 사우나 등) 사용량 감소 노후관 개량으로 누수발생 및 방지량 감소 다량 급수처 수전 감소에 따른 사용량 감소
9월 추진 내용	오류1동 구역 가압지역 경계밸브 점검 및 퇴수밸브 개,폐 확인(특이사항 없음) - 재개발지역(대원,성원,동진빌라 재건축) 순찰 및 누수발생 확인(특이사항 없음)
향후 대책	- 누수탐지 및 경계밸브 점검 실시 - 하수관로 육안점검(수궁동) 실시 노후관로 발굴 및 개량공사 실시

○ 중블록 월별 유수율 (‘20년 중블록 유수율 자체목표: 92.90%)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2020년	86.81	70.55	104.47	79.08	110.75	78.52	102.32	62.29
2019년	90.17	75.24	108.36	81.18	106.01	77.39	113.67	81.71	111.82	82.86	90.85	67.20	86.71
증 ․감	-3.36	-4.69	-3.89	-2.10	4.74	1.13	-11.35	-19.42

< 2020년 9월 중블록 관리카드 >

신정6중블록	작성자: 홍은철

○ 중블록 현황

구 분	공급량 (천㎥)	인구수 (천명)	중블록 수전수 (천전)	다량 급수처 수전수 (천전)	재개발 (관리처분) 개소	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
						건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
‘19년9월	373	51	7	67		2	54	1	9
‘20년9월	333	55	7	74		6	114
증·감	-40	4		7		4	60	-1	-9

[ 최근 3년간 월별 공급량 변화 ]

공급량 증감원인	코로나19 영향으로 다중이용시설, 공공기관(학교, 사우나 등) 사용량 감소 다량 급수처 수전수가 증가하였으나, 사용량 감소
9월 추진 내용	항동 공공주택지구 하수관로 육안점검 및 퇴수밸브 개,폐 확인(특이사항 없음) - 천왕동 상수관로 밸브확인(특이사항 없음)
향후 대책	- 누수탐지 및 경계밸브 점검 실시 - 하수관로 육안점검(천왕동) 실시 노후관로 발굴 및 개량공사 실시

○ 중블록 월별 유수율 (‘20년 중블록 유수율 자체목표: 98.88%)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2020년	124.95	173.06	5.71	165.62	11.33	210.21	12.07	271.72
2019년	106.98	165.29	0.76	174.57	9.88	163.06	9.98	171.37	11.38	172.46	69.34	250.60	79.71
증 ․감	17.97	7.77	4.95	-8.95	1.45	47.15	2.09	100.35

< 2020년 9월 중블록 관리카드 >

대방4중블록	작성자: 김정운

○ 중블록 현황

구 분	공급량 (천㎥)	인구수 (천명)	중블록 수전수 (천전)	다량 급수처 수전수	재개발 (관리처분) 개소	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
						건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
‘19년 9월	1,494	138	16.6	0	0	20	501	2	517
‘20년 9월	1,323	135	16.7	0	0	5	4	2	13
증·감	171	3	0.1			15	497	0	504

[ 최근 3년간 월별 공급량 변화 ]

공급량 증감원인	2020. 9월 공급량은 1,323천㎥으로 전년 대비 171천㎥ 감소 전년 대비 누수현황은 15건 감소(방지량 497㎥), 누수탐지는 동일(방지량 504㎥) 코로나19 사회적 거리두기 2.5단계 실시로 인한 목욕탕, 대형 업무시설 등의 사용량 감소 노후관 교체공사 등으로 인한 전년대비 누수량 감소
9월 추진 내용	중블록 내 경계밸브 및 퇴수밸브 개/폐 확인 급수공사 또는 누수복구 시 발견된 노후관 및 노후밸브 정비 대방98블록 물세척 시행 및 관말지역 퇴수 실시
향후 대책	- 상시누수진단 시스템에 의한 누수탐지 및 경계밸브 점검 실시. - 구로동지역 노후관 및 장기사용 상수도관 정비 추진 구로동 573 노후관 정비

○ 중블록 월별 유수율 (‘20년 중블록 유수율 자체목표 : 92.05%)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2020년	86.47	54.01	138.31	51.00	136.38	45.88	132.26	47.47
2019년	90.68	44.62	143.93	48.35	139.24	47.08	140.35	45.39	126.01	44.98	126.26	46.7	135.22
증 ․감	-4.21	9.39	-5.62	2.65	-2.86	-1.2	-8.09	2.08

< 2020년 09월 중블록 관리카드 >

목4중블록	작성자 : 윤원영

○ 중블록 현황

구 분	공급량 (천㎥)	인구수 (천명)	중블록 수전수 (천전)	다량 급수처 수전수	재개발 (관리처분) 개소	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
						건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
‘19년09월	495	77.20	19.29	17	1	-	-	1	0
‘20년09월	484	82.04	20.51	15	1	-	-	1	337
증·감	-11	4.84	1.22	-2	-	-	-	-	-337

[ 최근 3년간 월별 공급량 변화 ]

공급량 증감원인	전년도 대비 수전수 383 증가 소형 다세대주택(도시형 생활주택) 다량 신축으로 인한 수전수 증가 전년도 대비 누수로 인한 방지량 337㎥ 감소 코로나19로 인한 다량급수처 상가 및 학교 사용량 5,011㎥감소
00월 추진 내용	중블록 내 경계밸브 점검
향후 대책	- 상시누수진단 시스템에 의한 누수탐지 및 경계밸브 점검 실시. - 노후 상수도관 및 장기사용 상수도관 정비 추진

< 2020년 9월 중블록 관리카드 >

신월2중블록	작성자: 박성자

○ 중블록 현황

구 분	공급량 (㎥)	인구수 (명)	중블록 수전수 (전)	다량 급수처 수전수 (전)	재개발 (관리처분) 개소	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
						건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
‘19년9월	504,527	19,893	6,631	47	-	-	-	-	-
‘20년9월	483,092	20,595	6,865	61	-	-	-	-	-
증·감	감21,435	증702	증234	증14

[ 최근 3년간 월별 공급량 변화 ]

공급량 증감원인	- 전년도 대비 수전수 234수전 및 인구수 702인 증가 - 전년도 대비 수전 당 평균 사용량 감소(다량급수처 사용량 감소가 주요 요인으로 판단됨) - 코로나19로 인한 다량급수처(상가 및 학교) 사용량은 감소하였으나, 개별수전 사용량은 증가한 것으로 나타남
9월 추진 내용	- 마곡지구 개발구역 집중관리(누수여부 조사 및 중블록 고립여부 확인) 퇴수밸브 및 경계밸브 점검 시행 유량감시시스템을 통해 공급량 추이를 분석
향후 대책	- 상시누수진단 시스템에 의한 누수탐지 및 경계밸브 점검 실시. - 마곡지구 내 신규 개전 공급량 집중 관리

○ 중블록 월별 유수율 (’20년 중블록 유수율 자체목표: 92.12%)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2020년	102.79	130.70	58.96	136.47	61.06	139.16	54.09	136.55
2019년	94.18	123.13	60.42	130.79	61.92	129.25	57.09	129.14	50.03	138.72	53.71	135.1	56.11
증 ․감	증2.41	증7.57	감1.46	증5.68	감0.86	증9.91	감3.00	증7.41

< 2020년 9월 중블록 관리카드 >

금천1-1 중블록	작성자: 최형석

○ 중블록 현황

구 분	공급량 (천㎥)	인구수 (천명)	중블록 수전수 (천전)	다량 급수처 수전수 (천전)	재개발 (관리처분) 개소	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
						건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
‘19년 9월	155,015	21,664	1,992
‘20년 9월	156,493	21,419	2,014	1
증·감	1,478	245	22	1

[ 최근 3년간 월별 공급량 변화 ]

공급량 증감원인	2020. 9월 공급량은 156천㎥으로 전년대비 1천 증가 전년도 대비 인구수 245명 감소, 수전수 22전 증가 전년도 대비 누수로 인한 방지량 없음
00월 추진 내용	경계밸브 조사 및 개폐여부 현장조사 통하여 현황 파악 퇴수밸브 개, 폐 여부 점검 실시 중블록 내 누수점검 실시 내용연수 경과 상수관로에 대해 누수탐지 실시
향후 대책	- 중블록 내 누수확인 철저 - 중블록내 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리

○ 중블록 월별 유수율 (‘20년 중블록 유수율 자체목표 : 99.75 %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2020년	96.51	78.87	118.71	80.21	116.37	81.36	115.64	85.86
2019년	98.57	75.44	115.88	81.27	119.49	82.90	120.21	84.18	113.75	82.34	112.60	81.7	114.97
증 ․감	2.06	3.43	2.83	1.06	3.12	1.54	4.57	1.68

< 2020년 9월 중블록 관리카드 >

독산 중블록	작성자: 최형석

○ 중블록 현황

구 분	공급량 (천㎥)	인구수 (천명)	중블록 수전수 (천전)	다량 급수처 수전수 (천전)	재개발 (관리처분) 개소	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
						건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
‘19년 9월	424,161	30,513	10,767	16		3	103	2	408
‘20년 9월	537,233	29,847	10,892	16		3	5
증·감	113,072	666	125				98	2	408

[ 최근 3년간 월별 공급량 변화 ]

공급량 증감원인	2020. 8월 공급량은 537천㎥으로 전년대비 113천 증가 전년도 대비 인구수 666명 감소, 수전수 125전 증가 전년도 대비 누수로 인한 방지량 없음
00월 추진 내용	경계밸브 조사 및 개폐여부 현장조사 통하여 현황 파악 퇴수밸브 개, 폐 여부 점검 실시 중블록 내 누수점검 실시 내용연수 경과 상수관로에 대해 누수탐지 실시
향후 대책	- 중블록 내 누수확인 철저 - 중블록내 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리

○ 중블록 월별 유수율 (‘20년 중블록 유수율 자체목표 : 92.15 %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2020년	85.01	81.01	104.12	80.33	99.72	80.61	99.16	59.43
2019년	92.78	86.54	113.90	85.32	107.92	85.97	107.69	88.81	98.14	87.34	86.41	76.3	91.73
증 ․감	2.26	5.53	9.78	4.99	8.2	5.36	8.53	29.38

< 2020년 9월 중블록 관리카드 >

우장산 중블록	작성자: 오장록

○ 중블록 현황

구 분	공급량 (천㎥)	인구수 (천명)	중블록 수전수 (천전)	다량 급수처 수전수 (전)	재개발 (관리처분) 개소	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
						건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
‘19년 9월	1,522	181	48	342	-	9	250	4	72	-
‘20년 9월	1,480	180	49	337	-	1	1	2	1,384	-
증·감	감 42	감 1	증 1	감5	-	감8	감249	감2	감1,312	-

[ 최근 3년간 월별 공급량 변화 ]

공급량 증감원인	- 화곡역~ 화곡로 입구 교차로 배수관 정비공사 수계전환(18.7.17.) · 화곡1동 : 우장산 배수지 수계 → 신월 배수지 수계 · 해당 수전 수(약 19,000 수전), 일일 공급량 약 11,000㎥ · 우장산중블록 월별 공급량 보정량 값 : 증 약372,000㎥ - 신축공사로 인한 신 개전 수전 증가 · 2019년 9월 수전: 48,317 → 2020년 9월 수전: 49,332 · 신축전년대비 1,015 수전 증가(+2.0%)
9월추진 내용	- 누수탐지 및 경계밸브 점검. - 중블록내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리
향후 대책	- 불용관 정비 : 적극적 불용관 정비로 사전 누수요인 제거 추진 - 재건축지역 지속적인 순찰 - 화곡역~ 화곡로 입구 교차로 배수관 정비공사 수계전환 예정

○ 중블록 월별 유수율 (‘20년 중블록 유수율 자체목표 : 99.07%)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2020년	98.07	83.45	109.95	83.53	110.50	88.54	114.07	91.91
2019년	95.52	91.70	104.43	78.88	107.65	87.56	113.39	88.62	108.28	89.04	104.29	85.50	106.05
증 ․감		감8.25	증5.52	증4.65	증2.85	증0.98	증0.68	증3.29

< 2020년 9월 중블록 관리카드 >

화곡중블록	작성자: 홍성철

○ 중블록 현황

구 분	공급량 (천㎥)	인구수 (천명)	중블록 수전수 (천전)	다량 급수처 수전수 (천전)	재개발 (관리처분) 개소	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
						건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
‘19년09월	499	83	28	18	-	4	38	2	446	-
‘20년09월	501	86	29	16	-	-	-	3	131	-
증·감	1	3	1	-2	-	-4	-38	1	-315	-

[ 최근 3년간 월별 공급량 변화 ]

공급량 증감원인	2020년 9월 공급량은 501천㎥으로 전년 대비 1천㎥ 증가하였음 누수현황 : 2019년 대비 3건 감소, 방지량 315㎥ 감소 전년도 대비 883 수전 증가 : 도시형생활주택 위주 공동주택 다수 신축
09월 추진 내용	화곡초등학교 앞(화곡동 24-200~53-10) 노후관 여부 판단을 위한 현장조사 및 향후 추진계획 검토 : 해당구간 도로굴착 통제 화곡동 105-77~105-81 노후관 개량공사 추진 검토 화곡가압지역(화곡동 56번지 일대) 수전대조 검토 : 이상없음
향후 대책	- 상시누수진단 시스템에 의한 누수탐지 및 경계밸브 점검 실시. - 화곡본동 지역 지속적 노후관 조사 및 정비 추진

○ 중블록 월별 유수율 (‘20년 중블록 유수율 자체목표 : 99.35%)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2020년	104.22	134.60	67.20	128.25	61.51	135.37	61.34	138.12	-	-	-	-	-
2019년	96.34	129.51	64.98	127.26	61.02	129.15	61.44	127.35	58.32	131.79	62.70	134.7	63.71
증 ․감	7.88	5.09	2.22	0.99	0.49	6.22	2.81	10.77	-	-	-	-	-