< 2020년 10월 중블록 관리카드 >

목1중블록	작성자: 윤원희

○ 중블록 현황

구 분	공급량 (천㎥)	인구수 (천명)	중블록 수전수	다량 급수처 수전수 (전)	재개발 (관리처분) 개소	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
						건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
‘19년10월	1,467	156	40	133		15	490	1	490
‘20년10월	1,567	153	40	134		3	1380	1	1380
증·감	증100	감3	0	증1		감12	증890	0	증890

[ 최근 3년간 월별 공급량 변화 ]

공급량 증감원인	- 상반기 단절관 정비 및 노후관로 정비공사로 누수량 감소 및 급수체계정비 2020년 상반기 1월부터 유수율이 80%대로 감소하여 2020년 장기사용 송배수관 공사, 노후관 교체공사 등에 있어 중블록간 경계밸브 조작시 꾸준한 유의가 필요해 보임
10월 추진 내용	중블록 경계밸브 11개소 점검중 7개소 확인결과 이상없음 GIS 수전과 요금인포시스템 불일치 수전 현장 조사 확인조치 이상없음 목1중블록 내 퇴수변 조사 목1중블록 내 누수탐지 및 주요 유출유량계 관로 탐사
향후 대책	- 목1중블록 누수가능성 있는 대형관로 탐지 추진 퇴수조치 등 밸브조작이 필요한 대형관로 공사현장 재점검 목1중블록 고립화 위한 관망개선 추진

○ 중블록 월별 유수율 (‘20년 중블록 유수율 자체목표 : 96.87%)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2020년		88.62	96.54	88.1	99.85	89.73	96.47	80.10	79.5
2019년		89.23	100.41	86.5	95.8	91.7	96.78	91.31	92.53	90.21	96.78	88.7	89.69
증 ․감

< 2020년 10월 중블록 관리카드 >

신월1중블록	작성자: 박준성

○ 중블록 현황

구 분	공급량 (천㎥)	인구수 (천명)	중블록 수전수 (천전)	다량 급수처 수전수 (전)	재개발 (관리처분) 개소	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
						건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
‘19년10월	949	94	31	30	3	7	147	1	60
‘20년10월	930	91	32	30	3	3	16	3	16
증·감	감19	감3	증1	0	0	감4	감131	증2	감44

[ 최근 3년간 월별 공급량 변화 ]

공급량 증감원인	- 전년도 대비 인구수 3,000명 감소, 수전 수 1,000증가 - 전년도 대비 누수로 인한 방지량 131㎥ 감소
09월 추진 내용	중블록 내 누수확인 철저 경계밸브 및 퇴수밸브 개, 폐 여부 지속 점검 대형관로 이설공사 시 밸브 조작에 유의 - 재개발지역 지속적으로 순찰(신정1-1, 신정1-3, 신월4 재개발지구)
향후 대책	- 지속적인 경계밸브 점검 실시. - 재개발지역 순찰 강화(신정1-1, 신정1-3, 신월4 재개발지구) - 중블록 내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리

○ 중블록 월별 유수율 (‘20년 중블록 유수율 자체목표 : 91.5%)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2020년	91.00	96.17	91.96	93.18	88.88	94.72	90.39	90.57	82.19
2019년	90.63	96.97	96.95	97.02	86.83	93.88	89.32	91.65	82.47	94.63	82.13	92.40	83.35
증 ․감	0.37	-0.8	-4.99	-3.84	2.05	0.84	1.07	-1.08	-0.28

< 2020년 10월 중블록 관리카드 >

신정1중블록	작성자: 김동건

○ 중블록 현황

구 분	공급량 (천㎥)	인구수 (천명)	중블록 수전수 (천전)	다량 급수처 수전수 (전)	재개발 (관리처분) 개소	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
						건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
‘19년10월	1,275	181	38	128	2	7	167	0	0
‘20년10월	1,344	177	38	129	2	0	0	2	1,045
증·감	증69	감4	0	증1	0	감7	감167	증2	증1,045

[ 최근 3년간 월별 공급량 변화 ]

공급량 증감원인	신정2-1지역(래미안목동아델리체아파트), 신정2-2지역(호반써밋목동아파트) 재개발 이주(3,000)세대 신정2-1지역(래미안목동아델리체아파트) 계량기설치후 11천㎥ 증가 신정가압장이 유량감시시스템상 유량증가로 누수탐지 및 경계밸브, 퇴수밸브 등 점검결과 유량증가에 추정되는 제수밸브들이 있어 조사후 주변 경계밸브, 제수밸브 등 조절후 유량이 감소함. 공공용수량 증가(수계전환관련 퇴수량 -㎥, 세척수량 -㎥)
10월 추진 내용	중블록 경계밸브 1개소 점검 : 이상없음 중블록내 가압장 경계밸브 10개소 점검 : 의심되는 경계밸브 1개소 밸브조절 - 재개발지역 순찰완료후 누수발생 0건 확인 GIS 수전과 요금인포시스템 불일치 수전 현장 조사 확인결과 이상없음
향후 대책	- 상시누수진단 시스템에 의한 누수탐지 및 경계밸브 점검 실시. - 목동74소블록(신정1동), 신정가01(신정3동)지역 노후관 및 장기사용 상수도관 정비 추진

○ 중블록 월별 유수율 (‘20년 중블록 유수율 자체목표 : 99.55%)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2020년	98.79	78.29	120.63	77.92	117.08	83.65	112.93	83.85
2019년	98.92	79.74	128.76	79.97	115.46	82.56	118.86	79.61	111.04	81.45	112.54	85.6	115.05
증 ․감	-0.13	-1.45	-8.13	-2.05	1.62	1.09	-5.93	4.24

< 2020년 09월 중블록 관리카드 >

신정2 중블록	작성자: 강환희

○ 중블록 현황

구 분	공급량 (천㎥)	인구수 (천명)	중블록 수전수 (천전)	다량 급수처 수전수 (천전)	재개발 (관리처분) 개소	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
						건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
‘19년09월	733,533	52,190	16,104	93	0	8	463	0	0
‘20년09월	734,447	50,795	16,182	83	0	4	10	4	4
증·감	914	-1,395	78	-10	0	-4	-453	4	4	0

[ 최근 3년간 월별 공급량 변화 ]

공급량 증감원인	- 전년도 대비 인구수 1,395명 감소, 수전수 78증가(1인 가구 증가 등 영향) - 전년도 대비 누수로 인한 방지량 453㎥ 감소 코로나19로 인하여 실내활동 증가에따른 공급량 증가
08월 추진 내용	- 지속적인 누수탐지 실시 - 중블록내 누수확인 철저 및 경계밸브 점검 - 퇴수관 밸브 개, 폐 여부 확인 지속점검
향후 대책	- 상시누수진단 시스템에 의한 누수탐지 및 경계밸브 점검 실시. - 신정2 중불록 노후관 및 장기사용 상수도관 정비 추진

○ 중블록 월별 유수율 (‘20년 중블록 유수율 자체목표 : 85.55%)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2020년	669.96	128.12	34.49	132.49	40.76	147.37	39.37	147.36
2019년	1,038.63	117.5	31.82	131.58	36.98	148.29	36.96	144.30	35.18	150.29	34.69	138.9	32.14
증 ․감	-368.67	10.62	2.67	0.91	3.78	-0.92	2.41	3.06	-35.18	-150.29	-34.69	-138.9	-32.14

< 2020년 10월 중블록 관리카드 >

신정3중블록	작성자: 홍은철

○ 중블록 현황

구 분	공급량 (천㎥)	인구수 (천명)	중블록 수전수 (천전)	다량 급수처 수전수 (천전)	재개발 (관리처분) 개소	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
						건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
‘19년10월	366	80	12	14	1	12	289	3	367
‘20년10월	356	81	12	15	1
증·감	-10	1		1		-12	-289	-3	-367

[ 최근 3년간 월별 공급량 변화 ]

공급량 증감원인	코로나19 영향으로 다중이용시설, 공공기관(학교, 사우나 등) 사용량 감소 노후관 개량으로 누수발생 및 방지량 감소 다량 급수처 코로나19 영향으로 사용량 감소
10월 추진 내용	수궁동 가압급수 지역 경계밸브 점검 및 퇴수밸브 개,폐 확인(특이사항 없음) - 재개발지역(대원,성원,동진빌라 재건축) 순찰 및 누수발생 확인(특이사항 없음)
향후 대책	- 누수탐지 및 경계밸브 점검 실시 - 하수관로 육안점검(수궁동) 실시 노후관로 개량공사(수궁동 지역) 실시

○ 중블록 월별 유수율 (‘20년 중블록 유수율 자체목표: 92.90%)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2020년	87.29	70.55	104.47	79.08	110.75	78.52	102.32	68.31	89.37
2019년	90.17	75.24	108.36	81.18	106.01	77.39	113.67	81.71	111.82	82.86	90.85	67.20	86.71
증 ․감	-2.88	-4.69	-3.89	-2.10	4.74	1.13	-11.35	-13.4	-22.45

< 2020년 09월 중블록 관리카드 >

신정4 중블록	작성자: 강환희

○ 중블록 현황

구 분	공급량 (천㎥)	인구수 (천명)	중블록 수전수 (천전)	다량 급수처 수전수 (천전)	재개발 (관리처분) 개소	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
						건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
‘19년09월	540,807	54,603	13,619	32	1	0	0	0	0
‘20년09월	609,778	52,933	13,711	32	1	0	0	0	0
증·감	68,971	-1,670	92	0	0	0	0	0	0	0

[ 최근 3년간 월별 공급량 변화 ]

공급량 증감원인	- 전년도 대비 인구수 1,670명 감소, 수전수 92증가(1인가구 증가 등 영향) - 전년도 대비 누수 현황 동일 코로나19로 인하여 실내활동 증가에 따른 공급량 증가
08월 추진 내용	- 지속적인 누수탐지 실시 - 재개발지역 지속적으로 순찰 강화(개봉길훈아파트 재개발) - 신정 4,6블록 경계밸브 지속점검
향후 대책	- 상시누수진단 시스템에 의한 누수탐지 및 경계밸브 점검 실시. - 신정4 중블록 노후관 및 장기사용 상수도관 정비 추진

○ 중블록 월별 유수율 (‘20년 중블록 유수율 자체목표 : 93.43%)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2020년	585.43	116.93	31.65	106.66	43.97	130.53	47.89	107.80
2019년	908.1	133.43	34.14	112.00	29.27	121.90	31.18	117.30	30.06	123.98	29.97	115.9	28.97
증 ․감	-322.67	-16.5	-2.49	-5.34	14.7	8.63	16.71	-9.5	-30.06	-123.98	-29.97	-115.9	-28.97

< 2020년 10월 중블록 관리카드 >

신정6중블록	작성자: 홍은철

○ 중블록 현황

구 분	공급량 (천㎥)	인구수 (천명)	중블록 수전수 (천전)	다량 급수처 수전수 (천전)	재개발 (관리처분) 개소	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
						건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
‘19년10월	367	52	7	6		3	538
‘20년10월	330	55	7	6
증·감	-37	3				-3	-538

[ 최근 3년간 월별 공급량 변화 ]

공급량 증감원인	코로나19 영향으로 다중이용시설, 공공기관(학교, 사우나 등) 사용량 감소 노후관 개량으로 누수발생 및 방지량 감소 다량 급수처 코로나19 영향으로 사용량 감소
10월 추진 내용	항동 공공주택지구 하수관로 육안점검 및 퇴수밸브 개,폐 확인(특이사항 없음) - 온수2배수지 급수구역 상수관로 밸브확인(특이사항 없음)
향후 대책	- 누수탐지 및 경계밸브 점검 실시 - 하수관로 육안점검(항동) 실시 노후관로 발굴 및 개량공사 실시

○ 중블록 월별 유수율 (‘20년 중블록 유수율 자체목표: 98.88%)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2020년	119.34	173.06	5.71	165.62	11.33	210.21	12.07	271.72	84.66
2019년	106.98	165.29	0.76	174.57	9.88	163.06	9.98	171.37	11.38	172.46	69.34	250.60	79.71
증 ․감	12.36	7.77	4.95	-8.95	1.45	47.15	2.09	100.35	73.28

< 2020년 10월 중블록 관리카드 >

목2중블록	작성자: 지예솔

○ 중블록 현황

구 분	공급량 (천㎥)	인구수 (천명)	중블록 수전수 (천전)	다량 급수처 수전수	재개발 (관리처분) 개소	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
						건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
‘19년10월	876	101.01	23.50	152	-	1	3	-	-
‘20년10월	872	100.37	22.27	148	-			-	-
증·감	감4	감0.36	감1.23	감4	-

[ 최근 3년간 월별 공급량 변화 ]

공급량 증감원인	전년도 대비 수전수 1,233감소 전년도 대비 누수로 인한 방지량 3㎥ 감소 코로나19로 인한 다량급수처 상가 및 학교 사용량 26,696㎥감소
9월 추진 내용	장기사용 배급수관 정비공사 완료 (염창동 242-2~242-10, L=280m) 중블록 내 누수점검 실시 경계밸브 조사 및 개폐여부 현장조사 통하여 현황 파악 퇴수밸브 개, 폐 여부 점검 실시
향후 대책	- 상시누수진단 시스템에 의한 누수탐지 및 경계밸브 점검 실시 중블록 내 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리

○ 중블록 월별 유수율 (‘20년 중블록 유수율 자체목표 : 98.02%)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2020년	90.25	69.04	138.24	66.27	134.87	65.94	132.4	63.71	130.95	-	-	-	-
2019년	98.89	67.93	136.15	66.23	131.05	68.2	136.07	67.3	127.12	67.65	124.95	67.6	131.75
증 ․감	4.15	1.11	2.09	0.04	3.82	-2.26	-3.67	-3.59	-3.83	-	-	-	-

< 2020년 10월 중블록 관리카드 >

목3중블록	작성자: 김민서

○ 중블록 현황

구 분	공급량 (천㎥)	인구수 (천명)	중블록 수전수 (천전)	다량 급수처 수전수	재개발 (관리처분) 개소	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
						건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
‘19년 10월	1,159	78	25	71	1	6	176	2	44	-
‘20년 10월	1,154	78	26	72	1	-	-	-	-	-
증·감	5(감)	-	1(증)	1(증)	-	6(감)	176(감)	2(감)	44(감)	-

[ 최근 3년간 월별 공급량 변화 ]

공급량 증감원인	전년도 대비 우수고객 사용량 38천㎥ 감소 전년도 대비 수전수 316 증가(1인 가구수 증가) 인구수 349명 감소(재개발, 재건축으로 인한 인구수 감소) 전년도 대비 누수건수(2건) 감소 및 방지량(176㎥) 감소
8월 추진 내용	노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리 유량감시 시스템을 통한 공급량 일일관리
향후 대책	- 상시누수진단 시스템에 의한 누수탐지 및 경계밸브 점검 실시. - 목3중블록내 노후관 및 장기사용 상수도관 정비 추진

○ 중블록 월별 유수율 (‘20년 중블록 유수율 자체목표 : 91.53%)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2020년	98.04	93.28	95.61	98.82	96.62	102.88	99.55	107.2	90.33	-	-	-	-
2019년	94.91	91.13	91.69	88.85	90.05	104.8	100.5	100.7	90.56	96.31	96.24	95.77	92.35
증 ․감	+3.13	+2.15	+3.92	+9.97	+6.57	-1.92	-0.95	+6.52	-0.23	-	-	-	-

< 2020년 10월 중블록 관리카드 >

목4중블록	작성자 : 윤원영

○ 중블록 현황

구 분	공급량 (천㎥)	인구수 (천명)	중블록 수전수 (천전)	다량 급수처 수전수	재개발 (관리처분) 개소	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
						건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
‘19년10월	488	88.91	20.12	33	1	1	32	-	-
‘20년10월	477	86.43	20.48	37	1	-	-	-	-
증·감	-11	-2.48	0.36	4	-	-	-32	-	-

[ 최근 3년간 월별 공급량 변화 ]

공급량 증감원인	전년도 대비 수전수 365 증가 소형 다세대주택(도시형 생활주택) 다량 신축으로 인한 수전수 증가 전년도 대비 누수로 인한 방지량 32㎥ 감소 코로나19로 인한 다량급수처 상가 및 학교 사용량 5,210㎥감소
10월 추진 내용	중블록 내 경계밸브 점검 급수공사 또는 누수복구 시 발견된 노후관 및 노후밸브 정비
향후 대책	- 상시누수진단 시스템에 의한 누수탐지 및 경계밸브 점검 실시. - 노후 상수도관 및 장기사용 상수도관 정비 추진

○ 중블록 월별 유수율 (‘20년 중블록 유수율 자체목표 : 94.68%)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2020년	94.00	115.21	87.61	105.95	88.26	110.37	97.39	82.76	99.80	-	-	-	-
2019년	97.36	97.41	126.75	89.86	109.28	87.86	103.44	84.30	98.23	87.01	99.69	88.2	104.76
증 ․감	-3.36	17.80	-39.14	16.09	-21.02	22.51	-	-	-	-	-	-	-

< 2020년 10월 중블록 관리카드 >

대방4중블록	작성자: 김정운

○ 중블록 현황

구 분	공급량 (천㎥)	인구수 (천명)	중블록 수전수 (천전)	다량 급수처 수전수	재개발 (관리처분) 개소	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
						건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
‘19년 10월	1,498	138	16.6	302	0	0	-	1	9
‘20년 10월	1,286	135	16.7	292	0	0	-	0	-
증·감	212	3	0.1	10	-	-	-	1	9

[ 최근 3년간 월별 공급량 변화 ]

공급량 증감원인	2020. 10월 공급량은 1,286천㎥으로 전년 대비 212천㎥ 감소 전년 대비 누수현황은 0건, 누수탐지는 1건 감소(방지량 9㎥) 코로나19 사회적 거리두기 2.5단계 실시로 인한 목욕탕, 대형 업무시설 등의 사용량 감소 및 다량급수처 수전 수 10개 감소 노후 상수도관 교체공사 등으로 인한 전년대비 누수량 감소
10월 추진 내용	중블록 내 경계밸브 및 퇴수밸브 개/폐 확인 급수공사 또는 누수복구 시 발견된 노후 상수도관 및 노후밸브 정비 구로동 573 노후 상수도관 정비 완료(1978/CIP/D=80m/L=400m)
향후 대책	- 상시누수진단 시스템에 의한 누수탐지 및 경계밸브 점검 실시. - 구로동지역 노후 상수도관 및 장기사용 상수도관 정비 추진.

○ 중블록 월별 유수율 (‘20년 중블록 유수율 자체목표 : 92.05%)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2020년	92.68	54.01	138.31	51.00	136.38	45.88	132.26	47.47	136.11
2019년	90.68	44.62	143.93	48.35	139.24	47.08	140.35	45.39	126.01	44.98	126.26	46.7	135.22
증 ․감	2.00	9.39	-5.62	2.65	-2.86	-1.2	-8.09	2.08	10.1

< 2020년 10월 중블록 관리카드 >

금천1-1 중블록	작성자: 최형석

○ 중블록 현황

구 분	공급량 (천㎥)	인구수 (천명)	중블록 수전수 (천전)	다량 급수처 수전수 (천전)	재개발 (관리처분) 개소	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
						건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
‘19년 10월	156,895	21,481	1,992	17
‘20년 10월	155,913	21,234	2,014	18
증·감	982	247	22	1

[ 최근 3년간 월별 공급량 변화 ]

공급량 증감원인	2020. 10월 공급량은 156천㎥으로 전년대비 1천 증가 전년도 대비 인구수 247명 감소, 수전수 22전 증가 전년도 대비 누수로 인한 방지량 없음
10월 추진 내용	경계밸브 조사 및 개폐여부 현장조사 통하여 현황 파악 퇴수밸브 개, 폐 여부 점검 실시 중블록 내 누수점검 실시 내용연수 경과 상수관로에 대해 누수탐지 실시
향후 대책	- 중블록 내 누수확인 철저 - 중블록내 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리

○ 중블록 월별 유수율 (‘20년 중블록 유수율 자체목표 : 99.75 %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2020년	98.56	78.87	118.71	80.21	116.37	81.36	115.64	85.86	111.74
2019년	98.57	75.44	115.88	81.27	119.49	82.90	120.21	84.18	113.75	82.34	112.60	81.7	114.97
증 ․감	2.06	3.43	2.83	1.06	3.12	1.54	4.57	1.68	2.01

< 2020년 10월 중블록 관리카드 >

독산 중블록	작성자: 최형석

○ 중블록 현황

구 분	공급량 (천㎥)	인구수 (천명)	중블록 수전수 (천전)	다량 급수처 수전수 (천전)	재개발 (관리처분) 개소	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
						건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
‘19년 10월	413,468	29,547	10,766	89		6	190
‘20년 10월	535,568	28,965	10,890	87
증·감	122,100	582	124	2		6	190

[ 최근 3년간 월별 공급량 변화 ]

공급량 증감원인	2020. 10월 공급량은 535천㎥으로 전년대비 122천 증가 인접 중블록인 대방4중블록 공급량 200천 감소 2020.7.10. 공급량 증가 시작 전년도 대비 인구수 582명 감소, 수전수 124전 증가 전년도 대비 누수로 인한 방지량 190㎥ 감소
10월 추진 내용	경계밸브 조사 및 개폐여부 현장조사 통하여 현황 파악 퇴수밸브 개, 폐 여부 점검 실시 중블록 내 누수점검 실시 내용연수 경과 상수관로에 대해 누수탐지 실시
향후 대책	- 대방4중블록과의 경계밸브 조사 - 2020.7.10. 물세척 작업일보 확인후 퇴수밸브 점검 - 중블록내 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리

○ 중블록 월별 유수율 (‘20년 중블록 유수율 자체목표 : 92.15 %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2020년	85.01	81.01	104.12	80.33	99.72	80.61	99.16	59.43	66.23
2019년	92.78	86.54	113.90	85.32	107.92	85.97	107.69	88.81	98.14	87.34	86.41	76.3	91.73
증 ․감	2.26	5.53	9.78	4.99	8.2	5.36	8.53	29.38	31.91

< 2020년 10월 중블록 관리카드 >

우장산 중블록	작성자: 오장록

○ 중블록 현황

구 분	공급량 (천㎥)	인구수 (천명)	중블록 수전수 (천전)	다량 급수처 수전수 (전)	재개발 (관리처분) 개소	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
						건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
‘19년10월	1,572	181	48	342	-	-	-	-	-	-
‘20년10월	1,510	180	49	337	-	-	-	-	-	-
증·감	감 62	감 1	증 1	감5	-	-	-	-	-	-

[ 최근 3년간 월별 공급량 변화 ]

공급량 증감원인	- 화곡역~ 화곡로 입구 교차로 배수관 정비공사 수계전환(18.7.17.) · 화곡1동 : 우장산 배수지 수계 → 신월 배수지 수계 · 해당 수전 수(약 19,000 수전), 일일 공급량 약 11,000㎥ · 우장산중블록 월별 공급량 보정량 값 : 증 약372,000㎥ - 신축공사로 인한 신 개전 수전 증가 · 2019년 10월 수전: 48,385 → 2020년 10월 수전: 49,425 · 신축전년대비 1,040 수전 증가(+2.1%)
10월 추진 내용	- 누수탐지 및 경계밸브 점검. - 중블록내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리
향후 대책	- 불용관 정비 : 적극적 불용관 정비로 사전 누수요인 제거 추진 - 재건축지역 지속적인 순찰 - 화곡역~ 화곡로 입구 교차로 배수관 정비공사 수계전환 예정

○ 중블록 월별 유수율 (‘20년 중블록 유수율 자체목표 : 99.07%)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2020년	98.79	83.45	109.95	83.53	110.50	88.54	114.07	91.91	109.92
2019년	95.52	91.70	104.43	78.88	107.65	87.56	113.39	88.62	108.28	89.04	104.29	85.50	106.05
증 ․감		감8.25	증5.52	증4.65	증2.85	증0.98	증0.68	증3.29	증1.64

< 2020년 9월 중블록 관리카드 >

화곡중블록	작성자: 홍성철

○ 중블록 현황

구 분	공급량 (천㎥)	인구수 (천명)	중블록 수전수 (천전)	다량 급수처 수전수 (천전)	재개발 (관리처분) 개소	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
						건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
‘19년10월	499	83	29	18	-	6	17	-	-	-
‘20년10월	505	86	29	16	-	-	-	1	60	-
증·감	6	3	-	-2	-	-6	-17	1	60	-

[ 최근 3년간 월별 공급량 변화 ]

공급량 증감원인	2020년 9월 공급량은 501천㎥으로 전년 대비 1천㎥ 증가하였음 누수현황 : 2019년 대비 5건 감소, 방지량 43㎥ 증가 전년도 대비 164수전 증가 : 도시형생활주택 위주 공동주택 신축
09월 추진 내용	화곡초등학교 앞(화곡동 24-200~53-10) 노후관 여부 판단을 위한 현장조사 및 향후 추진계획 검토 : 해당구간 도로굴착 통제 화곡동 105-77~105-81 노후관 개량공사 추진 검토 화곡가압지역(화곡동 56번지 일대) 수전대조 검토 : 이상없음
향후 대책	- 상시누수진단 시스템에 의한 누수탐지 및 경계밸브 점검 실시. - 화곡본동 지역 지속적 노후관 조사 및 정비 추진

○ 중블록 월별 유수율 (‘20년 중블록 유수율 자체목표 : 99.35%)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2020년	98.74	134.60	67.20	128.25	61.51	135.37	61.34	138.12	63.32	-	-	-	-
2019년	96.34	129.51	64.98	127.26	61.02	129.15	61.44	127.35	58.32	131.79	62.70	134.7	63.71
증 ․감	7.88	5.09	2.22	0.99	0.49	6.22	2.81	10.77	5.00	-	-	-	-

< 2020년 10월 중블록 관리카드 >

신월2중블록	작성자: 박성자

○ 중블록 현황

구 분	공급량 (㎥)	인구수 (명)	중블록 수전수 (전)	다량 급수처 수전수 (전)	재개발 (관리처분) 개소	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
						건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
‘19년10월	485,081	19,905	6,635	47	-	3	6	-	-
‘20년10월	487,875	20,325	6,775	61	-	-	-	-	-
증·감	증2,794	증420	증140	증14		감3	감6	-	-

[ 최근 3년간 월별 공급량 변화 ]

공급량 증감원인	- 전년도 대비 수전수 140수전 및 인구수 420인 증가 - 전년도 대비 수전 당 평균 사용량 감소(다량급수처 사용량 감소가 주요 요인으로 판단됨) - 코로나19로 인한 다량급수처(상가 및 학교) 사용량은 감소하였으나, 개별수전 사용량은 증가한 것으로 나타남
9월 추진 내용	- 마곡지구 개발구역 집중관리(누수여부 조사 및 중블록 고립여부 확인) 퇴수밸브 및 경계밸브 점검 시행 유량감시시스템을 통해 공급량 추이를 분석
향후 대책	- 상시누수진단 시스템에 의한 누수탐지 및 경계밸브 점검 실시. - 마곡지구 내 신규 개전 공급량 집중 관리

○ 중블록 월별 유수율 (’20년 중블록 유수율 자체목표: 92.12%)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2020년	95.75	130.70	58.96	136.47	61.06	139.16	54.09	136.55	51.83
2019년	94.18	123.13	60.42	130.79	61.92	129.25	57.09	129.14	50.03	138.72	53.71	135.1	56.11
증 ․감	증2.41	증7.57	감1.46	증5.68	감0.86	증9.91	감3.00	증7.41	증1.8