중블록별 공급량 분석

□ 총 괄 표

○ 공급량 현황

(단위 : 천㎥, %)

중블록명	2020. 5월 공급량				분석내용	비 고
	2019년	2020년	증감량	증감율
계	12,877	12,548	-329	-2.55
대현산 11	791	748	-43	-5.44	특이사항 없음
대현산 17	861	1,332	471	54.70	공급량 정상화
아차산 2	796	767	-29	-3.64	특이사항 없음
아차산 3	3,445	3,145	-300	-8.71	특이사항 없음
용마 1	2,434	2,343	-91	-3.74	특이사항 없음
용마 2	2,004	1,799	-205	-10.23	특이사항 없음
용마 3	203	152	-51	-25.12	공급량 정상화
용마 4	716	662	-54	-7.54	특이사항 없음
용마 5	178	274	96	53.93	공급량 정상화
월곡 1	448	421	-27	-6.03	특이사항 없음
공릉 7	1,000	906	-94	-9.40	특이사항 없음

< 2020년 5월 중블록 관리카드 >

대한산11중블록	작성자: 양주호

○ 중블록 현황

구 분	공급량 (천㎥)	인구수 (천명)	중블록 수전수 (천전)	다량 급수처 수전수 (천전)	재개발 (관리처분) 개소	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
						건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
‘19년5월	791	91.3	14.1	0.11	-	8	287	5	460
‘20년5월	748	89.4	13.9	0.11	-	5	26	2	136
증·감	43(감)	1.9(감)	0.2(감)	-	-	3(감)	261(감)	3(감)	324(감)

[ 최근 3년간 월별 공급량 변화 ]

공급량 증감원인	- 2020년 5월 공급량은 전년 대비 43천㎥ 감소하였으나 일상적인 공급량 증 · 감 범위내에 있음 - 누수현황은 2019년 대비 3건 감소하였고 방지량은 261㎥ 감소함
3월 추진 내용	- 유량계 및 경계밸브 이상유무 점검 - 중블록내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리 - 재개발지역 지속적인 순찰로 도수 및 누수발생 확인 - ‘심야시간 유량비교’ 패턴 점검: 이상없음 GIS 수전과 요금인포시스템 불일치 수전 대조: 이상없음
향후 대책	- 상시누수진단 시스템에 의한 누수탐지 및 경계밸브 점검 실시 - 재개발지역 지속적인 순찰

○ 중블록 월별 유수율 (‘20년 중블록 유수율 자체목표 : 95.0%)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2020년	107.72	95.26	75.87	171.8
2019년	96.36	100.09	57.67	90.97	60.27	118.57	99.36	156.35	92.01	117.27	90.32	109.47	81.73
증 ․감	-10.8	-4.83	18.2	80.83

< 2020년 5월 중블록 관리카드 >

대현산17 중블록	작성자: 최진혁

○ 중블록 현황

구 분	공급량 (천㎥)	인구수 (천명)	중블록 수전수 (천전)	다량 급수처 수전수 (천전)	재개발 (관리처분) 개소	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
						건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
‘19년5월	861	149.2	15.9	0.07	1	1	3	1	74	-
‘20년5월	1,332	146.5	15.8	0.06	1	2	10	0	0	-
증·감	471(증)	2.7(감)	0.1(감)	0.01(감)	-	1(증)	7(증)	1(감)	74(감)	-

[ 최근 3년간 월별 공급량 변화 ]

공급량 증감원인	2020.5월 공급량은 1,332천㎥으로 전년 동월 대비 471천㎥ 증가함. 누수는 전년 동월 대비 1건 증가함.(방지량은 7㎥ 증가)
3월 추진 내용	- 유량계 및 경계밸브 이상유무 점검 - 중블록내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리 - 재개발지역 지속적인 순찰로 도수 및 누수발생 확인 - ‘심야시간 유량비교’ 패턴 점검: 이상없음 GIS 수전과 요금인포시스템 불일치 수전 대조: 이상없음
향후 대책	- 인접 대현산11, 용마3중블록과의 지속적인 밸브 점검 실시 - 노후관 및 장기사용 상수도관 정비 추진

○ 중블록 월별 유수율 (‘20년 중블록 유수율 자체목표 : 95.0%)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2020년		188.37	92.82
2019년	97.24	128.53	147.46	170.66	151.65	145.06	98.92	109.95	60.26	57.4	73.03	79.99	99.28
증 ․감		+59.84	-54.64

< 2020년 5월 중블록 관리카드 >

아차산2중블록	작성자: 강윤구

○ 중블록 현황

구 분	공급량 (천㎥)	인구수 (천명)	중블록 수전수 (천전)	다량 급수처 수전수 (천전)	재개발 (관리처분) 개소 (전)	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
						건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
‘19년 5월	796	100	31	0.064	-	2	5	4	2238	-
‘20년 5월	766	98	32	0.064	-	11	57	2	283	-
증·감	30(감)	2(감)	1(증)	-	-	9(증)	52(증)	2(감)	1955(증)	-

[ 최근 3년간 월별 공급량 변화 ]

공급량 증감원인	- 2020년 5월 공급량은 766천㎥으로 전년대비 30천㎥ 감소 - 누수현황은 전년 대비 9건 증가 (방지량 52㎥ 증가) - 누수탐지는 전년 대비 2건 감소 (방지량 1955㎥ 증가)
3월 추진 내용	- 유량계 및 경계밸브 이상유무 점검 - 정기적인 순찰 및 대형 시설물점검 관리로 공급량 감소 추진 - 중블록 내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리로 공급량 감소 추진 - 퇴수밸브 및 하수도 점검하여 누수징후 집중점검
향후 대책	- 전년도에 비하여 공급량이 다소 감소하고 있으며, 유수율 목표 달성을 위하여 지속적인 누수탐지 및 경계밸브 점검이 필요함.

○ 중블록 월별 유수율 (‘20년 중블록 유수율 자체목표 : 95.0%)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2020년	90.61	73.93	130.90	69.80
2019년	87.83	70.93	130.01	67.20	122.82	73.62	128.68	72.4	121.55	75.54	119,50	71.20	123.50
증 ․감	2.78	3	0.89	1.60

< 2020년 5월 중블록 관리카드 >

아차산 3중블록	작성자: 황규성

○ 중블록 현황

구 분	공급량 (천㎥)	인구수 (천명)	중블록 수전수 (천전)	다량 급수처 수전수 (천전)	재개발 (관리처분) 개소	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
						건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
‘19년 5월	3,444	326	76	0.537	1	23	428	15	648
‘20년 5월	3,145	321	77	0.537	1	16	555	12	1,143
증·감	299(감)	5(감)	1(증)	-	-	7(감)	127(증)	3(감)	495(증)

[ 최근 3년간 월별 공급량 변화 ]

공급량 증감원인	2020년 5월 공급량은 3,145천㎥으로 전년(2019년) 대비 299천㎥ 감소 누수현황은 전년 대비 7건 감소(방지량 127㎥ 증가) 누수탐지는 전년 대비 3건 감소(방지량 495㎥ 증가)
3월 추진 내용	- 유량계 및 경계밸브 이상 유무 점검 - 중블록 내 누수탐지 및 노후관로 정비 등 지속적인 중블록 관리 - 자양동 236번지 일대 재개발지역(관리처분 중) 순찰 점검 : 이상없음 - ‘심야시간 유량비교’ 패턴 점검: 이상없음 GIS 수전과 요금인포시스템 불일치 수전 대조: 이상없음
향후 대책	추가 누수 방지를 위해 누수탐지 및 경계밸브 점검 실시 중블록 내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리필요

○ 중블록 월별 유수율 (‘20년 중블록 유수율 자체목표 : 95.0%)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2020년	97.18	91.15	103.21	97.66
2019년	98.00	86.50	102.61	89.41	97.71	93.02	100.65	91.92	114.52	105.86	102.9	96.72	94.2
증 ․감	-0.82	4.65	0.6	8.25

< 2020년 5월 중블록 관리카드 >

용마1중블록	작성자: 홍민표

○ 중블록 현황

구 분	공급량 (천㎥)	인구수 (천명)	중블록 수전수 (천전)	다량 급수처 수전수 (천전)	재개발 (관리처분) 개소	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
						건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
‘19년5월	2,434	210	73	0.221	-	17	202	16	739	-
‘20년5월	2,343	207	75	0.210	-	19	64	5	311	-
증·감	감91	감2.7	감1.9	감0.001	-	증2	감138	감11	감428	-

[ 최근 3년간 월별 공급량 변화 ]

공급량 증감원인	- 2020. 5월 공급량은 2,343천㎥으로 전년 대비 91천㎥ 감소 - 전년도 대비 인구수 2,760명 감소, 수전수 1,971 증가 - 전년도 대비 누수로 인한 방지량 566㎥ 감소
04월 추진 내용	- 정기적인 순찰 및 대형 시설물점검 관리로 공급량 감소 추진 - 신축공사장 상수도관 손괴 및 이설공사 시 입회 철저시행으로 감소추진
향후 대책	- 상시누수진단 시스템에 의한 누수탐지 및 경계밸브 점검 실시.

○ 중블록 월별 유수율 (‘20년 중블록 유수율 자체목표 : 95%)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2020년		95.55	98.89
2019년	96.32	95.30	98.65	95.66	95.33	102.76	99.89	101.68	83.66	102.91	89.15	96.80	95.45
증 ․감		증0.25	감0.24

< 2020년 05월 중블록 관리카드 >

용마2중블록	작성자: 박윤선

○ 중블록 현황

구 분	공급량 (천㎥)	인구수 (천명)	중블록 수전수 (천전)	다량 급수처 수전수 (천전)	재개발 (관리처분) 개소	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
						건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
’19년 5월	2,003	217	42	0.262	3	14	645	3	65
’20년 5월	1,799	219	42	0.241	1	15	67	-	-
증·감	감 204	증 2	-	감 0.021	감 2	증 1	감 578	감 3	감 65

[ 최근 3년간 월별 공급량 변화 ]

공급량 증감원인	답십리14구역(650세대) 및 장안동 연립단지(466세대) 준공으로 인하여 인구 및 공급량 증가 주변 배수관 정비로 인한 누수에 의한 공급량 감소: 누수량 감 419㎥
5월 추진 내용	용두동 39번지 일대 외 11개소 배급수관 정비공사 시행: D=150㎜, L=235m 제기동 635-17번지외 8개소 배급수관 정비공사 시행: D=100~300㎜, L=241m 경계밸브 확인
향후 대책	- 중블록내 누수탐지 및 노후관 정비구간 지속 관리로 공급량 감소 추진 - 퇴수밸브 및 블록 경계 제수밸브 점검, 중블록 및 가압지역 경계 수전 확인․정비 - 신축공사장, 재개발, 재건축 상수도시설물의 집중적인 관리

○ 중블록 월별 유수율 (‘20년 중블록 유수율 자체목표 : 95%)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2020년	97.13	100.57	96.40
2019년	96.47	91.56	92.78	95.14	91.04	96.58	90.72	93.71	88.26	139.49	102.88	99.31	89.63
증 ․감	0.66	9.01	3.62

< 2020년 5월 중블록 관리카드 >

용마3 중블록	작성자: 박종대

○ 중블록 현황

구 분	공급량 (천㎥)	인구수 (천명)	중블록 수전수 (천전)	다량 급수처 수전수 (천전)	재개발 (관리처분) 개소	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
						건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
‘19년5월	203	13.6	2.6	0.03	1	3	125	4	160	-
‘20년5월	151	12.2	2.2	0.03	1	1	1	4	193	-
증·감	52(감)	1.4(감)	0.4(감)	-	-	2(감)	124(감)	-	33(증)	-

[ 최근 3년간 월별 공급량 변화 ]

공급량 증감원인	2020.5월 공급량은 전년대비 52천㎥ 감소하였으나 일상적인 공급량 증 · 감 범위내에 있음 누수는 2건 감소하였고 방지량도 124㎥ 감소함.
4월 추진 내용	중블록 경계밸브 4개소 점검 : 이상없음 - 중블록 퇴수밸브 6개소 점검 : 이상없음 - 용답동 108번지일대 재개발지역(관리처분 중) 순찰 점검 : 이상없음 - ‘심야시간 유량비교’ 패턴 점검: 이상없음 GIS 수전과 요금인포시스템 불일치 수전 대조: 이상없음
향후 대책	- 누수탐지 및 경계밸브 점검 실시. - 노후관 및 장기사용 상수도관 정비 추진

○ 중블록 월별 유수율 (‘20년 중블록 유수율 자체목표 : 95.0%)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2020년		20.5	148.6	19.3
2019년	96.24	32.3	150.5	16.4	152.75	15.91	211.32	25.86	212.46	26.04	139.64	29.95	144.28
증 ․감		-11.8	-1.9	2.9

< 2020년 5월 중블록 관리카드 >

용마4 중블록	작성자: 최성현

○ 중블록 현황

구 분	공급량 (천㎥)	인구수 (천명)	중블록 수전수 (천전)	다량 급수처 수전수 (전)	재개발 (관리처분) 개소	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
						건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
‘19년05월	662	54	15	94	-	6	93	-	-	-
‘20년05월	716	54	15	94	-	5	72	2	58	-
증·감	증 54	-	-	-	-	감 1	감 21	증 2	증 58	-

[ 최근 3년간 월별 공급량 변화 ]

공급량 증감원인	중블록 경계밸브 점검결과 용마 4,5 중블록 혼용에 따른 공급량 증가 추정 누수탐지 방지량 58 증가하여 공급량 증가
4월 추진 내용	중블록 밸브 4개소 점검 - 용마 4,5중블록 혼용 발견: 유량계 위치변경 검토. 전년도에 비하여 공급량이 증가하여 전년 동월과 비슷한 조정량일 경우 유수율이 향상될 것으로 예상됨
향후 대책	- 상시누수진단 시스템에 의한 누수탐지 및 경계밸브 점검 실시. - 노후관 및 장기사용 상수도관 정비 추진 - 정기적인 순찰 및 대형 시설물점검 관리로 공급량 감소 추진

○ 중블록 월별 유수율 (‘20년 중블록 유수율 자체목표 :     %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2020년	62.31	62.31	138.81	-
2019년	97.93	72.38	155.89	67.36	155.04	55.37	107.18	70.3	150.19	74.11	89.83	69.7	107.79
증 ․감	-35.62	-10.07	-17.08

< 2020년 5월 중블록 관리카드 >

용마5 중블록	작성자: 최성현

○ 중블록 현황

구 분	공급량 (천㎥)	인구수 (천명)	중블록 수전수 (천전)	다량 급수처 수전수 (전)	재개발 (관리처분) 개소	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
						건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
‘19년05월	177	27	7	85	-	7	7	-	-	-
‘20년05월	273	27	7	85	-	6	84	-	-	-
증·감	증 96	-	-	-	-	감 1	증 77	-	-	-

[ 최근 3년간 월별 공급량 변화 ]

공급량 증감원인	중블록 경계밸브 점검결과 용마 4,5 중블록 혼용에 따른 공급량 감소 추정 누수 방지량 77 증가하여 공급량 증가
3월 추진 내용	중블록 밸브 4개소 점검 - 용마 4,5중블록 혼용 발견: 유량계 위치변경 검토 전년도에 비하여 공급량이 증가하여 전년 동월과 비슷한 조정량일 경우 유수율이 향상될 것으로 예상됨
향후 대책	- 상시누수진단 시스템에 의한 누수탐지 및 경계밸브 점검 실시. - 지역내 노후관 및 장기사용 상수도관 정비 추진 - 정기적인 순찰 및 대형 시설물점검 관리로 공급량 감소 추진

○ 중블록 월별 유수율 (‘20년 중블록 유수율 자체목표 : 95%)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2020년	83.41	83.41	90.49	-
2019년	92.76	75.45	45.52	76.8	45.72	219.06	101.71	78.74	157.27	240.76	169.36	179.29	76.36
증 ․감	-38.79	7.96	-44.97

< 2020년 5월 중블록 관리카드 >

월곡1중블록	작성자: 노운학

○ 중블록 현황

구 분	공급량(천㎥)	인구(명)	중블록 수전(전)	다량 급수처 수전(전)	재개발 (관리처분) 개소	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
						건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
‘19년5월	447	52,909	13,294	44	2	2	49	2	79
‘20년5월	421	49,958	12,853	42	2	4	15
증·감	감26	감2,951	감441	감2	-	증2	감34	감2	감79	-

[ 최근 3년간 월별 공급량 변화 ]

공급량 증감원인	- 2020.5월 공급량은 421천㎥으로 전년 대비 26천㎥(5.81%) 감소 - 누수현황은 2019년 4건, 2020년 4건으로 누수량은 15㎥ - 경희대학교 등 8개교 개학 연기로 사용량 감소 - 전년도 대비 누수 방지량 113㎥ 감소, 인구수 2,951명 감소, 수전수 441전 감소 ‣ 이문1구역 재개발사업(기존 세대수 2,948), 수전현황 총 1518전(폐전 1,318전, 미폐전 200전) ‣ 이문3구역 재개발사업(기존 세대수 1,592)
추진 내용	- 공급량 감소대책 배급수관 정비 •용두동 39번지 일대외 11개소 배급수관(단위사업) 정비공사(공사기간 4월~11월) ‣ 이문동 287-58~288-65호간 D=300mm, L=125m ‣ 휘경동 187-70~183-204호간 D=200mm, L=160m •노후 배급수관 정비(연간단가) 시행(공사기간 6월~11월) ‣ 회기동 64-57~103-18호간 D=300mm, L=50m
향후 대책	- 중블록내 누수탐지 및 노후관 정비구간 지속 관리로 공급량 감소 추진 - 퇴수밸브 및 블록 경계 제수밸브 점검, 중블록 및 가압지역 경계 수전 확인․정비 - 신축공사장, 재개발, 재건축 상수도시설물의 집중적인 관리

○ 중블록 월별 유수율 (‘20년 중블록 유수율 자체목표 : 95.40%)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2020년	84.28	65.90	103.31
2019년	95.40	59.23	122.19	53.01	116.61	73,28	137.58	57.29	149.11	84.79	157.34	71.23	104.33
증 ․감	11.12	6.67	18.88

< 2020년 05월 중블록 관리카드 >

공릉7중블록	작성자: 서영인

○ 중블록 현황

구 분	공급량 (천㎥)	인구수 (천명)	중블록 수전수 (천전)	다량 급수처 수전수 (전)	재개발 (관리처분) 개소	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
						건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
‘19년 5월	1,000	163	31	55	0	3	24	0	0
‘20년 5월	905	161	29	50	1	2	2	0	0
증·감	감95	감2	감2	감5	증1	감1	감22	-	-

[ 최근 3년간 월별 공급량 변화 ]

공급량 증감원인	- 금년 5월 공급량이 905천톤으로 전년 1,000천톤 대비 공급량이 95천톤 감소 - 전년대비 인구수 및 수전수 감소하였고 공급량은 전년에 비해 감소함
04월 추진 내용	- 용마1+공릉7중블록 유량계 설치검토 추진 - 중블록내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리로 공급량 감소 추진 - 정기적인 순찰 및 대형 시설물점검 관리로 공급량 감소 추진 - 신축공사장 현장점검 및 이설공사 시 입회 철저시행으로 감소 추진
향후 대책	- 용마1+공릉7중블록 공급량 통합운영(관련근거:생산관리과-1549('16.2.11)) ․ 강북정수장 공급수계 생산량 3만톤/일 감축 ⇒ 통합운영관리에 따라 중블록별 정확한 공급량 계측 곤란

○ 중블록 월별 유수율 (‘20년 중블록 유수율 자체목표 : 95.0%)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	96.27	89.29	144.94	88.02	141.11	68.38	121.43	86.06	100.66	75.49	81.03	90.32	119.14
2020년	99.13	92.71	111.89	92.79
증 ․감	증2.86	증3.42	감33.05	증4.77