< 중블록 관리 카드 >

1.

청담중블록

작성자: 고원석

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
			건 수	방지량(㎥)	건 수	방지량(㎥)
2018년	253,714	58,796	11	766	4	582	814
2019년	252,051	61,920	10	220	9	1,509	373
증 · 감	-1,731	3,124	-1	-546	5	927	-441

○ 공급량 증감 현황

구 분	공 급 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	비고 (유량 감시 시스템상의 공급량 일치여부)
	2018년 당월	2019년 당월	전년동월대비
4월 공급량	2,886,115	2,991,074	104,959	일치
일평균공급량	96,203	99,702	3,499

※ 비고란에 2019년 유량감시 시스템상의 공급량과 일치여부(일치, 불일치) 및  불일치 사유 기재

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년		85.58	113.26	88.55
2018년	96.86	89.24	101.74	90.93	103.62	93.17	111.75	87.92	107.49	90.20	93.07	80.92	107.89
증 ․감		-3.66	11.52	-2.38

○ 특이사항

청담중블록은 암사고양정 직송, 삼성배수지, 봉은배수지(삼성가압장) 수계로 되어 있음.

삼성동 홍실아파트, 청담동 삼익아파트가 재건축 예정임.

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진내용
요소 분석	- 2019. 4월 공급량은 2,991천㎥으로 전년 대비 105천㎥(3.6%) 증가하였으며, 전월 대비 27천㎥(0.91%) 증가하였음. - 누수현황은 2018년 대비 1건 감소(방지량 546㎥ 감소) - 누수탐지는 2018년 대비 5건 증가(방지량 927㎥ 증가)
공급량증감 원인	- 전년도 대비 인구수 1,731명 감소, 수전수 3,124전 증가 - 전년도 대비 누수로 인한 방지량 381㎥ 증가 역삼동 지역 대형관(700㎜, 100㎜) 누수로 인한 공급량 증가
유수율분석	2월 현재 유수율 : 99.31%
문제점 및 대책	- 전년도에 비하여 공급량이 증가, 누수탐지 및 경계밸브 점검이 필요. - 중블록내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리
추진 내용	- 청담중블록 누수탐지 9건, 방지량 1,509㎥ - 불용관정비 5개소 완료 (역삼동 676번지 100㎜외 4개소) - 노후관정비 16m 완료 (논현동 162-2번지 50㎜ 16m)

○ 다량급수처 사용량 증감 분석

‘요금관리시스템 메뉴에서 수용가>우수고객 관리>우수고객 방문대상 관리에서 중블록별 조회’하여 수전별 조정량 분석’

- 수전수 : 1,352개 수전

구 분	조 정 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	증 감 원 인
	2018년 당월	2019년 당월	전년 동월대비
4월 조정량	1,398,385	1,327,808	-70,577	전년 902개수전에서 21개 수전이 감소되어 조정량이 감소됨.

< 중블록 관리 카드 >

2.

반포중블록

작성자: 이동규

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
			건 수	방지량(㎥)	건 수	방지량(㎥)
2018년	332,602	66,076	9	541	5	1,652	427
2019년	330,062	67,367	11	1,334	5	1,576	166
증 · 감	-2,540	1,291	2	793	-	-76	-261

○ 공급량 증감 현황

구 분	공 급 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	비고 (유량 감시 시스템상의 공급량 일치여부)
	2018년 당월	2019년 당월	전년동월대비
4월 공급량	4,264,026	4,192,407	-71,619	불일치 : 암사(노량진, 방배)수계 보정량, 이수역 공급량 조정으로 인한 불일치
일평균공급량	142,134	139,747	-2,387

※ 비고란에 2019년 유량감시 시스템상의 공급량과 일치여부(일치, 불일치) 및  불일치 사유 기재

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년		84.73	111.01	88.57
2018년	95.95	89.71	99.80	90.39	100.81	94.87	101.84	97.52	96.07	92.94	95.58	99.48	94.19
증 ․감		-4.98	11.21	-1.82

○ 특이사항

반포중블록은 암사고양정의 반포배수지수계로 서초구와 강남구에 걸쳐 있으며 구역이 가장 넓음.

반포, 잠원동 아파트재건축으로 인구수가 계속 감소하고 있음.

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진내용
요소 분석	- 2019. 4월 공급량은 4,192천㎥으로 전년 대비 72천㎥(1.7%) 감소하였으며, 전월 대비 99천㎥(2.36%) 감소하였음. - 누수현황은 2018년 대비 2건 증가(방지량 793㎥ 증가) - 누수탐지는 2018년 대비 증감 없음(방지량 76㎥ 감소)
공급량증감 원인	- 전년도 대비 인구수 2,540명 감소, 수전수 1,291전 증가 - 전년도 대비 누수로 인한 방지량 717㎥ 증가 ▸ 누수복구로 인한 공급량 감소 : 717㎥/일 × 30일 = 21,510㎥ 반포, 잠원동 아파트 재건축으로 인하여 인구감소로 인한 공급량 감소 ▸ 인구감소에 의한 공급량 감소 : 2,540명 × 11.35㎥/명 = 28,829㎥
유수율분석	2월 현재 유수율 : 95.73%
문제점 및 대책	- 전년도에 비하여 공급량이 감소 - 중블록내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리
추진 내용	- 반포중블록 누수탐지 5건, 방지량 1,576㎥ - 불용관정비 3개소 완료 (반포동 98-3번지 25㎜외 2개소) - 노후관정비 297m 완료 (서초동 1424-1번지 200㎜ 10m외 1개소)

○ 다량급수처 사용량 증감 분석

‘요금관리시스템 메뉴에서 수용가>우수고객 관리>우수고객 방문대상 관리에서 중블록별 조회’하여 수전별 조정량 분석’

- 수전수 : 1,265개 수전

구 분	조 정 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	증 감 원 인
	2018년 당월	2019년 당월	전년 동월대비
4월 조정량	849,491	853,308	3,817	전년 573개수전에서 3개 수전이 감소되었으나, 기온상승 등으로 조정량이 증가함.

< 중블록 관리 카드 >

3.

서초중블록

작성자: 김병주

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
			건 수	방지량(㎥)	건 수	방지량(㎥)
2018년	235,842	46,614	3	305	5	1,819	524
2019년	228,438	45,785	4	123	13	3,394	80
증 · 감	-7,404	-829	1	-182	8	1,575	-444

○ 공급량 증감 현황

구 분	공 급 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	비고 (유량 감시 시스템상의 공급량 일치여부)
	2018년 당월	2019년 당월	전년동월대비
4월 공급량	2,316,816	2,221,028	-95,788	일치
일평균공급량	77,227	74,034	-3,193

※ 비고란에 2019년 유량감시 시스템상의 공급량과 일치여부(일치, 불일치) 및  불일치 사유 기재

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년		95.96	101.23	97.81
2018년	98.10	98.20	93.45	98.81	92.60	100.83	109.59	99.74	89.71	102.71	92.00	100.36	99.96
증 ․감		-2.24	7.78	-1.00

○ 특이사항

서초중블록은 암사저양정의 서초배수지수계로 되어 있음.

개포동 주공아파트재건축으로 인구수가 계속 감소하고 있음.

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진내용
요소 분석	- 2019. 4월 공급량은 2,221천㎥으로 전년 대비 96천㎥(4.1%) 감소하였으며, 전월 대비 53천㎥(2.4%) 감소하였음. - 누수현황은 2018년 대비 1건 증가(방지량 182㎥ 감소) - 누수탐지는 2018년 대비 8건 증가(방지량 1,575㎥ 증가)
공급량증감 원인	- 전년도 대비 인구수 7,404명 감소, 수전수 829전 감소 - 전년도 대비 누수로 인한 방지량 1,393㎥ 증가 개포동 주공아파트 재건축으로 인하여 인구감소로 인한 공급량 감소 ▸ 인구감소에 의한 공급량 감소 : 7,404명 × 11.35㎥/명 = 84,035㎥
유수율분석	2월 현재 유수율 : 98.39%
문제점 및 대책	- 전년도에 비하여 공급량이 감소 - 중블록내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리
추진 내용	- 서초중블록 누수탐지 13건, 방지량 3,394㎥ - 불용관정비 1개소 완료 (서초동 1481-21번지 30㎜) - 노후관정비 180m 완료 (일원동 641번지 200㎜ 27m외 1개소)

○ 다량급수처 사용량 증감 분석

‘요금관리시스템 메뉴에서 수용가>우수고객 관리>우수고객 방문대상 관리에서 중블록별 조회’하여 수전별 조정량 분석’

- 수전수 : 423개 수전

구 분	조 정 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	증 감 원 인
	2018년 당월	2019년 당월	전년 동월대비
4월 조정량	622,840	603,838	-19,002	전년 237개수전에서 16개 수전이 감소되어 조정량이 감소됨.

< 중블록 관리 카드 >

4.

방배가3중블록

작성자: 안효민

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
			건 수	방지량(㎥)	건 수	방지량(㎥)
2018년	45,985	12,138	2	61	1	453	103
2019년	43,707	11,921	4	122	4	949	41
증 · 감	-2,278	-217	2	61	3	496	-62

○ 공급량 증감 현황

구 분	공 급 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	비고 (유량 감시 시스템상의 공급량 일치여부)
	2018년 당월	2019년 당월	전년동월대비
4월 공급량	494,689	436,339	-58,350	일치
일평균공급량	16,489	14,544	-1,945

※ 비고란에 2019년 유량감시 시스템상의 공급량과 일치여부(일치, 불일치) 및  불일치 사유 기재

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년		75.28	114.19	82.47
2018년	97.29	76.08	113.49	75.55	116.76	86.18	113.55	97.05	94.03	93.60	97.45	81.22	105.66
증 ․감		-0.8	0.7	6.92

○ 특이사항

방배가3중블록은 방배배수지가압장수계로 고지대를 급수하고 있음.

방배동 아파트재건축으로 인구수가 계속 감소하고 있음.

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진내용
요소 분석	- 2019. 4월 공급량은 436천㎥으로 전년 대비 59천㎥(11.9%) 감소하였으며, 전월 대비 17천㎥(3.99%) 감소하였음. - 누수현황은 2018년 대비 2건 증가(방지량 61㎥ 증가) - 누수탐지는 2018년 대비 3건 증가(방지량 496㎥ 증가)
공급량증감 원인	- 전년도 대비 인구수 2,278명 감소, 수전수 217전 감소 - 전년도 대비 누수로 인한 방지량 557㎥ 증가 ▸ 누수복구로 인한 공급량 감소 : 557㎥/일 × 30일 = 16,710㎥ 방배동 아파트 재건축으로 인하여 인구감소로 인한 공급량 감소 ▸ 인구감소에 의한 공급량 감소 : 2,278명 × 11.35㎥/명 = 25,855㎥
유수율분석	2월 현재 유수율 : 98.75%
문제점 및 대책	- 전년도에 비하여 공급량이 감소 - 중블록내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리
추진 내용	- 방배가3중블록 누수탐지 4건, 방지량 949㎥ - 불용관정비 2개소 완료 (방배동 963-16번지 50㎜외 1개소)

○ 다량급수처 사용량 증감 분석

‘요금관리시스템 메뉴에서 수용가>우수고객 관리>우수고객 방문대상 관리에서 중블록별 조회’하여 수전별 조정량 분석’

- 수전수 : 59개 수전

구 분	조 정 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	증 감 원 인
	2018년 당월	2019년 당월	전년 동월대비
4월 조정량	83,650	93,062	9,412	전년 54개수전에서 1개 수전이 증가되어 조정량이 증가됨.

< 중블록 관리 카드 >

5.

암사중블록

작성자: 고태우

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
			건 수	방지량(㎥)	건 수	방지량(㎥)
2018년	105,003	15,878	1	14	-	-	-
2019년	104,100	16,879	3	54	-	-	13
증 · 감	-903	1,001	2	40	-	-	13

○ 공급량 증감 현황

구 분	공 급 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	비고 (유량 감시 시스템상의 공급량 일치여부)
	2018년 당월	2019년 당월	전년동월대비
4월 공급량	1,134,703	957,748	-176,955	일치
일평균공급량	37,823	31,925	-5,898

※ 비고란에 2019년 유량감시 시스템상의 공급량과 일치여부(일치, 불일치) 및  불일치 사유 기재

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년		90.27	108.86	94.67
2018년	99.49	61.54	161.24	66.46	128.03	100.33	109.44	90.63	102.66	91.94	119.49	106.50	102.46
증 ․감		28.73	-52.38	28.21

○ 특이사항

암사중블록은 암사저양정 수서배수지수계로 급수하고 있음.

세곡동, 내곡동 등 택지개발지구가 많음.

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진내용
요소 분석	- 2019. 4월 공급량은 958천㎥으로 전년 대비 177천㎥(15.6%) 감소하였으며, 전월 대비 32천㎥(3.4%) 증가하였음. - 누수현황은 2018년 대비 2건 증가(방지량 40㎥ 증가) - 누수탐지는 2018년 대비 증감 없음(방지량 증감 없음)
공급량증감 원인	- 전년도 대비 인구수 903명 감소, 수전수 1,001전 증가 - 전년도 대비 누수로 인한 방지량 40㎥ 증가 ▸ 누수복구로 인한 공급량 감소 : 40㎥/일 × 30일 = 1,200㎥ 인구감소로 인한 공급량 감소 ▸ 인구감소에 의한 공급량 감소 : 903명 × 11.35㎥/명 = 10,249㎥
유수율분석	2월 현재 유수율 : 99.78%
문제점 및 대책	- 전년도에 비하여 공급량이 감소 - 중블록내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리
추진 내용	- 암사중블록 누수탐지 실적 없음. - 불용관정비 2개소 완료 (세곡동 613번지 20㎜외 1개소) - 노후관 정비 실적 없음.

○ 다량급수처 사용량 증감 분석

‘요금관리시스템 메뉴에서 수용가>우수고객 관리>우수고객 방문대상 관리에서 중블록별 조회’하여 수전별 조정량 분석’

- 수전수 : 80개 수전

구 분	조 정 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	증 감 원 인
	2018년 당월	2019년 당월	전년 동월대비
4월 조정량	237,551	69,740	-167,811	전년 33개수전에서 1개 수전이 감소되어 조정량이 감소됨.(삼성병원-153,169㎥)

< 중블록 관리 카드 >

6.

방배중블록

작성자: 안효민

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
			건 수	방지량(㎥)	건 수	방지량(㎥)
2018년	18,500	6,176	1	26	-	-	-
2019년	16,086	6,394	-	-	3	345	-
증 · 감	-2,414	218	-1	-26	3	345	-

○ 공급량 증감 현황

구 분	공 급 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	비고 (유량 감시 시스템상의 공급량 일치여부)
	2018년 당월	2019년 당월	전년동월대비
4월 공급량	165,417	213,548	48,131	일치
일평균공급량	5,514	7,118	1,604

※ 비고란에 2019년 유량감시 시스템상의 공급량과 일치여부(일치, 불일치) 및  불일치 사유 기재

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년		100.70	90.42	99.64
2018년	96.53	105.25	88.59	104.10	99.34	103.34	101.72	90.29	75.02	108.92	89.71	118.34	78.51
증 ․감		-4.55	1.83	-4.46

○ 특이사항

방배중블록은 방배배수지수계 자연수 급수지역으로 급수구역이 제일 협소함.

방배동 재개발추진으로 인구수가 계속 감소하고 있음.

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진내용
요소 분석	- 2019. 4월 공급량은 214천㎥으로 전년 대비 49천㎥(29.7%) 증가하였으며, 전월 대비 2천㎥(1.16%) 감소하였음. - 누수현황은 2018년 대비 1건 감소(방지량 26㎥ 감소) - 누수탐지는 2018년 대비 3건 증가(방지량 345㎥ 증가)
공급량증감 원인	- 전년도 대비 인구수 2,414명 감소, 수전수 218전 증가 - 전년도 대비 누수로 인한 방지량 319㎥ 증가 ▸ 누수복구로 인한 공급량 감소 : 319㎥/일 × 30일 = 9,570㎥ 인구감소로 인한 공급량 감소 ▸ 인구감소에 의한 공급량 감소 : 2,414명 × 11.35㎥/명 = 27,399㎥
유수율분석	2월 현재 유수율 : 95.97%
문제점 및 대책	- 전년도에 비하여 공급량이 증가하여, 경계밸브 및 누수탐지가 필요 - 중블록내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리
추진 내용	- 방배중블록 누수탐지 3건, 방지량 345㎥/일 퇴수밸브 점검 34개소 이상없음. ▸ 점검기간 : ’19.4.15~4.30 - 불용관정비 1개소 완료 (방배동 902-1번지 20㎜) - 노후관 정비 97m 정비 완료(방배동 448-2번지 50㎜ 52m외 1개소)

○ 다량급수처 사용량 증감 분석

‘요금관리시스템 메뉴에서 수용가>우수고객 관리>우수고객 방문대상 관리에서 중블록별 조회’하여 수전별 조정량 분석’

- 수전수 : 43개 수전

구 분	조 정 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	증 감 원 인
	2018년 당월	2019년 당월	전년 동월대비
4월 조정량	21,996	12,766	-9,230	전년 16개수전에서 3개 수전이 감소되어 조정량이 감소됨.(연세사랑병원 등 3개소-8,529㎥)