< 중블록 관리 카드 >

1.

청담중블록

작성자: 고원석

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
			건 수	방지량(㎥)	건 수	방지량(㎥)
2018년	253,568	58,976	8	572	9	2,909	559
2019년	251,789	61,951	18	1,878	7	4,652	2,669
증 · 감	-1,779	2,975	10	1,306	-2	1,743	2,110

○ 공급량 증감 현황

구 분	공 급 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	비 고 (유량 감시 시스템상의 공급량 일치여부)
	2018년 당월	2019년 당월	전년동월대비
6월 공급량	2,971,104	3,085,530	114,426	일치
일평균공급량	99,037	102,851	3,814

※ 비고란에 2019년 유량감시 시스템상의 공급량과 일치여부(일치, 불일치) 및  불일치 사유 기재

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	96.89	85.58	113.26	88.55	105.91	90.25
2018년	96.86	89.24	101.74	90.93	103.62	93.17	111.75	87.92	107.49	90.20	93.07	80.92	107.89
증 ․감	0.03	-3.66	11.52	-2.38	2.29	-2.92

○ 특이사항

청담중블록은 암사고양정 직송, 삼성배수지, 봉은배수지(삼성가압장) 수계로 되어 있음.

삼성동 홍실아파트, 청담동 삼익아파트가 재건축 예정임.

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진내용
요소 분석	- 2019. 6월 공급량은 3,086천㎥으로 전년 대비 115천㎥(3.9%) 증가하였으며, 전월 대비 55천㎥(1.77%) 감소하였음. - 누수현황은 2018년 대비 10건 증가(방지량 1,306㎥ 증가) - 누수탐지는 2018년 대비 2건 감소(방지량 1,743㎥ 증가)
공급량증감 원인	- 전년도 대비 인구수 1,779명 감소, 수전수 2,975전 증가 - 전년도 대비 누수로 인한 방지량 3,049㎥ 증가 청담중블록 지역 대형관(80㎜ 이상) 누수(방지량 2,658㎥/일)로 인한 공급량 증가
유수율분석	5월 현재 유수율 : 96.89%
문제점 및 대책	- 전년도에 비하여 공급량이 증가, 누수탐지 및 경계밸브 점검이 필요. - 중블록내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리
추진 내용	- 청담중블록 누수탐지 7건, 방지량 4,652㎥ - 불용관정비 6개소 완료 (논현동 211-6번지 30㎜외 5개소) - 노후관정비 554m 완료 (논현동 76-14번지 50㎜ 61m외 1개소)

○ 다량급수처 사용량 증감 분석

‘요금관리시스템 메뉴에서 수용가>우수고객 관리>우수고객 방문대상 관리에서 중블록별 조회’하여 수전별 조정량 분석’

- 수전수 : 1,352개 수전

구 분	조 정 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	증 감 원 인
	2018년 당월	2019년 당월	전년 동월대비
6월 조정량	1,501,992	1,429,734	-72,258	전년 904개 수전에서 22개 수전이 감소되어 조정량이 감소됨.

< 중블록 관리 카드 >

2.

반포중블록

작성자: 최경철

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
			건 수	방지량(㎥)	건 수	방지량(㎥)
2018년	332,283	66,227	4	137	5	3,144	7,838
2019년	329,367	67,442	10	784	3	611	7,811
증 · 감	-2,916	1,215	6	647	-2	-2,533	-27

○ 공급량 증감 현황

구 분	공 급 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	비고 (유량 감시 시스템상의 공급량 일치여부)
	2018년 당월	2019년 당월	전년동월대비
6월 공급량	4,601,930	4,366,268	-235,662	불일치 : 암사(노량진, 방배)수계 보정량, 이수역 공급량 조정으로 인한 불일치
일평균공급량	153,398	145,542	-7,856

※ 비고란에 2019년 유량감시 시스템상의 공급량과 일치여부(일치, 불일치) 및  불일치 사유 기재

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	96.31	84.73	111.01	88.57	102.93	99.24
2018년	95.95	89.71	99.80	90.39	100.81	94.87	101.84	97.52	96.07	92.94	95.58	99.48	94.19
증 ․감	0.36	-4.98	11.21	-1.82	2.12	4.37

○ 특이사항

반포중블록은 암사고양정의 반포배수지수계로 서초구와 강남구에 걸쳐 있으며 구역이 가장 넓음.

반포, 잠원동 아파트재건축으로 인구수가 계속 감소하고 있음.

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진내용
요소 분석	- 2019. 6월 공급량은 4,366천㎥으로 전년 대비 236천㎥(5.1%) 감소하였으며, 전월 대비 73천㎥(1.65%) 감소하였음. - 누수현황은 2018년 대비 6건 증가 (방지량 647㎥ 증가) - 누수탐지는 2018년 대비 2건 감소 (방지량 2,533㎥ 감소)
공급량증감 원인	- 전년도 대비 인구수 2,916명 감소, 수전수 1,215전 증가 - 전년도 대비 누수로 인한 방지량 1,886㎥ 감소 반포, 잠원동 아파트 재건축으로 인하여 인구감소로 인한 공급량 감소 ▸ 인구감소에 의한 공급량 감소 : 2,916명 × 11.77㎥/명 = 34,321㎥
유수율분석	5월 현재 유수율 : 96.31%
문제점 및 대책	- 전년도에 비하여 공급량이 감소 - 중블록내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리
추진 내용	- 반포중블록 누수탐지 3건, 방지량 611㎥ - 불용관정비 4개소 완료 (서초동 1502-12번지 50㎜외 3개소)

○ 다량급수처 사용량 증감 분석

‘요금관리시스템 메뉴에서 수용가>우수고객 관리>우수고객 방문대상 관리에서 중블록별 조회’하여 수전별 조정량 분석’

- 수전수 : 1,265개 수전

구 분	조 정 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	증 감 원 인
	2018년 당월	2019년 당월	전년 동월대비
6월 조정량	921,785	947,242	25,457	전년 573개수전에서 2개 수전이 감소되었으나, 사용량이 많아 조정량이 증가함.

< 중블록 관리 카드 >

3.

서초중블록

작성자: 김병주

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
			건 수	방지량(㎥)	건 수	방지량(㎥)
2018년	231,793	45,424	11	328	1	862	2,434
2019년	229,071	45,784	1	33	1	116	78
증 · 감	-2,722	360	-10	-295	0	-746	-2,356

○ 공급량 증감 현황

구 분	공 급 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	비 고 (유량 감시 시스템상의 공급량 일치여부)
	2018년 당월	2019년 당월	전년동월대비
6월 공급량	2,361,691	2,341,381	-20,310	일치
일평균공급량	78,723	78,046	-677

※ 비고란에 2019년 유량감시 시스템상의 공급량과 일치여부(일치, 불일치) 및  불일치 사유 기재

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	99.63	95.96	101.23	97.81	104.89	99.31
2018년	98.10	98.20	93.45	98.81	92.60	100.83	109.59	99.74	89.71	102.71	92.00	100.36	99.96
증 ․감	1.63	-2.24	7.78	-1	12.29	-1.52

○ 특이사항

서초중블록은 암사저양정의 서초배수지수계로 되어 있음.

개포동 주공아파트재건축으로 인구수가 계속 감소하고 있음.

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진내용
요소 분석	- 2019. 6월 공급량은 2,341천㎥으로 전년 대비 21천㎥(0.9%) 감소하였으며, 전월 대비 34천㎥(1.46%) 감소하였음. - 누수현황은 2018년 대비 10건 증가 (방지량 295㎥ 증가) - 누수탐지는 2018년 대비 증/감 없음 (방지량 746㎥ 증가)
공급량증감 원인	- 전년도 대비 인구수 2,722명 감소, 수전수 360전 증가 - 전년도 대비 누수로 인한 방지량 1,041㎥ 증가 ▸ 누수복구로 인한 공급량 감소 : 1,041㎥/일 × 30일 = 31,230㎥ 개포동 주공아파트 재건축으로 인하여 인구감소로 인한 공급량 감소 ▸ 인구감소에 의한 공급량 감소 : 2,722명 × 11.77㎥/명 = 32,038㎥
유수율분석	5월 현재 유수율 : 99.63%
문제점 및 대책	- 전년도에 비하여 공급량이 감소 - 중블록내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리
추진 내용	- 서초중블록 누수탐지 1건, 방지량 862㎥ - 불용관정비 1개소 완료 (개포동 141번지 150㎜)

○ 다량급수처 사용량 증감 분석

‘요금관리시스템 메뉴에서 수용가>우수고객 관리>우수고객 방문대상 관리에서 중블록별 조회’하여 수전별 조정량 분석’

- 수전수 : 423개 수전

구 분	조 정 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	증 감 원 인
	2018년 당월	2019년 당월	전년 동월대비
6월 조정량	681,313	673,480	-7,833	전년 237개수전에서 16개 수전이 감소되어 조정량이 감소됨.

< 중블록 관리 카드 >

4.

방배가3중블록

작성자: 안효민

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
			건 수	방지량(㎥)	건 수	방지량(㎥)
2018년	45,747	12,112	0	0	0	0	3,646
2019년	43,639	11,903	4	308	2	719	14
증 · 감	-2,108	-209	4	308	2	719	-3,632

○ 공급량 증감 현황

구 분	공 급 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	비 고 (유량 감시 시스템상의 공급량 일치여부)
	2018년 당월	2019년 당월	전년동월대비
6월 공급량	426,435	432,555	6,120	일치
일평균공급량	14,215	14,419	204

※ 비고란에 2019년 유량감시 시스템상의 공급량과 일치여부(일치, 불일치) 및  불일치 사유 기재

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	96.12	75.28	114.19	82.47	108.45	81.17
2018년	97.29	76.08	113.49	75.55	116.76	86.18	113.55	97.05	94.03	93.60	97.45	81.22	105.66
증 ․감	-1.17	-0.8	0.7	6.92	-8.31	-5.01

○ 특이사항

방배가3중블록은 방배배수지가압장수계로 고지대를 급수하고 있음.

방배동 아파트재건축으로 인구수가 계속 감소하고 있음.

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진내용
요소 분석	- 2019. 6월 공급량은 433천㎥으로 전년 대비 7천㎥(1.6%) 증가하였으며, 전월 대비 17천㎥(3.95%) 감소하였음. - 누수현황은 2018년 대비 4건 증가 (방지량 308㎥ 증가) - 누수탐지는 2018년 대비 2건 증가 (방지량 719㎥ 증가)
공급량증감 원인	- 전년도 대비 인구수 2,108명 감소, 수전수 209전 감소 - 전년도 대비 누수로 인한 방지량 1,027㎥ 증가 ▸ 누수복구로 인한 공급량 감소 : 1,027㎥/일 × 30일 = 30,810㎥ 방배동 아파트 재건축으로 인하여 인구감소로 인한 공급량 감소 ▸ 인구감소에 의한 공급량 감소 : 2,108명 × 11.77㎥/명 = 24,811㎥
유수율분석	5월 현재 유수율 : 96.12%
문제점 및 대책	- 년도에 비하여 공급량이 증가, 누수탐지 및 경계밸브 점검이 필요. - 중블록내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리
추진 내용	- 방배가3중블록 누수탐지 2건, 방지량 719㎥ - 불용관정비 3개소 완료 (방배동 964-14번지 15㎜외 2개소)

○ 다량급수처 사용량 증감 분석

‘요금관리시스템 메뉴에서 수용가>우수고객 관리>우수고객 방문대상 관리에서 중블록별 조회’하여 수전별 조정량 분석’

- 수전수 : 59개 수전

구 분	조 정 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	증 감 원 인
	2018년 당월	2019년 당월	전년 동월대비
6월 조정량	91,450	97,657	6,207	전년 54개수전에서 1개 수전이 증가되어 조정량이 증가됨.

< 중블록 관리 카드 >

5.

암사중블록

작성자: 고태우

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
			건 수	방지량(㎥)	건 수	방지량(㎥)
2018년	105,111	15,922	4	168	0	0	771
2019년	104,003	16,895	8	235	1	137	185
증 · 감	-1,108	973	4	67	1	137	-586

○ 공급량 증감 현황

구 분	공 급 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	비 고 (유량 감시 시스템상의 공급량 일치여부)
	2018년 당월	2019년 당월	전년동월대비
6월 공급량	1,222,766	1,004,070	-218,696	일치
일평균공급량	40,759	33,469	-7,290

※ 비고란에 2019년 유량감시 시스템상의 공급량과 일치여부(일치, 불일치) 및  불일치 사유 기재

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	98.38	90.27	108.86	94.67	103.66	93.46
2018년	99.49	61.54	161.24	66.46	128.03	100.33	109.44	90.63	102.66	91.94	119.49	106.50	102.46
증 ․감	-1.11	28.73	-52.38	28.21	-24.37	-6.87

○ 특이사항

암사중블록은 암사저양정 수서배수지수계로 급수하고 있음.

세곡동, 내곡동 등 택지개발지구가 많음.

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진내용
요소 분석	- 2019. 6월 공급량은 1,004천㎥으로 전년 대비 219천㎥(17.9%) 감소하였으며, 전월 대비 28천㎥(2.78%) 감소하였음. - 누수현황은 2018년 대비 4건 증가 (방지량 67㎥ 증가) - 누수탐지는 2018년 대비 1건 증가 (방지량 137㎥ 증가)
공급량증감 원인	- 전년도 대비 인구수 1,108명 감소, 수전수 973전 증가 - 전년도 대비 누수로 인한 방지량 204㎥ 증가 ▸ 누수복구로 인한 공급량 감소 : 204㎥/일 × 30일 = 6,120㎥ 인구감소로 인한 공급량 감소 ▸ 인구감소에 의한 공급량 감소 : 1,108명 × 11.77㎥/명 = 13,041㎥
유수율분석	5월 현재 유수율 : 98.38%
문제점 및 대책	- 전년도에 비하여 공급량이 감소 - 중블록내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리
추진 내용	- 암사중블록 누수탐지 1건, 방지량 137㎥ - 불용관 정비 실적 없음 - 노후관 정비 실적 없음.

○ 다량급수처 사용량 증감 분석

‘요금관리시스템 메뉴에서 수용가>우수고객 관리>우수고객 방문대상 관리에서 중블록별 조회’하여 수전별 조정량 분석’

- 수전수 : 80개 수전

구 분	조 정 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	증 감 원 인
	2018년 당월	2019년 당월	전년 동월대비
6월 조정량	252,515	80,837	-171,678	전년 33개수전에서 1개 수전이 감소되어 조정량도 감소됨.

< 중블록 관리 카드 >

6.

방배중블록

작성자: 안효민

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
			건 수	방지량(㎥)	건 수	방지량(㎥)
2018년	18,294	6,045	1	8	1	672	1875
2019년	15,988	6,407	2	6	2	1,006	12
증 · 감	-2,306	362	1	-2	1	334	-1,863

○ 공급량 증감 현황

구 분	공 급 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	비 고 (유량 감시 시스템상의 공급량 일치여부)
	2018년 당월	2019년 당월	전년동월대비
6월 공급량	220,874	227,818	6,944	일치
일평균공급량	7,362	7,594	232

※ 비고란에 2019년 유량감시 시스템상의 공급량과 일치여부(일치, 불일치) 및  불일치 사유 기재

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	98.31	100.70	90.42	99.64	94.39	104.14
2018년	96.53	105.25	88.59	104.10	99.34	103.34	101.72	90.29	75.02	108.92	89.71	118.34	78.51
증 ․감	1.78	-4.55	1.83	-4.46	-4.95	0.8

○ 특이사항

방배중블록은 방배배수지수계 자연수 급수지역으로 급수구역이 제일 협소함.

방배동 재개발추진으로 인구수가 계속 감소하고 있음.

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진내용
요소 분석	- 2019. 6월 공급량은 228천㎥으로 전년 대비 7천㎥(3.2%) 증가하였으며, 전월 대비 3천㎥(1.61%) 감소하였음. - 누수현황은 2018년 대비 1건 증가 (방지량 2㎥ 감소) - 누수탐지는 2018년 대비 1건 증가 (방지량 334㎥ 증가)
공급량증감 원인	- 전년도 대비 인구수 2,306명 감소, 수전수 207전 증가 - 전년도 대비 누수로 인한 방지량 332㎥ 감소 ▸ 누수복구로 인한 공급량 증가 : 332㎥/일 × 30일 = 9,960㎥ 인구감소로 인한 공급량 감소 ▸ 인구감소에 의한 공급량 감소 : 2,306명 × 11.77㎥/명 = 27,141㎥
유수율분석	5월 현재 유수율 : 98.31%
문제점 및 대책	- 전년도에 비하여 공급량이 증가하여, 경계밸브 및 누수탐지가 필요 - 중블록내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리
추진 내용	- 방배중블록 누수탐지 2건, 방지량 1,006㎥ - 불용관 정비 실적 없음. - 노후관 정비 실적 없음.

○ 다량급수처 사용량 증감 분석

‘요금관리시스템 메뉴에서 수용가>우수고객 관리>우수고객 방문대상 관리에서 중블록별 조회’하여 수전별 조정량 분석’

- 수전수 : 43개 수전

구 분	조 정 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	증 감 원 인
	2018년 당월	2019년 당월	전년 동월대비
6월 조정량	23,556	12,296	-11,260	전년 16개 수전에서 3개 수전이 감소되어 조정량이 감소됨.