문서번호	공원운영과-14889
결재일자	2018.12.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	공원운영팀장	공원운영과장
협 조
	시설관리팀장

중앙화장실 정화조 연결관 공사 시행 요청

2018. 12.

동부공원녹지사업소

(공원운영과)

중앙화장실 정화조 연결관 공사 시행 요청

중앙 화장실 정화조가 휴지통 없는 화장실 실시 후 정화조 연결관 배관 막힘이 발생되어 공원 편의시설 이용에 따른 시민불편사항이 있어 정화조 연결관 공사 시행을 요청

Ⅰ		정화조 막힘보고

❍ 발 생 일 : 2018.12.18

❍ 발생장소 : 중앙 화장실

❍ 발생내용 : 정화조 넘침 발생으로 악취 및 통행 불편

- 정화조 청소후 확인한 결과 연결배관 구배가 맞지않아 막힘

- 연결배관 첫째 정화조와 두 번째 연결구간 막힘으로 적체발생

※두번째 사진 참조

❍ 현황사진

1번 정화조 넘침	1번 정화조 막힘 ※ 화살표는 배관 방향	1번 정화조 청소 후

Ⅱ		향 후 계 획

❍ 정화조 청소는 연 1회 실시 하였으나 연2회 청소로 청소비용증가

❍ 화장실에서 1번 정화조로 나가는 연결구간은 화장실 구조상 공       사의 어려움을 감안하여 1번에서 2번으로 나가는 연결구간 구배        를 낮추는 공사 시행

❍ 해마다 반복될 것으로 생각되어 시설과에 의뢰하여 검토후 공사        를 시행 해 주실 것을 요청함. 끝.