수 질 검 사 성 적 서

1. 검체내용(노원구 섬밭로 181)

검체명	수돗물 (중현초등학교)	의뢰근거	수도법 33조, 수도법시행규칙 23조	접수번호	1
채수장소	아래참조	채수일시	2016.04.06	접수일자	2016.04.01
채수방법	현장 직접채수	검사목적	급수관내 정체수 수질검사

2. 수질검사 결과

가. 검사결과 종합

판 정	적 합
수질기준초과항목	없 음

건 물 명 (위 치)	수 질 검 사 결 과
	탁도 (1NTU이하)	pH (5.8~8.5)	구리 (1mg/L이하)	철 (0.3mg/L이하)	납 (0.05mg/L이하)	아연 (3mg/L이하)	색도 (5도이하)
본관 1층 행정실	0.56	7.1	불검출	0.068	불검출	1.9060	불검출
체육관 1층 조리공작실	0.68	7.1	0.0245	불검출	불검출	0.0473	불검출

나. 항목별 검사결과

끝.

수 질 검 사 성 적 서

1. 검체내용(노원구 너원로 18길41)

검체명	수돗물 (동천학교)	의뢰근거	수도법 33조, 수도법시행규칙 23조	접수번호	2
채수장소	아래참조	채수일시	2016.04.06	접수일자	2016.04.01
채수방법	현장 직접채수	검사목적	급수관내 정체수 수질검사

2. 수질검사 결과

가. 검사결과 종합

판 정	적 합
수질기준초과항목	없 음

건 물 명 (위 치)	수 질 검 사 결 과
	탁도 (1NTU이하)	pH (5.8~8.5)	구리 (1mg/L이하)	철 (0.3mg/L이하)	납 (0.05mg/L이하)	아연 (3mg/L이하)	색도 (5도이하)
본관 1층 행정실	0.25	7.2	0.0201	불검출	불검출	0.0127	불검출

나. 항목별 검사결과

끝.

수 질 검 사 성 적 서

1. 검체내용(도봉구 도봉로 136다길4)

검체명	수돗물 (가인초등학교)	의뢰근거	수도법 33조, 수도법시행규칙 23조	접수번호	3
채수장소	아래참조	채수일시	2016.04.07	접수일자	2016.04.01
채수방법	현장 직접채수	검사목적	급수관내 정체수 수질검사

2. 수질검사 결과

가. 검사결과 종합

판 정	적 합
수질기준초과항목	없 음

건 물 명 (위 치)	수 질 검 사 결 과
	탁도 (1NTU이하)	pH (5.8~8.5)	구리 (1mg/L이하)	철 (0.3mg/L이하)	납 (0.05mg/L이하)	아연 (3mg/L이하)	색도 (5도이하)
본관 2층 행정실	0.18	7.1	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출

나. 항목별 검사결과

끝.

수 질 검 사 성 적 서

1. 검체내용(노원구 중계로 239)

검체명	수돗물 (을지초등학교)	의뢰근거	수도법 33조, 수도법시행규칙 23조	접수번호	4
채수장소	아래참조	채수일시	2016.04.06	접수일자	2016.04.04
채수방법	현장 직접채수	검사목적	급수관내 정체수 수질검사

2. 수질검사 결과

가. 검사결과 종합

판 정	적 합
수질기준초과항목	없 음

건 물 명 (위 치)	수 질 검 사 결 과
	탁도 (1NTU이하)	pH (5.8~8.5)	구리 (1mg/L이하)	철 (0.3mg/L이하)	납 (0.05mg/L이하)	아연 (3mg/L이하)	색도 (5도이하)
본관 1층 행정실	0.28	7.1	0.0713	불검출	불검출	0.1208	불검출
별관 2층 과학실	0.42	7.1	0.1021	불검출	불검출	불검출	불검출

나. 항목별 검사결과

끝.

수 질 검 사 성 적 서

1. 검체내용(도봉구 도당로 9길34)

검체명	수돗물 (방학초등학교)	의뢰근거	수도법 33조, 수도법시행규칙 23조	접수번호	5
채수장소	아래참조	채수일시	2016.04.07	접수일자	2016.04.05
채수방법	현장 직접채수	검사목적	급수관내 정체수 수질검사

2. 수질검사 결과

가. 검사결과 종합

판 정	적 합
수질기준초과항목	없 음

건 물 명 (위 치)	수 질 검 사 결 과
	탁도 (1NTU이하)	pH (5.8~8.5)	구리 (1mg/L이하)	철 (0.3mg/L이하)	납 (0.05mg/L이하)	아연 (3mg/L이하)	색도 (5도이하)
본관 1층 화장실	0.58	7.1	불검출	0.069	불검출	0.0682	불검출
후관 1층 식당앞 화장실	0.18	7.0	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
동관 1층 여자 화자실	0.17	7.2	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출

나. 항목별 검사결과

끝.

수 질 검 사 성 적 서

1. 검체내용(도봉구 노해로 69길150)

검체명	수돗물 (자운고등학교)	의뢰근거	수도법 33조, 수도법시행규칙 23조	접수번호	6
채수장소	아래참조	채수일시	2016.04.07	접수일자	2016.04.05
채수방법	현장 직접채수	검사목적	급수관내 정체수 수질검사

2. 수질검사 결과

가. 검사결과 종합

판 정	적 합
수질기준초과항목	없 음

건 물 명 (위 치)	수 질 검 사 결 과
	탁도 (1NTU이하)	pH (5.8~8.5)	구리 (1mg/L이하)	철 (0.3mg/L이하)	납 (0.05mg/L이하)	아연 (3mg/L이하)	색도 (5도이하)
본관 1층 여자 화장실	0.49	7.1	0.0197	불검출	불검출	0.2056	불검출

나. 항목별 검사결과

끝.

수 질 검 사 성 적 서

1. 검체내용(강북구 인수봉로 75길10)

검체명	수돗물 (인수중학교)	의뢰근거	수도법 33조, 수도법시행규칙 23조	접수번호	7
채수장소	아래참조	채수일시	2016.04.07	접수일자	2016.04.06
채수방법	현장 직접채수	검사목적	급수관내 정체수 수질검사

2. 수질검사 결과

가. 검사결과 종합

판 정	적 합
수질기준초과항목	없 음

건 물 명 (위 치)	수 질 검 사 결 과
	탁도 (1NTU이하)	pH (5.8~8.5)	구리 (1mg/L이하)	철 (0.3mg/L이하)	납 (0.05mg/L이하)	아연 (3mg/L이하)	색도 (5도이하)
본관 1층 행정실	0.79	7.0	0.0208	0.062	불검출	0.1183	불검출

나. 항목별 검사결과

끝.