지별탁도계 운영결과 보고(2015년 2월)

(뚝도아리수정수센터)

1. 정수장 및 여과공정 개요

정 수 장 명			뚝도아리수정수센터
위 치			서울시 성동구 왕십리로 27(성수1가1동 642)
담당자명 (전화번호)			김 갑 환 (02-3146-5544)
시설용량 (m3/일)		500,000		월평균생산량(m3/일)	365,060
여과공정	여과방식		급속여과방식
	측정지점 / 방법		지별여과수 / Micro TOL3(총 24대) 연속측정기
	총 여과지수		24지

여과지 번호	수질검사 결과
	평균 (최대 ~ 최소)	기준초과
#2-1지	0.04 (0.09 ~ 0.03)	0 / 2688
#2-2지	0.04 (0.07 ~ 0.04)	0 / 2688
#2-3지	0.04 (0.07 ~ 0.04)	0 / 2688
#2-4지	0.05 (0.09 ~ 0.04)	0 / 2688
#2-5지	0.04 (0.08 ~ 0.04)	0 / 2688
#2-6지	0.04 (0.07 ~ 0.04)	0 / 2688
#2-7지	0.05 (0.08 ~ 0.04)	0 / 2688
#2-8지	0.04 (0.09 ~ 0.03)	0 / 2688
#2-9지	0.05 (0.07 ~ 0.05)	0 / 2688
#2-10지	0.04 (0.07 ~ 0.04)	0 / 2688
#2-11지	0.04 (0.08 ~ 0.04)	0 / 2688
#2-12지	0.04 (0.08 ~ 0.04)	0 / 2688
#3-1지	0.04 (0.07 ~ 0.04)	0 / 2688
#3-2지	0.04 (0.06 ~ 0.04)	0 / 2688
#3-3지	0.04 (0.09 ~ 0.04)	0 / 2688
#3-4지	0.05 (0.08 ~ 0.04)	0 / 2688
#3-5지	0.04 (0.08 ~ 0.04)	0 / 2688
#3-6지	0.04 (0.07 ~ 0.04)	0 / 2688
#3-7지	0.04 (0.07 ~ 0.04)	0 / 2688
#3-8지	0.04 (0.08 ~ 0.04)	0 / 2688
#3-9지	0.04 (0.09 ~ 0.04)	0 / 2688
#3-10지	0.04 (0.07 ~ 0.04)	0 / 2688
#3-11지	0.06 (0.06 ~ 0.06)	0 / 2688
#3-12지	0.05 (0.09 ~ 0.04)	0 / 2688

2. 여과지별 연속탁도 관리

비 고	1. 평균은 검체시료의 월간분석결과 산술평균값을 기입하고, 괄호안에 최대값과 최소값을 기입한다.

2. 기준초과는 “기준초과건수/총측정건수”를 기입하고, 초과한 경우 측정자료를 첨부하여 제출한다.